Приложение 3

Утверждаю: Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ООО «КанБайкал» ________________ Р.М. Масягутов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по предпроектному обследованию устройств РЗА и вторичного оборудования ПС 110/35/6 кВ «Лазеевская» Западно-Малобалыкского месторождения.

- Описание объекта для выполнения работ:

  - Место выполнения работ:

- ПС-110/35/6 кВ «Лазеевская» обеспечивает электроснабжение Западно-Малобалыкского нефтяного месторождения, расположенного в Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югре, в районе пос. Сентябрьский. Состояние автомобильных дорог Западно-Малобалыкского месторождения поддерживается в удовлетворительном состоянии в течение всего года. На месторождении имеется столовая с горячей пищей и действует телефонная сотовая связь МТС и Теле2.

- Однолинейная схема ПС-110/35/6 кВ «Лазеевская» прилагается к Техническому заданию (Приложение № 1).

  - Заказчик выполнения работ:

- Общество с ограниченной ответственностью «КанБайкал» (ООО «КанБайкал»).

- Цель выполняемых работ:

- Целью выполнения работ по предпроектному обследованию устройств РЗА и вторичного оборудования ПС 110/35/6 кВ «Лазеевская» Западно-Малобалыкского месторождения является определение необходимости замены устройств РЗА и вторичных систем на ПС-110/35/6 кВ «Лазеевская». Предпроектное обследование устройств РЗА и вторичного оборудования ПС-110/35/6 кВ «Лазеевская» включает в себя проведение необходимых испытаний оборудования и систем подстанции, с составлением дефектных ведомостей.

- Заказчик предоставляет исполнителю:

  - Типы устройств РЗА и вторичного оборудования, установленных на присоединениях 110, 35, 6 кВ ПС 110/35/6 «Лазеевская»;

  - Формуляр основных технических данных РЗА и вторичного оборудования:

- тип панели, шкафа, устройства, микропроцессорного терминала в соответствии с заводским обозначением;

- заводской номер панели, шкафа, устройства, микропроцессорного терминала;

- годы выпуска панели, шкафа, устройства, микропроцессорного терминала;

- срок службы устройства РЗА и (или) вторичного оборудования;

- версия программного обеспечения (для микропроцессорных устройств РЗА);

- данные о коэффициентах трансформации трансформаторов тока и напряжения, к которым подключено устройство РЗА;

- обозначение на исполнительной схеме устройства РЗА и (или) вторичного оборудования;

- назначение устройства РЗА и (или) вторичного оборудования;

  - Руководства по эксплуатации на все устройства РЗА и вторичное оборудование;

  - Бланки параметрирования и уставок устройств РЗА и вторичного оборудования;

  - Протоколы наладки, профилактического контроля и восстановления;

  - Перечень отказов и ложных срабатываний устройств РЗА и вторичного оборудования;

  - Принципиальных схем шкафов РЗА и вторичного оборудования;

  - Схем электрических подключений;

  - Компоновочные решения по ПС с указанием кабельных трасс;

  - Кабельных журналов;

  - Технические данные по силовому оборудованию (силовые трансформаторы, выключатели, ТТ, ТН и т.п.);

  - Токи КЗ на шинах 110,35,6 кВ ПС с потокораспределением;

  - Данные по протоколам связи устройств РЗА и вторичного оборудования;

  - Провести визуальное обследование установленного вторичного оборудования и устройств РЗА.

- Обязанности Подрядчика:

  - Проводит визуальное, а при необходимости инструментальное обследование установленного вторичного оборудования и устройств РЗА;

  - Выполняет копирование предоставленной документации;

  - Определяет наличие и полноту руководств по эксплуатации на все устройства РЗА и вторичное оборудование;

  - Определяет наличие и полноту бланков параметрирования и уставок устройств РЗА и вторичного оборудования;

  - Выполняет проверку протоколов наладки, профилактического контроля и восстановления;

  - Производит анализ и статистику отказов и ложных срабатываний устройств РЗА и вторичного оборудования;

  - Выполняет анализ работы существующих устройства РЗА и вторичного оборудования;

  - Производит анализ на соответствие действующим НТД существующих устройств РЗА и вторичного оборудования.

  - Выполнить работы в соответствие с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ Р, правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов, а также в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Обеспечить соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ на действующем оборудовании ПС-110/35/6 кВ «Лазеевская».

  - Подрядчик обязуется обеспечить вывоз ТБО и отходов всех классов опасности, образующихся в процессе выполнения работ.

- Срок выполнения работ:

- Срок выполнения работ не более 45 календарных дней, с момента подписания Договора.

- Применяемые стандарты и прочие правила:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД) а именно:

- Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ (РД 153-34.0-35.617-2001), введенными в действие с 01.03.2001 г.;

- Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13 июля 2020 г. № 555;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229;

- Правилами устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.02 № 204;

- Рекомендациями по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем (РД 153-34.0-35.648-01), утвержденными РАО ЕЭС России 01.12.2001;

- Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003 (СО 34.04.181-2003);

- Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций, утвержденная АО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006 (СО 34.35.302-2006).

- Требования к выполнению работ:

  - Работы выполняются в соответствии Графиком отключения электрооборудования, предварительно согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик должен иметь в наличии собственное или арендованное оборудование, инструмент, оснастку для выполнения работ.

  - Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ третьих лиц только с предварительного письменного согласования Заказчика.

  - Работы по предмету тендера выполняются в действующих электроустановках, в стесненных условиях, с оформлением наряда-допуска.

  - Персонал организации Подрядчика, направленный для выполнения работ, должен быть обеспечен автотранспортом повышенной проходимости для перевозки персонала и необходимого оборудования к месту выполнения работ и обратно.

  - Подрядчик должен выполнять работы в соответствие с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ Р, правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов.

  - Подрядчик должна обеспечивать персонал всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие бирки, в том числе электрозащитные средства при работах в электроустановках.

  - Подрядчик должен иметь действующее Свидетельство о регистрации электролаборатории с Перечнем разрешенных видов испытаний и измерений зарегистрированное в Ростехнадзоре. На момент подачи предложения Подрядчик должен предоставить копию документа, зарегистрированного в Ростехнадзоре с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений. Допускается наличие договора на оказание услуг электролаборатории.

- Требования к оформлению и содержанию технического отчета:

- По факту выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие отчетные документы:

- Технический отчет по обследованию подстанции с заключением об объемах необходимой реконструкции/модернизации вторичных систем и устройств РЗА в электронном виде в формате .pdf и на бумажном носителе в 4-х экземплярах;

- Дефектные ведомости;

- Счет-фактуру за фактически выполненные работы, оформленные надлежащим образом и подписанные Подрядчиком (если применимо);

- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ:

  - Руководители выполнения работ (представители организации Подрядчика), участвующие в работах, совместно с представителями Заказчика ежедневно проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

  - До 01 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик должен предоставить Заказчику, надлежащим образом оформленные и подписанные Подрядчиком отчетные документы, указанные в разделе 8 настоящего Технического задания, за фактически выполненные работы.

  - Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения отчетных документов от Подрядчика, обязан рассмотреть их и при отсутствии замечаний подписать либо направить мотивированный отказ от приемки работ.

- 10. Порядок оплаты выполненных работ:

- Оплата выполненных и принятых к оплате работ, производится денежными средствами, путем банковского перевода не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней, с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

- Приложение:

- 1. Однолинейная схема ПС-110/35/6 «Лазеевская».

Составил:

Главный энергетик									О.Ю. Локтионов