## ЛДК Юськи
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
капитального строительства
"Сети технологических трубопроводов теплоснабжения здания ЛДК на УПН Юськинского нефтяного месторождения"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО "РНК"
Месторождение: Юськинское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: РД №СПБИ 23.075 "Юськинское нефтяное месторождение. Административное здание в районе УПН" (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Эстакада под теплотрассу (СБПИ 23.075-АС.2)
Опора Н-4 - Н-6 (3 шт.) (лист 8)
Основание под опоры Н-4 - Н-6 (3 шт.)
1 | Разработка котлованов размером 3,1х2,0м глубиной 0,9м экскаватором, без откосов без крепления, группа грунтов: 2 V=3шт.*3,1*2,0*0,9*0,97=18,6*0,97=18,0м3 | 1 шт / 1 м3 | 3 / 18,0
2 | Разработка грунта вручную в котлованах глубиной до 0,9м без креплений без откосов, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.6
3 | Устройство подстилающих слоев под основание опор из щебня М600 фр. 20-40мм F50, толщиной 0,3м, с уплотнением механизированным способом Vщеб=3шт.*3,1*2,0*0,3*1,3=5,58*1,3=7,3м3 | 1 м3 | 5.58
4 | Устройство монолитного фундамента из бетона В20 F50 W2 с армированием сеткой С-1 из арматуры А500С диам.10мм (3шт.*101,6кг=304,8кг), с установкой фундаментных анкерных болтов 1.1.М16х600 (3шт.*8шт=24шт.) и закладной детали М1-12 (сер. 1.400-6/76; 3шт.*4шт.=12 шт.) V=3 шт.*2,25*1,02=6,75*1,02=6,9м3 Примечание: сетку необходимо изготовить | 1 шт. / 1 м3 | 3 / 6,75
5 | Нанесение битумной грунтовки на железебетонные поверхности оснований под опоры за 1 раз V=3шт.*5*0,35=5,3кг | 1 м2 | 15
6 | Нанесение битумной мастики на железебетонные поверхности оснований под опоры за 2 раза V=3шт.*5*1*2=30,0кг | 1 м2 | 15
7 | Заполнение пазух котлованов грунтом выемки, группа грунтов: 2 | 1м3 | 6.27
8 | Распределение грунта выемки по прилегающей территории, группа грунтов:2 | 1м3 | 12.33
Опора Н-4 - Н-6 (3 шт.)
9 | Изготовление и монтаж опоры из швеллера 20П, из стального листа толщ.10мм и толщ.8мм | 1 шт. / 1 тн | 3 / 0,5919
10 | Обетонирование стыков основания и опоры эстакады бетоном В20 F50 W2 V=3шт*0,13*1,02=0,39*1,02=0,4м3 | 1 стык / 1 м3 | 3 / 0,39
11 | Огрунтовка металлических поверхностей опор за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=0,12*22,5=2,7 кг | 1 м2 | 22.5
12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор: эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет - черный) V=0,19*27*2=10,3 кг | 1 м2 | 22.5
Опорные элементы существующих опор эстакады под теплотрассу (15 шт.) (лист 9)
| Зачистка щетками мест для приварки опорных консолей | 1 м2 | 0.1
13 | Изготовление и монтаж опорных элементов из швеллера 16П, из листа толщ.8мм | 1 шт. / 1 тн | 15 / 0,225
14 | Огрунтовка металлических поверхностей опорных элементов за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=0,12*10=1,2 кг | 1 м2 | 10
15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей балок и траверс эстакады: эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет - черный) V=0,19*10*2=3,8 кг | 1 м2 | 10
Теплоснабжение ЛДК (23.075-ТС)
Подготовительные работы
16 | Демонтаж плит дорожных железобетонных ПДНм по сер. 3.503.1-91 с сохранением материалов Примечание: плиты складировать в пределах 10 м от места производства работ | 1 шт. / 1 м2 / 1 м3 | 3 / 36,0 / 5,04
17 | Снятие растительного слоя толщиной 0,3м бульдозерами с перемещением на расстояние до 10м, группа грунтов: 1 | 1 м2 / 1 м3 | 48 / 14,4
18 | Возврат растительного грунта: Перемещение растительного грунта бульдозерами на расстояние до 10м, группа грунтов: 1 | 1 м2 / 1 м3 | 48 / 14,4
Примечание: демонтаж здания котельной приведен в разделе "Демонтажные работы"
Земляные работы
19 | для лотков: Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубиной 1,2м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 25.9
20 | для лотков: Доработка грунта вручную в траншеях без креплений, без откосов, глубиной 1,2м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.8
21 | для лотков: Устройство подстилающих слоев из песка средней крупности, толщ. 0,1м, с уплотнением механизированным способом V=23,7*1,0*0,1*1,1=2,4*1,1=2,6м3 | 1 м2 / 1 м3 | 23,7 / 2,4
22 | для лотков: Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, с уплотнением вручную, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 13.4
23 | для дренажной трубы Ø160мм: Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубиной 2,0м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 5.8
24 | для дренажной трубы Ø160мм: Доработка грунта вручную в траншеях без креплений, c откосами, глубиной 1,2м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.2
25 | для дренажной трубы Ø160мм: Устройство подстилающих слоев из песка средней крупности, толщ. 0,15м, с уплотнением механизированным способом V=3,0*0,9*0,15*1,1=0,4*1,1=0,45м3 | 1 м2 / 1 м3 | 2,7 / 0,4
26 | для дренажной трубы Ø160мм: Заполнением пазух из песка средней крупности, а также защитного слоя из песка средней крупности толщ. 0,3м, с уплотнением вручную V=1,2*1,1=1,3м3 | 1 м3 | 1.2
27 | для трубы Ø160мм: Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, с уплотнением механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 4.4
28 | для колодца дренажного: Разработка котлована экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубиной 2,5м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 28
29 | для колодца для слива дренажа: Разработка котлована экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубиной 2,0м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 23
30 | для колодцев: Доработка грунта вручную в котлованах на глубине до 3м, без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.9
31 | для колодцев: Устройство подстилающих слоев из песка средней крупности, толщ. 0,1м, с уплотнением механизированным способом V=0,9*1,1=1,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 9 / 0,9
32 | для колодцев: Засыпка котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, с уплотнением механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 17
33 | Избыток грунта распределить по прилегающей территории: Перемещение грунта по территории на расстояние до 20м бульдозерами, группа грунтов:2 | 1 м3 | 18.5
Монтажные работы
34 | Устройство железобетонных сборных лотков и плит перекрытий лотков по серии 3.006.1-2/87: - железобетонный лоток Л 4-8/2: 7 шт.; - железобетонный лоток Л 4д-8: 2 шт.; - плита перекрытия каналов П 5-8: 7 шт.; | 1 м / 1 м3 / 1 тн | 21,2 / 3,82 / 0,4551
35 | Устройство монолитного короба из бетона В20 F50 с использованием уголка 100х12 (21,48кг) V=1,5*1,02=1,53м3 | 1 м3 | 1.5
36 | Изготовление и монтаж плиты перекрытия размером 870х950мм из стального листа толщ.10 мм, с уголком 50х5 мм и гильзой из трубы Ø159х5 Примечание: в плите перекрытия необходимо выполнить два отверстия диам.160мм | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,068
37 | Монтаж термоусаживаемой заглушки изоляции ТИАЛ-ТУЗ 76/160 в комплекте с герметизирующим адгезивом | 1 шт. | 2
38 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром: 0,7 и 1,2 м в сухих грунтах, в составе: - кольцо с дном КСД 10-9 серия 3.900.1-14: 1 шт.; - плита перекрытия колодца ПП 10-1 серия 3.900.1-14: 1 шт.; - кольцо стеновое КС 7-45 серия 3.900.1-14: 1 шт.; - кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14: 1 шт.; - люк полимерный Ø700мм: 1 шт.; кольца установить на цементно-песчаный раствор М 100 - 0,1м3 | 1 компл. / 1 м3 | 1 / 0,67
39 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах, в составе : - кольцо с дном и скобами КСД 15-9-С серия 3.900.1-14: 1 шт.; - кольцо со скобами КСД 15-6-С серия 3.900.1-14: 1 шт.; - кольцо со скобами КСД 15-9-С серия 3.900.1-14: 1 шт.; - плита перекрытия колодца 1ПП 15-1 серия 3.900.1-14: 1 шт.; - люк полимерный Ø700мм: 1 шт.; кольца установить на цементно-песчаный раствор М 100 - 0,1м3 | 1 компл. / 1 м3 | 1 / 1,54
40 | Устройство монолитного упора из бетона В20W2 V=0,29*1,02=0,3м3 | 1 м3 | 0.29
41 | Пробивка отверстий в железобетонных кольцах под трубы Ø159 | 1 отв. | 4
42 | Пробивка отверстий в железобетонных кольцах под трубы Ø160 | 1 отв. | 2
43 | Установка сальника ТМ89-04 для трубопровода Ø159 по серии 5.900-2, длиной 0,2м | 1 шт. / 1 м | 4 / 0,8
44 | Заделка мест прохода труб в железобетонных кольцах между сальником и железобетонным кольцом просмоленной битумом пенькой с асбестоцементным раствором | 1 отв. | 4
45 | Нанесение битумной грунтовки на железобетонные поверхности лотков, плит перекрытия каналов, колодцев за 1 раз V=93*0,35=32,6кг | 1 м2 | 93
46 | Нанесение резино-битумной мастики на железобетонные поверхности лотков, плит перекрытия каналов, колодцев за 2 раза V=93*1,0*2=186кг | 1 м2 | 93
47 | Монтаж трубы полипропиленовой двухслойной SN16 Ø16 с укладкой с траншею | 1 м | 3
48 | Опора Н7: Устройство монолитного основания из бетона В20F50 с армированием сетками из арматуры А240 Ø12мм (29кг) V=0,24*1,02=0,24м3 Примечание: арматурную сетку необходимо изготовить | 1 м3 | 0.24
49 | Опора Н7: Изготовление стальной опоры из уголка 63х6 и швеллера 20П | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,085
50 | Огрунтовка металлических поверхностей опоры Н7, стальной плиты перекрытия : грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=7,5*0,12=0,9 кг | 1 м2 | 7.5
51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей опоры Н7, плиты перекрытия: эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет - черный) V=7,5*0,19*2=2,9кг | 1 м2 | 7.5
Монтаж трубопровода
52 | Изготовление и монтаж трубопровода надземных расположенных открыто по опорам, из труб Ø76х3мм, в том числе фасонные элементы: - труба Ø76х3мм: 12м; - отвод крутоизогнутый 90̊ - 76х3: 4шт. (0,2*4=0,8м); | 1 м | 12.8
53 | Изготовление и монтаж трубопровода подземного с укладкой в лотки и колодцы, из труб Ø76х3мм, в том числе фасонные элементы: - труба Ø76х3мм: 48м; - отвод крутоизогнутый 90̊ - 76х3: 6шт. (0,2*6=1,2м); - отвод крутоизогнутый 45̊- 76х3: 4шт. (0,2*4=0,8м); - тройник стальной с шаровым краном, наружным диаметром основной трубы 76 мм, диаметром трубы на кран воздушника 32 мм, с изоляцией типа 2, из пенополиуретана, оцинкованной трубе-оболочке: 8 шт. (0,2*8=1,6м); - тройник стальной с шаровым краном, наружным диаметром основной трубы 76 мм, диаметром трубы на кран воздушника 32 мм, с изоляцией типа 2, из пенополиуретана, оцинкованной трубе-оболочке, с воздухоотводчиком: 6 шт. (0,2*6=1,2м); | 1 м | 52.8
54 | Изготовление и монтаж трубопровода надземных расположенных открыто по опорам, из труб Ø76х3мм с наружной изоляцией типа 2 из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, в том числе фасонные элементы: - труба Ø76х3мм с наружной изоляцией: 422м; - отвод крутоизогнутый 90̊ укороченный с наружной изоляцией типа 2, из пенополиуретана, оцинкованной трубе-оболочке - 76х3: 44шт. (0,2*44=8,8м); | 1 м | 430.8
55 | Монтаж резьбы стальной удлиненной 3/4"из ВГП труб 3262-75 L=50мм | 1 шт. | 2
56 | Монтаж вентиля 3/4" латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 VF.04.GL.034 | 1 шт. | 2
57 | Монтаж крана шарового стального с Ду65мм, Нкр=0.235м с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в оцинкованной оболочке | 1 шт. | 2
58 | Изоляция трубопроводов скорлупой из пенополиуретана Ø76/160 | 1 м | 62.8
59 | Устройство изолирующего слоя из фольгированного полиэтилена толщ. 2мм S=30*1,1=33м2 | 1 м2 | 30
60 | Изоляция стыков оцинкованной оболочки комплектами заделки стыков для оцинкованной оболочки для трубы Ст 76х3-2-ППУ-(ОЦ) | 1 компл | 132
61 | Монтаж металлической заглушки теплоизоляции 76/160 ГОСТ 30732-2006 | 1 шт. | 4
62 | Монтаж неподвижных опор стальных с наружным диаметром 76 мм, высотой стального листа 275мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана типа 2 в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006, Ст76-275х24-2-ППУ-ПЭ | 1 шт. | 2
63 | Монтаж неподвижных опор стальных с наружным диаметром 76 мм, высотой стального листа 275мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана типа 2 в стальной оболочке по ГОСТ 30732-2006,Ст76-275х24-2-ППУ-ОЦ | 1 шт. | 12
64 | Монтаж скользящих опор для стальной трубы наружным диаметром 76 с тепловой изоляцией из пенополиуретана в стальной оболочке, 76-ППУ-Ст ГОСТ 30732-2006 | 1 шт. | 96
65 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов: термостойкой эмалью КО-811 за 2 раза (цвет - зеленый) (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=16,0*0,19*2=6,1кг | 1 м2 | 16
Демонтажные работы (23.075-ПОС)
НАВЕС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОТЛА инв. №2200002932
66 | Демонтаж навеса металлического инв. №2200002932 с сохранением материалов | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,6
СЕТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ инв. №2200002929
67 | Демонтаж стальных труб в изоляции Ø89, расположенных надземно | 1 м / 1 тн | 20 / 0,3574
КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КВ ЦБ инв.№ 3300142548
68 | Демонтаж котла водогрейного инв. 3300142548 | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,2
УЗЕЛ НАГРЕВА ТИТАН-150М Р-150КВТ инв. №142813183000005 (БЕ 1000)
69 | Демонтаж узла нагрева, расположенного в здании контейнерного типа (металлический) размером 3х5х2,5м, с сохранением материала | 1 шт. / 1 тн | 1 / 3,0
для всех демонтируемых основных средств:
70 | Транспортировка демонтированных элементов на п/б Хохряки тралом на расстояние 40 км, с учетом погрузочно-разгрузочных работ | 1 тн | 4.1574
Потребность в основных строительных машинах и автотранспорте на период строительства
1 | Бульдозер Б-10М, 132кВт | 1 шт | 1
2 | Автоцистерна АЦТП-8, 200кВт | 1 шт | 1
3 | Экскаватор, емкость ковша 1,0м3,, UMG СДМ Е220С | 1 шт | 1
4 | Экскаватор - погрузчик UMG E200W | 1 шт | 1
5 | Каток дорожный Ду-84, 132кВт | 1 шт | 1
6 | Автобетоносмеситель СБ-92В-1, Vбака 5м3 | 1 шт | 3
7 | Автомобильный кран КС-55732-28, грузоподъемность 25т | 1 шт | 1
8 | Бортовой автомобиль КамАЗ-43253-28 с КМУ, грузоподъемность 7,3т | 1 шт | 3
9 | Самосвал КамАЗ-65115-48, грузоподъемность 15т | 1 шт | 4
10 | Автомобильная вышка АГП-18 | 1 шт | 2
11 | Вибрационная плита ВУ-2000 | 1 шт | 4
12 | Сварочный трансформатор ТД-500, номин.ток 500А | 1 шт | 2
13 | Компрессор передвижной ЗИФ-ПВ-4/0,7, прооизводит. 4м3/мин | 1 шт | 1
14 | Дизельная электростанция К-160S (АД-160) | 1 шт | 1
15 | Ручная углошлифовальная электрическая машина (перфоратор) | 1 шт | 4
Примечание: в случае отсутствия у подрядной организации машин и механизмов, предусмотренные проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные параметры.
Срок выполнения работ: начало работ – май 2025 г. окончание работ – август 2025 г.
Точные даты производства строительно-монтажных работ будут определены пунктом договора с учетом поставки ТМЦ.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметной документации Подрядчик обязан учесть работы, связанные с организацией строительства и обозначенные в разделе ПОС проектной (рабочей) документации.
При составлении сметного расчета при необходимости учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы производятся на территории действующего производственного объекта, в т.ч. наличие факторов, определяющих стесненные условия труда: действующие сети коммуникаций и их сооружения, стесненные условия для складирования материалов, движение технологического транспорта
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком до накопителя (приобъектного склада), перемещение материала непосредственно до места строительства осуществляется Подрядчиком.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Протяженность дорог от п/б на ул. Гагарина 75 до УПН Юськинского н.м. - асфальтированная дорога - 65 км. - грунтовая дорога - 3,5 км
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляется на склад силами Подрядчика.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Необходимо ежедневное присутствие представителя организации (лица осуществляющего строительство) на объекте
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО. Лицо, осуществляющее строительство и лицо, осуществляющее строительство по вопросам строительного контроля, должны быть включены в Национальный реестр строителей (НРС).
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Подрядчик обязан присутствовать на всех еженедельных производственных совещаниях по приглашению Зазказчика.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3

## прил.3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | ______(мес.) 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: _______руб. __ коп.
______(мес.) 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | ______(мес.) 2025 г. ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: ________ руб. ___ коп.
______(мес.) 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13