## Котельная
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере
по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству объекта: «УПН Черновского нефтяного месторождения. Здание котельной. Котел № 1». Выполнение демонтажных работ объектов «Котел КВЗ-ГМ-2 № 1. Щит автоматики котла № 1. Дымосос ДН-6,3-1500"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова (БЕ: 1000)
Месторождение: Черновское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Рабочая документация №1567 "Капитальный ремонт котла КВ3-ГМ-2 №1, инв.№ 2897230001, котла №2 инв. № 2897230002, котла №3 инв. № 2897230003 в котельной УПН Черновского нефтяного месторождения" (документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
УПН Черновское нефтяное месторождение. Реконструкция Здания котельной. инв. № 4527391003, Котел № 1.
РД 1567-01-АС
Демонтажные работы (этап 2)
1 | Демонтаж существующего монолитного ж/бетонного фундамента котла №1 механизированным способом | 1 м3 / 1 тн | 4,93 / 9,86
2 | Демонтаж металлоконструкций существующего монолитного ж/бетонного фундамента котла №1 механизированным способом | 1 тн | 0.553
3 | Демонтаж существующих опор под трубопроводы из металлоконструкций механизированным способом | 1 шт. / 1 тн | 2 / 0,32
4 | Демонтаж покрытия пола из монолитного ж/бетона толщ. 0,2м под фундамент Фм1 механизированным способом | 1 м3 / 1 тн | 0,2 / 0,4
5 | Ручная погрузка и вывоз бетонного боя автомобильным транспортом на расстояние до 1 км УПН Черновское. | 1 м3 / 1 тн | 5,13 / 10,26
Монтажные работы
6 | Металлические опоры (ОП2, ОП3, ОП4, ОП15, ОП16, ОП21), балка Б-1. (листы 2,3,4,11,12,13)
7 | Изготовление и монтаж металлической опоры ОП2 с креплением к полу анкерными болтами с гайкой М10х95 - 4шт и анкер-шпильками HST-HCR М10х90/10 - 4шт | 1 шт. / 1 кг | 1 / 47,78
8 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 10 мм | 1 отв. | 4
9 | Изготовление и монтаж металлической опоры ОП3 с креплением к полу анкер-шпильками HST-HCR М10х90/10 - 4шт | 1 шт. / 1 кг | 1 / 64,32
10 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 10 мм | 1 отв. | 4
11 | Изготовление и монтаж металлической опоры ОП4 с креплением к полу анкер-шпильками HST-HCR М10х90/10 - 4шт | 1 шт. / 1 кг | 1 / 42,2
12 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 10 мм | 1 отв. | 4
13 | Изготовление и монтаж металлической опоры ОП15 с креплением к полу анкер-шпильками HST-HCR М12х115/20 - 4шт | 1 шт. / 1 кг | 1 / 119,65
14 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 120 мм диаметром: 12 мм | 1 отв. | 4
15 | Изготовление и монтаж металлической опоры ОП16 с креплением к полу анкерными болтами с гайкой М10х95 - 4шт | 1 шт. / 1 кг | 2 / 12,84
16 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 10 мм | 1 отв. | 8
17 | Изготовление и монтаж металлической опоры ОП21 с креплением к полу анкер-шпильками HST-HCR М12х115/20 - 4шт | 1 шт. / 1 кг | 2 / 248,6
18 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 120 мм диаметром: 12 мм | 1 отв. | 8
19 | Изготовление и монтаж балки Б-1 из швеллера 14П на отм. 3,8м от пола | 1 шт. / 1 кг | 1 / 82,72
20 | сечение 1-1: Изготовление и монтаж металлической опоры под балку Б-1 на отм. 3,8м с креплением к кирпичной стене анкер-шурупами HUS 6х160 - 6шт | 1 шт. / 1 кг | 1 / 12,65
21 | сечение 1-1: Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 180 мм диаметром: 6 мм | 1 отв. | 6
22 | Огрунтовка металлических поверхностей опор, балки Б-1 грунтовкой ГФ-021 за 2 раз (с очисткой поверхности щетками, обпыливанием и обезжириванием) V=36*0,12*2=8,64 кг | 1 м2 | 36
23 | Окраска металлических поверхностей опор, балки Б-1 ПФ-115 за 2 раза V=36*0,38=13,68 кг | 1м2 | 36
24 | Фундамент ФОм1 под котел (листы 2, 8)
25 | Устройство подбетонки из бетона класса B10, F75, W4 толщ. 100мм | 1м2 / 1м3 | 4,5 / 0,45
26 | Изготовление и монтаж сетки 4С 8А400-200/8А400-200 130х2700 50/50, ГОСТ 23279-2012 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 14,64
27 | Изготовление и монтаж изделия закладного МН 140-1, с. 1.400-15 вып. 0, 1 | 1 шт. / 1 кг | 12 / 90,0
28 | Устройство фундамента из бетона класса B15, F75, W4 толщ. 1300мм с установкой опалубки - 2,5м2 | 1 м2 / 1 м3 | 3,672 / 4,77
29 | Устройство деформационного шва из просмоленой доски 20х100мм с последующим заполнением тиокиловым герметиком (снаружи и изнутри) | 1 п.м. | 19
30 | Устройство пола (восстановление) из бетона класса B15, F75, W4 толщ. 125мм | 1 м2 / 1 м3 | 2,25 / 0,3
31 | Фундамент Фм1 под опору (лист 9)
32 | Устройство подбетонки из бетона класса B10, F75, W4 толщ. 100мм | 1м2 / 1м3 | 1,4 / 0,14
33 | Изготовление и монтаж каркаса из сетки 2С 12А400(100)/12А400(100) 95х95 25/25, ГОСТ 23279-2012 - 20,24кг и арматуры 10А240(А-1), ГОСТ 5781-82 - 1,53кг | 1 шт. / 1 кг | 1 / 21,77
34 | Устройство фундамента из бетона класса B15, F75, W4 толщ. 300мм | 1 м2 / 1 м3 | 1 / 0,3
35 | Устройство деформационного шва из просмоленой доски 20х100мм с последующим заполнением тиокиловым герметиком (снаружи и изнутри) | 1 п.м. | 4,0
РД 1567-01-АТМ
Монтажные работы
36 | Приборы средств автоматизации
37 | Монтаж: Термопреобразователь сопротивления, -50…450 С, М20х1,5, L=60мм, ТСПВ-1088-021-60-100П-А3-С10 (d=8мм), устанавливаемого на резьбовых соединениях | 1 шт. | 1
38 | Монтаж: Термопреобразователь сопротивления, -50…450 С, М20х1,5, L=60мм, ТСПВ-1088-021-60-100П-А3-С10 (d=8мм), устанавливаемого на резьбовых соединениях | 1 шт. | 1
39 | Монтаж: Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом, 0…500 С, 4-20 мА, М20х1,5, L=60мм, УТП108-60-М20х1,5-С10--100П-0/500-0,5-Т, устанавливаемого на резьбовых соединениях | 1 шт. | 1
40 | Монтаж: Реле давления РД-2Р-0,8-G1/2 модель 35, устанавливаемого на резьбовых соединениях | 1 шт. | 2
41 | Монтаж: Манометр показывающий ТМ-510Р.00(0-1 Мпа) М20х1,5 1,5 IP54, устанавливаемого на резьбовых соединениях, в комплекте с фитингом для установки манометра с накидной вращающейся гайкой М20х1,5 - 2шт. | 1 шт. | 2
42 | Монтаж: Термометр показывающий БТ-51.211 (0-120С)М20х1,5 46 1,5, устанавливаемого на резьбовых соединениях | 1 шт. | 2
43 | Монтаж: Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой, 220В, IP50, Маяк-220-К, ТУ 4372-001-49518441-99 | 1 шт. | 1
44 | Монтаж: Жидкостный стеклянный виброустойчивый термометр ТТ-В-200/100.П11G1/2(0-600 С), устанавливаемого на резьбовых соединениях | 1 шт. | 1
45 | Монтаж: Тягонапоромер радиальный, -500…+500 па, ТНМП-100-М1Р-0,5-1,5-Т3-М20х1,5 | 1 шт. | 1
46 | Монтаж термопреобразователя сопротивления ДТС024-РТ1000.B2.30/1 устанавливаемого на резьбовых соединениях из комлекта поставки автоматики Энтроматик | 1 шт. | 2
47 | Монтаж блока термостатов ТР120 для водогрейного котла термопреобразователя сопротивления устанавливаемого на резьбовых соединениях из комлекта поставки автоматики Энтроматик | 1 шт. | 1
48 | Монтаж реле давления РД-2Р модель 35 (-0,02…0,8МПа)-G1/2 устанавливаемого на резьбовых соединениях из комлекта поставки автоматики Энтроматик | 1 шт. | 2
49 | Монтаж реле давления РДД-2Р-0,4МПа-G1/4 устанавливаемого на резьбовых соединениях из комлекта поставки автоматики Энтроматик | 1 шт. | 1
50 | Монтаж гильзы защитной ГЗ.13.3.3.100 из комлекта поставки автоматики Энтроматик | 1 шт. | 3
51 | Монтаж гильзы защитной ГЗ.16.3.3.100 из комлекта поставки автоматики Энтроматик | 1 шт. | 2
52 | Монтаж трубки капилярной для реле давления РДД-2Р-0,4МПа-G1/4 из комлекта поставки автоматики Энтроматик | 1 шт. | 2
53 | Кабели и провода
54 | Монтаж: Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,0 в лотках, металлорукавах | 1 м | 49
55 | Монтаж: Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х1,0 в лотках, металлорукавах | 1 м | 11
56 | Монтаж: Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 в лотках, металлорукавах | 1 м | 20
57 | Монтаж комплектного контрольного кабеля горелки от клеммной коробки горелки до шкафа управления горелкой в лотках, металлорукавах (2 кабеля по 4м.) | 1 м | 8
58 | Монтаж проводника заземляющего из провода медный с ПВХ изоляцией ПуГВ 1х6,0 (желто-зеленый) по строительным конструкциям | 1 м | 15
59 | Устройство электрических проводок в щитах и пультах, шкафных и панельных: провод монтажный медный ПуГВ 1х1,0 (монтаж в РП2 и Энтроматик) с последующей герметизацией проходов при вводе-мастикой | 1 м | 10
60 | Материалы и монтажные изделия
61 | Монтаж заземления: Полоса стальная 4х25 ГОСТ 103-76 по строительным конструкциям | 1 м | 10
62 | Монтаж трубы стальной бесшовной 14х2 мм по установленным конструкциям в комплекте с соединением ниппельным навертным с накидной гайкой НСН14-М20х1,5 Ст.20 - 1шт, соединением ниппельным ввертным с накидной гайкой НСВ14-М20х1,5 Ст.20 - 3шт., соединение навертное ниппельное с накидной гайкой G1/2, НСН-14-G1/2 ст.20 -2шт. | 1 м | 30
63 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции РЗ-ЦП-20 с применением термоусаживаемых трубок ТУТк 95/22 L = 1,22м, резьбового крепежного элемента с наружной резьбой РКн-20 (3/4") - 20шт. | 1 м | 15,5
64 | Монтаж перфорированного пластикового кабель-канала 80х80мм. Lina 25 (036217) Legrand по корпусу котла (организация подвода кабеля и капилярных трубок к датчикам, устанавливаемых на котле) | 1 м | 4
65 | Окраска металлических труб и стальной полосы зазмеления грунт-эмалью за 2 раз | 1м2 | 1
66 | Электроаппаратура
67 | Монтаж промежуточного реле с колодкой на din-рейку в РП2 (контроль состояния работы насоса) | 1 шт. | 1
68 | Монтаж: 2 Розетка для реле 55.33 с раздельными контактами, пластиковым фиксатором, винтовые зажимы, синяя, 10А, 94.03.SPA ¦ 9403SPA, Finder | 1 шт. | 1
69 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт | 1 конец жилы | 160
70 | Монтаж Z-образного профиля L=2м. | 1 шт. | 1
71 | Монтаж С-образного профиля L=300м. | 1 шт. | 1
72 | Кабельные металлические конструкции КМК
73 | Монтаж металлического перфорированного лотка 50х50х3000 в комплекте с крышкой с крепленим к консолям | 1 м | 12
74 | Монтаж консоли ML осн.150 для монтажа лотока | 1 шт. | 10
75 | Монтаж металлического перфорированного лотка 200х80х3000 в комплекте с крышкой лотка с крепленим к консолям | 1 м | 3
76 | Монтаж консоли ML осн.200 для монтажа лотка | 1 шт. | 3
Пусконаладочные работы на автоматизацию тепломеханических решений. |  |  |  | Подрядчик берет коэфф. к ОЗП=1,8941
77 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | 1 канал | 24
78 | Каналов управления аналоговых: | Кау | 0
79 | Каналов управления дискретных: | Кду | 5
80 | Общее количество аналоговых и дискретных каналов управления: | Кобщу | 5
81 | в т.ч. каналов управления 1 категории развитости управляющих функций | КобщуУ1 | 5
82 | каналов управления 2 категории развитости управляющих функций | КобщуУ2 | 0
83 | каналов управления 3 категории развитости управляющих функций | КобщуУ3 | 0
84 | Каналов информационных дискретных | Кди | 16
85 | Каналов информационных аналоговых | Каи | 3
86 | в т.ч. каналов аналоговых 1 категории метрологической сложности | КаиМ1 | 3
87 | каналов аналоговых 2 категории метрологической сложности | КаиМ2 | 0
88 | каналов аналоговых 3 категории метрологической сложности | КаиМ3 | 0
89 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов | Кобщи | 19
90 | в т.ч. информационных каналов 1 категории развитости информационных функций | КобщиИ1 | 11
91 | информационных каналов 2 категории развитости информационных функций | КобщиИ2 | 8
92 | информационных каналов 3 категории развитости информационных функций | КобщиИ3 | 0
93 | Категория технической сложности системы - сложная, с общим количеством каналов: | Кобщ | 24
94 | в т.ч. количество каналов подсистемы I категории технической сложности | КобщI | 24
95 | количество каналов подсистемы II категории технической сложности | КобщII | 0
96 | количество каналов подсистемы III категории технической сложности | КобщIII | 0
РД 1567-01-ТМ
Монтажные работы
97 | Монтаж: Котел "Термотехник" тип ТТ100, мощность 2000кВт, Ру 6 t=115 С, петли фронтальной двери слева, ЭФ.208.000.000, ООО "ЭНТРОРОС" | 1 шт. / 1 тн | 1 / 4,632
98 | Монтаж: Плита под горелку с присоединительными отверстиями, ООО "ЭНТРОРОС" | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,045
99 | Монтаж: Система автоматизации котла Энергоматик 130.01 | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,015
100 | Монтаж: Горелка TECHNOFLAME с принадлежностями TF-G 2500 M, ВТ 80, газ нефтяной попутный согласно протокола испытаний, Горелка газовая модулируемая для котла ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ фирмы ООО "ЭНТРОРОС". Мощность горелки (кВт): 2500, Теплотворность топлива: - Попутный газ: от 4,6 кВтч/нм3; - природный газ: 9,3 кВтч/нм3; Тепловая мощность, кВт: мин. 325; максс. 2500; Расход топлива, м3/ч: Газ попутный: мин. 71, макс. 544; Газ природный: мин. 35; макс. 270; Давление газа перед клапанами, мбар: 250-300 Длина горелки от фланца, не более 980 мм Состав горелки: - Пламенная труба и смесительное устройство из жаростойкой стали, - Автоматическая настройка смесительного устройства по воздуху, - Встроенный вентилятор с шумоизолированным воздухозабоником, - Шкаф управления с системой автоматики FLAMATIC, - Электродвигатель с частотным преобразователем, - Воздушная заслонка с электроприводом, - Датчик контроля факела, - Реле давления воздуха. | 1 шт. / 1 кг | 1 / 255
101 | Монтаж: Затвор газовый дроссельный ЗГД80 из комплекта поставки горелки | 1 шт. / 1 кг | 1 / 5,7
102 | Монтаж: Отсечной электромагнитный клапан КМГ-80Ф из комплекта поставки горелки | 1 шт. / 1 кг | 2 / 26,0
103 | Монтаж: Регулятор-стабилизатор давления РС-3-1-С-80 из комплекта поставки горелки | 1 шт. / 1 кг | 1 / 15,0
104 | Монтаж: Клапан электромагнитный газовый связи с атмосферой КМГ-20НО-100 из комплекта поставки горелки | 1 шт. / 1 кг | 1 / 2,6
105 | Монтаж: Реле давления газа ДРД-400 (минимум, герметичности, максимум) из комплекта поставки горелки | 1 шт. / 1 кг | 3 / 1,05
106 | Монтаж: Компенсатор антивибрационный из комплекта поставки горелки | 1 шт. / 1 кг | 1 / 0,12
107 | Монтаж: Манометр КМ-22 Р, 0…25 кПа с кнопочным краном VE-2 из комплекта поставки горелки | 1 шт. / 1 кг | 1 / 0,3
108 | Монтаж: Фильтр газовый ФН3-1 из комплекта поставки горелки | 1 шт. / 1 кг | 1 / 6,4
109 | Монтаж: Кран шаровый газовый 11с67п ЦФ.00.1.016.080 из комплекта поставки горелки | 1 шт. / 1 кг | 1 / 11,9
110 | Монтаж: Затвор дисковый межфланцевый Ду=150, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +180 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 29.22.150 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 17,2
111 | Монтаж: Затвор дисковый межфланцевый Ду=100, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +180 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 29.22.100 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 10,8
112 | Монтаж: Кран шаровый фланцевый, Ду=40, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +190 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ 40.16.3110 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 12,4
113 | Монтаж: Кран шаровый фланцевый, Ду=32, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +190 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ 32.16.3110 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 4,6
114 | Монтаж: Кран шаровый фланцевый, Ду=25, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +190 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ 25.16.3110 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 3,15
115 | Монтаж: Кран шаровый фланцевый, Ду=20, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +190 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ 20.16.3110 | 1 шт. / 1 кг | 4 / 11,0
116 | Монтаж для подключения котла: Фланец стальной плоский приварной Ду=150, Ру=16 бар, температура рабочей среды до +115 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, марка стали В-Ст3сп, ГОСТ 33259-2015 с Прокладка паронитовая Ду 150мм, паронит марки ПОН по ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86, с Болт М20х75, ГОСТ 7798-70 - 8шт, Гайка М20 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80, ГОСТ 5915-70* - 8шт, Шайба А.20.01.В-Ст3сп ГОСТ 10705-80, ГОСТ 11371-78* - 16шт | 1 шт. / 1 кг | 2 / 15,62
117 | Монтаж: Труба стальная 159х4,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 по опорам V=11,5*17,15=201,25кг | 1 м / 1 кг | 11,5 / 201,25
118 | Монтаж: Труба стальная 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 по опорам V=11*10,26=112,86кг | 1 м / 1 кг | 11,0 / 112,86
119 | Монтаж: Труба стальная 45х2,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 по опорам V=10,5*2,62=27,51кг | 1 м / 1 кг | 10,5 / 27,51
120 | Монтаж: Труба стальная 38х2,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 по опорам V=1*2,19=2,19кг | 1 м / 1 кг | 1,0 / 2,19
121 | Монтаж: Труба стальная 32х2,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 по опорам V=0,4*1,82=0,73кг | 1 м / 1 кг | 0,4 / 0,73
122 | Монтаж: Труба стальная 25х2,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 по опорам V=11*1,39=15,29кг | 1 м / 1 кг | 11 / 15,29
123 | Монтаж: Отвод П90 159х4,5-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 8 / 48,8
124 | Монтаж: Отвод П90 108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 8 / 20,0
125 | Монтаж: Отвод П45 108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 2,5
126 | Монтаж: Отвод П90 45х2,5-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 1,0
127 | Монтаж: Отвод П90 38х2,5-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 0,2
128 | Монтаж: Отвод П90 32х2,5-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 0,2
129 | Монтаж: Отвод П90 26,9х3,2-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 9 / 0,72
130 | Монтаж: Переход ПК 159х4,5-108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17378-2001 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 4,6
131 | Монтаж: Заглушка 108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17379-2001 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 0,7
132 | Монтаж: Тройник 159х4,5-159х4,5-Ст3сп, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт. / 1 кг | 4 / 19,2
133 | Монтаж: Тройник 108х4,0-108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 4,4
134 | Монтаж: Опора скользящая приварная, длина опорной поверхности L=170мм, высота опоры 100мм, материал - сталь 20 (категория 3), 159х4,5-20 3, ТС-623.000-09, сер. 5.903-13 вып. 8-95 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 3,64
135 | Монтаж: Опора скользящая приварная, длина опорной поверхности L=170мм, высота опоры 100мм, материал - сталь 20 (категория 3), 108х4,0-20 3, ТС-623.000-06, сер. 5.903-13 вып. 8-95 | 1 шт. / 1 кг | 8 / 11,68
136 | Монтаж: Опора скользящая приварная, длина опорной поверхности L=170мм, высота опоры 100мм, материал - сталь 20 (категория 3), 45х2,5-20 3, ТС-623.000-00, сер. 5.903-13 вып. 8-95 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 1,94
137 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов и арматуры грунтовочным слоем Цинотан, ТУ 2312-090-12288779-2012 V=13,2*0,39=5,148кг | 1 м2 | 13.2
138 | Окраска металлических поверхностей трубопроводов и арматуры покровным слоем Политон-УР, ТУ 2312-090-12288779-2012 V=13,2*0,19=2,5кг | 1 м2 | 13.2
139 | Окраска металлических поверхностей трубопроводов и арматуры покровным слоем Политон-УР(УФ), ТУ 2312-090-12288779-2012 V=13,2*0,19=2,5кг | 1 м2 | 13.2
140 | Тепловая изоляция трубопроводов в составе: - рулон "K-FLEX-SOLAR-HT", толщина рулона 32мм - клей двухкомпонентный с наполнителем (5%) К-425 - 1,2л | 1 м2 | 21.9
141 | Монтаж по тепловой изоляции трубопроводов: покровный слой из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 0,5мм (ГОСТ 14918-80) с креплением лентой "K-FLEX-SOLAR-HT" самоклеящейся шириной 50мм - 75,0м V=23,5*4,637=109кг | 1 м2 / 1 кг | 23,5 / 109,0
142 | Монтаж на газоходах котлов: Клапан газоплотный круглого сечения Ду500, температура рабочей среды до +400 С, давление в коробе до 0,004 Мпа, материал - сталь 12Х18Н10Т, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, с ручным приводом, 11 ПГВУ 292-80 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 78,0
143 | Монтаж на газоходах котлов: Труба стальная электросварная 630х7,0, ГОСТ 10704-91, 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-2014 | 1 м / 1 кг | 1 / 107,55
144 | Монтаж на газоходах котлов: Труба стальная электросварная 530х6,0, ГОСТ 10704-91, 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-2014 | 1 м / 1 кг | 0,8 / 77,54
145 | Монтаж на газоходах котлов: Переход ПК 610х12,5-508х11,0-12Х18Н10Т, ГОСТ 17378-2001 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 94,0
146 | Монтаж на газоходах котлов: Опора скользящая приварная, длина опорной поверхности L=170мм, высота опоры 100мм, материал - сталь 09Г2С(категория 12), 630х7,0-09Г2С-12 ТС-624.000-024, сер. 5.903-13 вып. 8-95 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 17,0
147 | Тепловая изоляция газоходов в составе: - маты "Батиз термо+400" толщ. 60мм из базальтового волокна ТУ 5769-002-13949929-2005, прошитого стеклянным ровингом, с.7.903.9-3.1-15 - 0,5м3 - покровный слой из стали тонколистовой оцинкованной, с.7.903.9-3.1-31 - 4,4м2 - винт самонарезающий - 41шт - бандаж с пряжкой - 6шт - лента 0,7х20 - 1,48кг - пряжка - 6шт - скоба опорная - 8шт - подвеска, проволока 1,200-Ч(1,2Ц 0) - 0,065кг - подкладка, стеклопластик рулонный - 0,12м2 - клей двухкомпонентный с наполнителем (5%) К-425 - 1,2л | 1 м2 | 4.4
148 | Монтаж: Бобышка (исп.2) БП-БТ-30-G1/2 ТУ 4218-001-4719015564-2015 | 1 шт | 4
149 | Монтаж: Гильза для термометра БТ.211 L=64 мм, d=10, G1/2 нерж. ТУ 4211-001-4719015564-2008 | 1 шт | 3
150 | Монтаж: Гильза для термометра БТ.211 L=64 мм, d=10, М20х1,5 нерж. ТУ 4211-001-4719015564-2008 | 1 шт | 5
151 | Монтаж: Бобышка (исп.6) БП-БТ-30-М20х1,5 ТУ 4218-001-4719015564-2015 | 1 шт | 10
152 | Монтаж: Гильза для термометра БТ.211 L=100 мм, d=10, G1/2 нерж. ТУ 4211-001-4719015564-2008 | 1 шт | 1
153 | Монтаж: Кран трехходовый RM15 ММ1/2-М20х1,5 (вн-нр) латунь ГОСТ 21345-2005 | 1 шт | 5
154 | Промывка и испытания трубопроводов системы отопления гидростатическим методом Рисп.=1,5Рраб. в течении 5 мин.: - Ду150мм - 15,0м - Ду100мм - 14,0м - Ду50мм - 11,0м - Ду40мм - 12,5м | 1 мер-е / 1 м | 1 / 52,5
155 | Гидростатическое испытание котла Рисп.=Рпробн. 5 мин. | 1 мер-е / 1 шт | 1 / 1,0
156 | Пуско-наладочные работы теплотехнического оборудования:
157 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительносью до 4 Гкал/час | 1 шт | 1
158 | Режимно-наладочные испытания котла водогрейного, работающего на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительностью до 2,5 Гкал/час (4 режима на котел) | 1 шт | 1
Пусконаладочные работы горелки (полный комплект поставки п.п. 100-109)
159 | ПЕР: Горелка TECHNOFLAME с принадлежностями TF-G 2500 M, ВТ 80, газ нефтяной попутный согласно протокола испытаний, Горелка газовая модулируемая для котла ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ | 1 шт | 1
160 | ПНР: Затвор газовый дроссельный ЗГД80 из комплекта поставки горелки | 1 шт | 1
161 | ПНР: Отсечной электромагнитный клапан КМГ-80Ф из комплекта поставки горелки | 1 шт | 2
162 | ПНР: Регулятор-стабилизатор давления РС-3-1-С-80 из комплекта поставки горелки | 1 шт | 1
163 | ПНР: Клапан электромагнитный газовый связи с атмосферой КМГ-20НО-100 из комплекта поставки горелки | 1 шт | 1
164 | ПНР: Реле давления газа ДРД-400 (минимум, герметичности, максимум) из комплекта поставки горелки | 1 шт | 3
165 | ПНР: Компенсатор антивибрационный из комплекта поставки горелки | 1 шт | 1
166 | ПНР: Манометр КМ-22 Р, 0…25 кПа с кнопочным краном VE-2 из комплекта поставки горелки | 1 шт | 1
167 | ПНР: Фильтр газовый ФН3-1 из комплекта поставки горелки | 1 шт | 1
168 | ПНР: Кран шаровый газовый 11с67п ЦФ.00.1.016.080 из комплекта поставки горелки | 1 шт | 1
РД 1567-01-ГСВ
169 | Монтаж: Кран шаровый фланцевый, Ду=25, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -60 до +190 С, перемещаемая среда - попутный нефтяной газ, сталь 12Х18Н10Т, климатическое исп. У1, с ответными фланцами, крепеом и прокладками, КШ 25.16.3120 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 3,15
170 | Монтаж: Кран шаровый фланцевый, Ду=20, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -60 до +190 С, перемещаемая среда - попутный нефтяной газ, сталь 12Х18Н10Т, климатическое исп. У1, с ответными фланцами, крепеом и прокладками, КШ 20.16.3120 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 2,75
171 | Монтаж: Труба стальная 108х4,0 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 по строительным конструкциям | 1 м | 0.4
172 | Монтаж: Труба стальная 89х3,5 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 по строительным конструкциям | 1 м | 6.4
173 | Монтаж: Труба стальная 32х2,5 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 по строительным конструкциям | 1 м | 4.7
174 | Монтаж: Труба стальная 25х2,5 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 по строительным конструкциям | 1 м | 0.5
175 | Монтаж: Отвод П45 108х4,0-В20, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 1,25
176 | Монтаж: Отвод П90 89х3,5-В20, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 3 / 4,2
177 | Монтаж: Отвод П90 32х2,5-В20, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 3 / 0,6
178 | Монтаж: Отвод П90 26,9х3,2-В20, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. / 1 кг | 5 / 0,4
179 | Монтаж: Тройник 159х4,5-108х4,0-В20, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 4,8
180 | Монтаж: Переход ПК 108х4,0-89х3,5-В20, ГОСТ 17378-2001 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 0,9
181 | Монтаж: Уголок 50х50х5,0 для крепления трубопроводов с Хомут 90, для трубы Ду 89х3,5 В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 24137-80 - 4шт, Гайка М12 В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 5915-70х - 16шт, Шайба А.12.01.В20, В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 11371-78х - 16шт, Хомут 32, для трубы Ду25, 32х2,5 В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 24137-80 - 2шт, Гайка М8, В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 5915-70х - 8шт, Шайба А.8.01.В20, В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 11371-78х - 8шт, с установкой Прокладка 280х150 (Ду80) из паронита ПМБ-4,0 пропитанного бакелитовым лаком БС-1, ГОСТ 481-90х -4шт, Прокладка 101х150 (Ду25) из паронита ПМБ-4,0 пропитанного бакелитовым лаком БС-1, ГОСТ 481-80х - 2шт. | 1 кг | 6
182 | Огрунтовка металлической поверхности трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием) V=3,7*0,12*2=0,9кг | 1 м2 | 3.7
183 | Окраска металлической поверхности трубопроводов за 2 раза эмалью ПФ-115 (желтого цвета) V=3,7*0,19*2=1,4кг | 1 м2 | 3.7
184 | Монтаж: Труба стальная 26,9х2,5 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 по строительным конструкциям | 1 м | 4
185 | Изготовление и монтаж стойки 2-2: Труба стальная 57х3,0 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 -0,6м, Лист стальной 140х80мм, толщ. 5мм, ГОСТ 19903-2015, С245 ГОСТ 27772-2015 - 0,44кг, Лист стальной 180х180мм, толщ. 5мм - 1,27кг, с креплением к полу Болт 6.1.М12х150 Ст3пс2, ГОСТ 24379.1-80 - 4шт | 1 шт. / 1 кг | 1 / 4,11
186 | Изготовление и монтаж стойки 2-1: Труба стальная 140х5,0 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 -6,6м, Лист стальной 260х260мм, толщ. 5мм - 2,66кг, с креплением к полу Болт 6.1.М12х150 Ст3пс2, ГОСТ 24379.1-80 - 4шт | 1 шт. / 1 кг | 2 / 225,1
187 | Огрунтовка металлической поверхности опор за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием) V=1,7*0,12*2=0,4кг | 1 м2 | 1.7
188 | Окраска металлической поверхности опор за 2 раза эмалью ПФ-115 (серого цвета) V=1,7*0,19*2=0,65кг | 1 м2 | 1.7
189 | Продувка и испытания трубопроводов на герметичность воздухом (давлением 0,3МПа, 1 час): - Ду100мм - 1,0м - Ду80мм - 5,5м - Ду25мм - 1,5м | 1 мер-е / 1 м | 1 / 8,0
Демонтажные работы инв.№ 4521191018
190 | Демонтаж клапана запорного мембранного фланцевого Ду80 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 80,0 | П.180-193 уточнить ,где находятся фасонные элементы, если на демонтируемом трубопроводе то учесть в длине.
191 | Демонтаж заслонки регулирующей малого сопротивления ЗМС-5 Ду50 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 4,8
192 | Демонтаж крана 11Б7бк Ду80 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 40,0
193 | Демонтаж крана 11Б6бк1 Ду25 | 1 шт. / 1 кг | 4 / 2,6
194 | Демонтаж крана 11Б6бк1 Ду20 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 0,35
195 | Демонтаж крана 11Б6бк1 Ду15 | 1 шт. / 1 кг | 3 / 0,87
196 | Демонтаж клапана запорного мембранного фланцевого Ду25, 15кч883р1 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 5,5
197 | Демонтаж клапана запорного мембранного фланцевого Ду25, 15кч835р1 | 1 шт. / 1 кг | 1 / 5,6
198 | Демонтаж трубопровода Ду80 (89х3,5 ГОСТ 10704-91) | 1 м / 1 кг | 11,4 / 84,13
199 | Демонтаж трубопровода Ду25 (32х2,0 ГОСТ 10704-91) | 1 м / 1 кг | 13,8 / 20,42
200 | Демонтаж трубопровода Ду20 (25х2,0 ГОСТ 10704-91) | 1 м / 1 кг | 0,3 / 0,33
201 | Демонтаж трубопровода Ду15 (18х2,0 ГОСТ 10704-91) | 1 м / 1 кг | 0,5 / 0,39
202 | Демонтаж: отвода П90 89х3,5 | 1 шт. / 1 кг | 3 / 4,2
203 | Демонтаж: перехода ПК 89х3,5-57х3,0 | 1 шт. / 1 кг | 2 / 1,2
204 | Ручная погрузка и вывоз автомобильным транспортом (самосвал) на расстояние до 1 км УПН Черновское | 1 кг | 250.39
РД 1567-01-ЭС
205 | Монтаж: Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыдилением, сечением 5х4мм2, ВВГнг(А)-LS 5х4 ок (N.PE)-0.66 ТУ 16.К71-310-2001 в лотках, трубах, металлорукавах | 1 м | 25
206 | Монтаж: Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыдилением, сечением 3х2,5мм2, ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок, ок (N.PE)-0.66 ТУ 16.К71-310-2001 в лотках, трубах, металлорукавах | 1 м | 25
207 | Монтаж: Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 по строительным конструкциям | 1 м | 8
208 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции РЗ-ЦП-НГ-20 по строительным конструкциям | 1 м | 4
199 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 1 конец жилы | 20
200 | Монтаж внутреннего контура заземления котла №1 по полу с присоединением сваркой к существующему контуру внутреннего заземления из: Сталь полосовая В-2-2-кд-4х25 ГОСТ 103-2006 45-ЗГП-М1-ТВ1-ПР ГОСТ 1050-88 | 1 м / 1 кг | 40 / 23,0
201 | Монтаж автоматический выключатель Iнр=125А, Iр=32,0А с регулируемыми уставками, Iси 10кА, ВА04-31Про, арт.701104, ОАО "Контактор" в шкафу РП-2 | 1 шт. | 1
202 | Монтаж автоматического выключатель Iнр=63А, Iр=3,0А, тип защитной характеристики С, OptiDin ВМ63-1С3, арт.103549, "КЭАЗ" в шкаф РП-2 на дин-рейку | 1 шт. | 1
203 | Монтаж металлического перфорированного лотка 50х50х3000 в комплекте с крышкой лотка с креплением к консолям | 1 шт. / 1 м | 4 / 12,0
204 | Монтаж: Перемычки ПГС25-560У2.5 для заземления клапана ПГВУ и газоходов | 1 шт. | 5
205 | Монтаж: Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластика, цвет изоляции зелено-желтый, напряжение 0,45кВ, ПуГВ сеч.1х6кв.мм, для заземления лотков | 1 м | 8
206 | Пусконаладочные работы
207 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 шт | 2
208 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем номинальный ток до 50А | 1 шт | 1
209 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт | 1
210 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 10
211 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 шт | 2
УПН Черновского н.м. Демонтаж: КОТЕЛ КВЗ-ГМ-2 №1 ЧЕРН.М/Р УПН КОТЕЛЬНАЯ инв. №2897230001 ЩИТ АВТОМАТИКИ КОТЛА №1 ЧЕРН. Инв. №3313491007 ДЫМОСОС ДН-6,3-1500 ЧЕРН.М/Р УПН инв. № 3300013650
Демонтажные работы, РД 1567-01-ТМ
212 | КОТЕЛ КВЗ-ГМ-2 №1 ЧЕРН.М/Р УПН КОТЕЛЬНАЯ УПН Черновское инв. №2897230001
213 | Демонтаж кирпичной обмуровки (без сохранения) | 1 м3 / 1 тн | 6,01 / 9,02
214 | Газовая резка металлоконструкций котла КВ-ГМ-2,5 | 1 шт / 1 тн | 1 / 6,2 | сколько метров газовой резки?
215 | Демонтаж горелки ГМГм-2,0 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,09
216 | Демонтаж дутьевого вентилятора ВР-300-45-2,5 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,05
217 | Демонтаж задвижки Ду100, фланцевой, с ответными фланцами и крепежом | 1 шт / 1 тн | 4 / 0,22 | п.393-397 – уточнить, где находятся фасонные элементы, если на демонтируемом трубопроводе то учесть в длине.
218 | Демонтаж обратного клапана Ду50, межфланцевый, с фланцами и крепежом | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,002
219 | Демонтаж вентиля Ду25 фланцевого с крепежом и ответными фланцами | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,01
220 | Демонтаж вентиля Ду15 муфтового | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,001
221 | Демонтаж вентиля Ду25 муфтового | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,001
222 | Демонтаж трубы Ду100 | 1 м / 1 тн | 12 / 0,12
223 | Демонтаж трубы Ду50 | 1 м / 1 тн | 1 / 0,004
224 | Демонтаж трубы Ду25 | 1 м / 1 тн | 4 / 0,007
225 | Демонтаж трубы Ду15 | 1 м / 1 тн | 3 / 0,002
226 | Демонтаж отвода П90 Ду100 | 1 шт / 1 тн | 4 / 0,012
227 | Демонтаж электрического водоподогревателя топлива ПЭВ | 1 шт / 1 тн | 4 / 0,024
228 | Демонтаж клапана регулирующего 25Ч940НЖ Ду25 | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,005
229 | Демонтаж клапана ЗСК Ду25 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,002
230 | Демонтаж клапана 9С-4-1-1 Ду20 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,001
231 | Демонтаж металлических опор | 1 шт / 1 тн | 2 /0,07
232 | Ручная погрузка и вывоз кирпичного боя автомобильным транспортом на расстояние до 54 км полигон ТБО "Экосервис" в Якшур-Бодьинском р-не УР. | 1 м3 / 1 тн | 6,01 / 9,02
233 | ДЫМОСОС ДН-6,3-1500, УПН Черновское, инв. №3300013650
234 | Газовая резка металлоконструкций газохода дымососа | 1 шт / 1 тн | 1 /0,41 | сколько метров газовой резки? 20м. -ответ Нелюбиной
235 | Демонтаж силового шкафа дымососа и вентилятора | 1 шт / 1 тн | 1 /0,02
236 | Демонтаж дымососа ДН-6,3 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,51
Демонтажные работы, РД 1567-01-АТМ
237 | ЩИТ АВТОМАТИКИ КОТЛА №1 ЧЕРН. КОТЕЛЬНАЯ УПН Черновское, инв. №3313491007
238 | Демонтаж щита управления | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,05
239 | Ручная погрузка, перевозка автотранспортом, выгрузка металлолома на растоянии до 1 км (место временного хранения металлолома УПН Черновское) | 1 т | 7.811
Срок выполнения работ:
начало работ – май 2025 г. окончание работ – август 2025 г.
Точный период выполнения работ будет определен договором, исходя из сроков получения разрешительных документов.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы производятся в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ работ имеется действующее лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещение предметы.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осущевляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Протяженность дорог от склада г. Ижевск, ул. Гагарина, 75 до УПН Черновское - асфальтированная дорога - 86 км.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются на склад силами Подрядчика. Демонтажные работы по каждому подобъекту рассчитать и оформить отдельными локальными сметами.
Исполнительная документация должна быть оформлена на основании СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий" и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.4 к техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13