Приложение 3
                                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»:
Заместитель генерального директора-
главный инженер 

______________ Д.Л. Зарубин
 «___» _____________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	на проведение работ по зачистке емкостного оборудования  

АО «Комнедра» в 2026 году.
Информация о заказчике работ и сведения необходимые для подготовки предложений.

	
	
	
	
	

	Заказчик – АО «Комнедра»

	Генеральный директор ‑  Денисов Юрий Алексеевич

	
	
	
	
	

	Почтовый адрес:

	169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Заводская, д. 5, этаж 3.

	Месторождение: Мастерьельское, Северо-Мастерьельское н/м.
Цель: Проведение наружного и внутреннего осмотра емкостного оборудования в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», соблюдения графика ТО, ТД, ЭПБ, проведение зачистных работ и определения фактического состояния емкостного оборудования АО «Комнедра».
Работы проводятся в соответствии с требованиями:

- Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом ФСЭТАН от 15 декабря 2020 г. №536; 

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Приказом ФСЭТАН от 15 декабря 2020 г. №534;

- Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».



	
	
	
	
	


ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Взрывобезопасное состояние атмосферы технологических аппаратов – состояние, при котором исключается возможность взрыва.

Донный осадок (шлам) - неподтекаемый осадок осевших на дно технологических аппаратов механических примесей (песок, ржавчина, ил и др.), скреплённых смолистыми веществами, выделяющимися из нефти.

Дегазация - технологический процесс замещения взрывоопасной среды в атмосфере технологических аппаратов.

ЕД-4 V-40 м3 – емкость дренажная, предназначенная для сбора и временного хранения жидкостей, отводимых системой дренажа.

ЕП-1 V-40 м3 – емкость подземная, предназначенная для сбора и временного хранения жидкостей, отводимых системой дренажа или автослива.

Зачистка -
технологический процесс очистки внутренних поверхностей технологических аппаратов от остатков нефти, донных осадков.
Моечные машинки (гидромониторы) – устройство с автоматически поворачивающимися головками, направляющими струю моющего средства на промываемую поверхность по определённой траектории. 

Моющее средство – пожаробезопасное техническое моющее средство (ТМС) на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени - минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.
Нефть - парафины и аналогичные по физико-химическим свойствам нефти.

Нефтешлам – остаток нефтесодержащей жидкости в технологическом аппарате не пригодной к приведению в соответствие с ГОСТ 51858-2002, а также содержащий механический осадок.
Область воспламенения – диапазон взрывоопасной среды с концентрациями паров нефти.
Резервуар, инв. № 00002846-23 (РВС-1000 № 1-1) – техническое средство для приема, подготовки, хранения и отпуска нефти.
Технологический остаток - часть нефти, оставшаяся в технологических аппаратах после вытеснения её избыточным давлением.
Температура воспламенения нефтепродукта – наименьшая температура нефти, при которой в условиях специальных испытаний нефть выделяет горючие пары с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюдается воспламенение.
Температура самовоспламенения – наименьшая температура окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества.

Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) – такие температуры вещества, при которых его насыщенный пар образует в окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему (нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам распространения пламени.
ТНСО – твердые нефтесодержащие отходы.
ЦПСНиГ - цех подготовки, сдачи нефти и газа.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет выполняемых работ и его краткое описание:

Выполнение работ по зачистке 3 шт. емкостного оборудования АО «Комнедра»
1.2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика объекта:

- Резервуар V- 1000м3 №1-1, инв. № 00002846-23 (РВС-1000 № 1-1) – УПН Северо-Мастерьельского н/м;
- Емкость дренажная ЕД-4 V- 40м3, зав. № 411 (ЕД-4) – УПН Северо-Мастерьельского н/м;

- Емкость подземная ЕП-1 V- 40м3, инв. № 00001443 (ЕП-4) – ППСН Мастерьельского н/м.
Рабочая среда – нефть, вода.
1.3. Перечень документов предоставляемых до проведения работ:

- данные по организации;

- локальные сметные расчеты, подписанные руководителем в формате PDF. Exсel. XML.
- сводный сметный расчет;

- расчет стоимости используемой техники, спецтехники;

- расчет стоимости зачистки технологических аппаратов от донных отложений и подготовки его к полному техническому освидетельствованию;

- дополнительные расчеты (по запросу Заказчика).
1.4. Срок выполнения работ:

Работы по зачистке:

- работы по зачистке технологических аппаратов выполнить в период с 01.04.2026 по 30.08.2026 гг. 
1.5. Требование к условиям оплаты работ, к оставлению стоимости работ, ТМЦ: 

1.5.1. Предоплата отсутствует.

1.5.2. Оплата выполненных работ производится в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи приемки выполненных работ.

1.5.3. Сметы должны быть составлены на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР -2020), в программном комплексе Гранд-смета, с использованием индексов ООО «Стройинформресурс» для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта на период проведения тендерных процедур для проведения работ.
1.5.4. Стоимость услуги должна включать все затраты Исполнителя (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.

1.5.5. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.

1.5.6. При составлении сметной документации учесть перебазировку техники при производстве очистки технологических аппаратов.
1.5.7. ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Исполнителю по давальческой схеме. Доставка материалов, поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Исполнителем.

1.6. Техническая информация: 

Возможность проведения работ: в течение недели с 9:00 до 19:00 без выходных;

1.6.1. Наличие на объекте следующих материально-технологических ресурсов:

- Возможность проживания на объекте: отсутствует;

- Возможность подключения к электросетям: есть;

- Водоснабжение: есть;
 - Примерная площадь свободного пространства вокруг зачищаемых объектов от 10 до 150 м2 в зависимости от требуемого направления;
- Исполнитель производит откачку НСЖ из емкостного оборудования в места, указанные Заказчиком;
- Твердую фракцию от очистки внутреннего оборудования Исполнитель временно складирует в места, указанные Заказчиком.

1.7. При выполнении работ по зачистке Исполнитель выполняет операции, указанные в пункте 4.

1.8. Расстояние до объекта производства работ:

Протяженность дорог от г. Усинска до УПН «Северо-Мастерьельского» месторождения:

Асфальтированная дорога - 21 км.;                                                                                                                                                                                                      Грунтовая дорога - 17 км.

Протяженность дорог от г. Усинска до ППСН «Мастерьельского» месторождения:

Асфальтированная дорога - 5 км.;                                                                                                                                                                                               Грунтовая дорога - 12 км.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. На момент передачи на зачистку оборудование силами Заказчика должны быть выведены из технологической схемы, освобождены от нефти до минимального (приложение Б) остатка и отглушены от действующих технологических линий межфланцевыми сертифицированными заглушками. Прием – передача оборудования производится с участием представителей Заказчика и Исполнителя с составлением акта - приема передачи. 
2.2. Исполнитель до начала работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект организации работ (Далее – ПОР), а также документацию, указанную в Положении о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядных (сторонних) организаций на территории опасных производственных объектах Общества, утвержденного Приказом АО «Комнедра» № 158 от 24.08.2022 г.
2.3. Исполнитель производит работы по зачистке оборудования в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 20.12.2020г. № 534, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. От 31.12.2020), Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», также другими нормативно-правовыми актами РФ и локальными нормативно-правовыми документами АО «Комнедра».
2.4. Для проведения работ оформляются наряды-допуски на работы повышенной опасности в 2-х экземплярах.

2.5. Наряд-допуск на работы повышенной опасности оформляет Исполнитель, согласовывает с Заказчиком в установленном порядке. К наряду-допуску прикладываются схемы обвязки и установки оборудования (выкачка остатка, промывка, дегазация, удаление продукта зачистки и т.д.). 

2.6. Исполнитель обязан приказом назначить ответственного за проведение работ, исполнителей работ и направить (письмом) в адрес Заказчика.
2.7. Ответственный за проведение работ по зачистке оборудования несет ответственность за правильность и полноту принятых мер безопасности, за достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, за полноту и качество их инструктажа, за техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности. 
2.8. Ответственный за проведение работ обязан: 

- ежедневно предоставлять письменный отчет руководителю объекта и в службу ППНГ о результатах проведенной работы и количестве вовлеченных в нее сотрудников;

· совместно с Заказчиком проверить полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность емкостного оборудование к зачистке; 

· проверить у исполнителей наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ; 

· проводить инструктаж исполнителей о правилах безопасного ведения работ и порядке эвакуации пострадавшего из опасной зоны; 

· по согласованию с Заказчиком и при получении подтверждения о возможности выполнения работ, удостоверенных подписями их представителей в наряд-допуске, давать указание исполнителям приступить к работе, предварительно проверив место работы, состояние средств защиты, готовность исполнителей к работе; 

· контролировать выполнение исполнителями мероприятий. предусмотренных в наряде-допуске; 

· обеспечивать последовательность и режим выполнения операций по зачистке; 

· обеспечивать контроль состояния воздушной среды в емкостном парке; 

· в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей, немедленно прекратить выполнение работ, известить об этом ответственного руководителя от Заказчика и принять необходимые меры по обеспечению безопасности работ; 

· по окончании регламентированных перерывов убедиться, что условия безопасного проведения работ не изменились. Не допускать возобновления работ при выявлении изменения условий ее безопасного проведения; 

· по окончании работ совместно с ответственным руководителем от Заказчика, проверить полноту и качество выполненной работы и закрыть наряд-допуск. 

2.9. Выполнять работы по зачистке емкостного парка следует бригадой в составе не менее 5 человек, один из которых ответственный за проведение работ из числа ИТР.
2.10. Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, искробезопасным инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами. 

2.11. Исполнители работ по зачистке емкостного парка несут ответственность за выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске. 
2.12. Исполнители работ по зачистке емкостного оборудования обязаны: 
  -      быть обучены и пройти проверку знаний требований промышленной безопасности, охраны     труда и пожарной безопасности с выдачей удостоверения;

· пройти инструктаж по безопасному проведению работ и расписаться в наряде-допуске; 

· ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения; 

· выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 

· приступать к работе только по указанию ответственного за проведение этой работы; 

· применять средства защиты и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском; 

· знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств телефонной связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны; 

· уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, спасательным снаряжением и инструментом; 

· прекращать работу при возникновении опасной ситуации, а также по требованию ответственного руководителя от заказчика, и других уполномоченных лиц. После окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Для выполнения технологических операций по зачистке емкостного оборудования необходимо наличие следующего основного оборудования, системы и устройства, сертифицированные в установленном порядке:

- Насосная установка для откачки НСЖ и подачи моющего раствора ТМС на очистку емкостного оборудования и на гидроэлеватор (эжектор). 
- Гидроэлеватор (эжектор), работает на принципе эжекции и обеспечивает откачку образующейся в процессе мойки эмульсии и механических примесей (песок, ржавчина и т.д.) из очищаемого емкостного оборудования. Производительность гидроэлеватора зависит от давления рабочей жидкости в напорной линии. 

- Рукава с соединительными головками служат для прокладки коммуникационных линий между оборудованием (насос, моечная машинка, гидроэлеватор и т.д.), по которым циркулирует рабочая жидкость. В технологической схеме применяются бензостойкие прорезиненные рукава внутренним диаметром 51, 66, 77 мм и упрочненные проволочной спиралью рукава с внутренним диаметром 75 и 125 мм. 
- Рукавное разветвление трехходовое РТ-80 (или аналог) предназначено для управления потоком рабочей жидкости в рукавных линиях. 
- Ствол ручной доочистки РС-Б применяется для смыва остатков шлама с днища очищенного емкостного оборудования к гидроэлеватору. Производительность ствола, зависит от давления у насадки и изменяется от 0,35 л/с при давлении 0,4 МПа (40 м вод. ст.) до 4,0 л/с при давлении 0,6 МПа (60 м. вод. ст.). 
- Переходники, служат для соединения рукавов разных диаметров между собой. 
- Рукавные задержки устанавливаются при прокладке рукавных линий по вертикали. 
- Устройства для механизированной мойки емкостного оборудования пожаробезопасными ТМС - моечные машинки (гидромониторы).

- Устройства для принудительной вентиляции емкостного оборудования (электровентиляторы, пароэжекторы искробезопасного исполнения с электрическими двигателями взрывозащищенного исполнения).  Выбор количества вентиляторов и их характеристики должны обеспечивать требуемый режим вентиляции. 
- ТМС. Наименование и количество ТМС определяется в зависимости от удаляемого нефтепродукта, конструкции емкостного оборудования. Общедоступные ТМС: МЛ-51, МЛ-52, МЛ-72, Лабомид-203М (Темп-300) и другие. В качестве моющего средства может применяться вода (горячая вода) и вода в смеси с ТМС. Применение ТМС – выбор температуры подогрева, дозировка, условия отделения от продуктов размыва и другие параметры применения должны быть в соответствии с инструкциями заводов - изготовителей этих ТМС. 
- Систему приготовления, хранения, регенерации ТМС, сбора продуктов зачистки, включающую: 

- Резинотканевые рукава (паровые, водяные диаметром 32 и 50 мм) с запорной арматурой. 

- Переносной пульт управления (электрощит) с пусковой аппаратурой и кабелями.
- Строительные леса, соответствующие всем правилам и нормам безопасного ведения работ.

- Транспортные и грузоподъёмные средства.
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАЧИСТКИ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4.1.      Состав и последовательность технологических операций зачистки технологических аппаратов приведен в таблице 1










Таблица 1 

	№ п/п
	Описание этапов процессов зачистки
	Ответственный 
	Материалы и техника

	Подготовительные работы 

	1.1. 
	Поочередный вывод из технологического режима зачищаемого емкостного оборудования
	Заказчик
	 -

	1.2. 
	Опорожнение емкостного оборудования до мертвого остатка (уровень мертвых остатков указан в приложении Б)
	Заказчик
	 -

	1.3. 
	Установка заглушек, согласно схемам, прилагаемых к паспортам емкостного оборудования
	Заказчик
	Сертифицированные заглушки

	1.4. 
	Проверка места работы и состояния средств защиты
	Заказчик
	-

	1.5. 
	Согласование точки подключения к электроэнергии (при необходимости)
	Исполнитель
	Выполнение требований РЭС по подключению электроэнергии

	1.6. 
	Подготовка наряд-допуска и утверждение
	Заказчик
	-

	1.7. 
	Разболчивание плиты погружного НВ, демонтаж НВ-50х50
	Заказчик
	Слесарный искробезопасный инструмент

	1.8. 
	Разгерметизация люк-лазов, световых люков
	Заказчик
	 Слесарный искробезопасный инструмент

	1.9. 
	Пропарка, подъем и складирование НВ-50х50 на временный стеллаж
	Заказчик
	Фискарс, поддоны 6 шт

	Удаление технологического остатка

	2.1. 
	Сбор остатков жидкой фазы НСЖ из зачищаемого емкостного оборудования с разделением жидкости с последующей откачкой нефти и воды в дренажную технологическую емкость указанный Заказчиком, а шлам закачивается в автоцистерну с дальнейшей утилизацией.
	Исполнитель
	оборудование для откачки и разделения жидкости, автоцистерна

	2.2. 
	Герметизация люк-лазов, подключение патрубков пропарки.
	Исполнитель
	Слесарный искробезопасный инструмент

	2.3. 
	Пропарка зачищаемого емкостного оборудования
Для интенсификации разогрева подают острый пар непосредственно в нефтепродукт. Пар подаётся по паровым трубам (рукавам) диаметром 50-63 мм. Давление пара в магистрали должно быть не более 3 кгс/см2. Температура подаваемого пара не должна превышать значения равного 80 % от температуры самовоспламенения нефти. 

Подачу пара в разогреваемую массу производят по всем возможным для этих целей вводам и входам в резервуар (люки, лазы, свободные патрубки, зачистные люки), по которым возможно подать паропровод непосредственно в НВСЖ. 
	Исполнитель
	ППУ, оборудование для откачки и разделения жидкости (за счет Исполнителя), вакуум - бочка

	2.4. 
	Продолжительность подогрева в зависимости от количества остатка составляет 18-24 часа в летний период и 30-32 часа в зимний. Разогретый остаток совместно с водой откачивается в оборудование, для разделения жидкости с последующей откачки нефти и воды в трубопровод, указанный Заказчиком, а шлам закачивается в автоцистерну.
	Исполнитель
	Вакуум - бочка

	Дегазация

	3.1. 
	Разгерметизация люк-лазов производится при достижении концентрации паров ниже ПВК 2г/м³. При разгерметизации люков – лазов использовать специальные противо - пирофорные смеси (порошки). Контроль ГВС производится путем отбора через устройство установленное на отводящем ГВС патрубке.
	Исполнитель
	Слесарный искробезопасный инструмент

	3.2. 
	Естественная вентиляция:
Естественная вентиляция проводится при скорости ветра не менее 1 м/с. При снижении концентрации ниже ПВК производится открытие люков-лазов для интенсификации вентилирования. При этом лёгкий и чистый атмосферный воздух входит в емкостное оборудование через люки-лазы. 
	Исполнитель
	Оборудование, для определения концентрация паров нефтепродукта

	3.3. 
	Принудительная вентиляция. При снижении концентрации паров нефти внутри зачищаемого емкостного оборудования ниже ПВК производится принудительная вентиляция. На дренажный патрубок производится установка фланцевого воздуховода. Путем принудительной вентиляции с помощью электровентилятора искробезопасного исполнения с электрическим двигателем взрывозащищенного исполнения производится дегазация до концентрации паров ниже ПДК 300 мг/м³, (требуемое время на принудительную вентиляцию технологических аппаратов - 12ч.)
	Исполнитель
	Оборудование, для определения концентрация паров нефтепродукта, поточный вентилятор

	3.4. 
	После достижения  концентрации паров ниже ПДК, производится контрольный замер ГВС с фиксацией в наряде-допуске
	Исполнитель
	-

	Мойка емкостного оборудования

	4.1. 
	Первичная промывка емкостного оборудования
Промывка начинается с верхнего уровня с постепенным снижением в сторону днища. 

Промывка проводится горячей водой температурой 75-80˚С, напор воды 10-12 кгс/см2. Продолжительность промывки на верхнем и среднем уровнях не менее 1-1,5 часов, а на нижнем уровне 3-4 часа. При промывке горячей водой предварительный разогрев донного осадка не требуется. Выкачка продуктов промывки проводится постоянно и продолжается до прохвата воздуха откачивающими средствами. По окончании промывки зачищаемого емкостного оборудования подача воды на моечные машинки прекращается, производится откачка остаточной жидкости через люк-лаз. 

         После достижения в атмосфере емкостного оборудования условий для пребывания работников в защитных средствах они входят емкостное оборудование и удаляют оставшийся на днище осадок. 

В случае небольшого (менее 1 м3) количества оставшийся осадок собирается вручную совками и щетками в вёдра. В случае большого остатка процедура мойки повторяется с использованием пара.
	Исполнитель
	Моющее оборудование, оборудование для откачки и разделения жидкости (за счет Исполнителя) Средства для ручной сборки шлама, СИЗ, ППУ (за счет Исполнителя)

	4.2. 
	Первичная промывка резервуара и подземной и дренажной емкостей проводится с высоты. 

Промывка начинается с верхнего уровня с постепенным снижением в сторону днища. Моечные машинки переставляются в смежные горловины только на нижнем уровне. 

Промывка проводится горячей водой температурой 75-80˚С, напор воды 10-12 кгс/см2. Продолжительность промывки на верхнем и среднем уровнях не менее 1-1,5 часов, а на нижнем уровне 3-4 часа. При промывке горячей водой предварительный разогрев донного осадка не требуется. Выкачка продуктов промывки проводится постоянно и продолжается до прохвата воздуха откачивающими средствами. По окончании промывки резервуара подача воды на моечные машинки прекращается, открываются все световые люки.
	Исполнитель
	

	4.3. 
	Чистовая обработка поверхностей емкостного оборудования.
 Процесс чистовой обработки состоит из следующих операций:

- обработка загрязненных поверхностей емкостного оборудования растворителем;

- чистовая промывка;

- удаление остатков промывки и доведение поверхностей в емкостном оборудовании до требуемой чистоты. В качестве растворителя используется керосин, газойль, дизельное топливо с температурой вспышки паров выше 60°С. Растворитель наносится на загрязненные поверхности днища малярными кистями или щепами, растворяя и разжижая загрязнения. Время выдержки растворителя не менее 1,5-2 часов. После выхода работников из емкостного оборудования вентиляция его прекращается. Всасывающий патрубок откачивающего устройства устанавливается в емкостное оборудование и соединяется с всасывающим трубопроводом. Промывка производится с нижнего уровня расположения моечных машинок. Продолжительность промывки в одном положения моечной машинки составляет 1,0 -1,5 часа. Температура промывочной воды 60-65°С. Боковые поверхности емкостного оборудования также промываются при наличии плохо промытых участков.

Откачка продуктов промывки производится постоянно до полного удаления их с поверхности. По окончанию чистовой промывки емкостного оборудования атмосфера вновь подвергается принудительной вентиляции. После достижения условий для пребывания работников внутри емкостного оборудования, проводятся при необходимости работы по ручной доводке поверхностей днища  и стенки до требуемой чистоты протиркой ветошью, опилками.
	
	Керосин, газойль, дизельное топливо с температурой вспышки паров выше 60°С.

	4.4. 
	Монтаж / демонтаж подводящих / отводящих коммуникаций. 
	Исполнитель
	Оборудование, для подключения, слесарный искробезопасный инструмент

	4.5. 
	Вывоз, утилизация нефтешлама
	Исполнитель
	Вакуум – бочка, самосвал

	1. 
	Проверка качества зачистки
	
	-

	5.1. 
	Состояние атмосферы в емкостном оборудовании по окончании процесса обработки приведены в таблице:

Назначение очистки

Требования к чистоте поверхностей и атмосферы

Боковая поверхность

Днище

Атмосфера

Не зависимо от назначения 

Пленка нефтепродукта отсутствует 

Пленка нефтепродукта отсутствует, донный остаток - отсутствует 

Допускается наличие паров углеводородов не более ПДК(0,1-0,3 г/м3)


	Заказчик
	-

	5.2. 
	Составление акта о полноте и качестве выполненных работ составляется комиссией по форме, указанной в приложении А к текущему техническому заданию, который является приложением к акту приема-передачи выполненных работ.
	Исполнитель
	-


5. ФИЗ.ОБЪЕМЫ ПО ЗАЧИСТКЕ 
                                   ПОДЗЕМНЫХ ЕМКОСТЕЙ V-40 м3 (2 шт)
	№ п/п
	Наименование объектов  видов работ.
	Ед. изм.
	Объем работ
	Необходимые ресурсы

	1
	Разгерметизация люк-лазов / световых люков
	шт
	2 / 2
	Слесарный искробезопасный инструмент

	2
	   Сбор остатков жидкой фазы нефтепродуктов

	м3
	Прилож.Б настоящего ТЗ таб.№2
	Оборудование для откачки жидкости (насосное оборудование)

	3
	Герметизация люк-лазов / подключение патрубков пропарки
	шт/шт
	2 / 2
	Слесарный искробезопасный инструмент

	4
	Монтаж патрубков пропарки
	шт/шт
	2/2
	 Патрубки, переходники

	5
	Пропарка подземных емкостей
	маш/час
	2 / 24
	ППУ, оборудование для откачки и разделения жидкости 

	6
	Демонтаж патрубков пропарки
	шт / шт
	2 / 2
	 Патрубки, переходники

	7
	Монтаж нагнетательного трубопровода
	шт/м.п.
	2/20
	Слесарный искробезопасный инструмент, разборный трубопровод, хомуты

	8
	Монтаж трубопроводов линии откачки НСЖ
	шт/м.п.
	2/20
	Слесарный искробезопасный инструмент, разборный трубопровод, хомуты

	9
	Мойка под давлением (днище + обечайка)
	шт/м2
	2/78
	Моющее нагнетательное оборудование , моющее средство

	10
	Откачка НСЖ
	шт/м3
	2/10
	 Оборудование для откачки и разделения жидкости (насосное оборудование)

	11
	Откачка жидкого (вязкого) нефтешлама
	шт/м3
	2/10
	 Оборудование для откачки и разделения жидкости (насосное оборудование)

	12
	Монтаж электрического вентилятора для вентиляции 
	шт/шт
	2/1
	Слесарный искробезопасный инструмент

	13
	Продувка (вентиляция) 
	шт/час
	2 / 24
	Вентилятор во взрывобезопасном исполнении

	14
	Замер ГВС 
	шт/раз
	2 / 4
	Газоанализатор

	15
	Демонтаж электрического вентилятора для вентиляции
	шт/шт
	2/1
	Слесарный искробезопасный инструмент

	16
	Очистка обечайки и днищ вручную 
	шт/м2 
	2/70
	Щетки, ветошь

	17
	Откачка продуктов промывки
	шт/м3
	2/10
	оборудование для откачки и разделения жидкости (насос)

	18
	Демонтаж трубопроводов линии откачки НСЖ
	шт/м.п.
	2/20
	Слесарный искробезопасный инструмент

	19
	Демонтаж нагнетательного трубопровода
	шт/м.п.
	2/20
	Слесарный искробезопасный инструмент

	20
	Погрузо-разгрузочные работы ТНСО вручную
	шт/м3
	2/5
	Искробезопасный инструмент

	21
	Утилизация жидкого (вязкого) и твердого нефтешлама
	шт/м3
	2/15
	Вакуум – бочка, самосвал


6. ФИЗ.ОБЪЕМЫ ПО ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРА V-1000 м3

	№

п/п
	Наименование объектов  видов работ.
	Ед.
изм.
	Объем работ
	Необходимые ресурсы

	Резервуар вертикальный стальной V-1000 м3

	1
	Сбор остатков жидкой фазы нефтепродуктов из  РВС
	м3
	Прилож.Б настоящего ТЗ таб.№2
	Оборудование для откачки жидкости (насосное оборудование)

	2
	Герметизация люк-лазов / подключение патрубков пропарки
	шт
	2/2
	Слесарный искробезопасный инструмент

	3
	Монтаж нагнетательного трубопровода
	м.п.
	50
	Слесарный искробезопасный инструмент, разборный трубопровод, хомуты

	4
	Монтаж трубопроводов линии откачки НСЖ
	м.п.
	50
	Слесарный искробезопасный инструмент, разборный трубопровод, хомуты

	5
	Откачка НСЖ из резервуара
	м3
	10
	 Оборудование для откачки и разделения жидкости (насосное оборудование)

	6
	Откачка жидкого (вязкого) нефтешлама из резервуара
	м3
	18
	 Оборудование для откачки и разделения жидкости (насосное оборудование)

	7
	Замер ГВС 
	раз
	4
	Газоанализатор

	8
	Мойка резервуара под давлением  (стены+днище)
	м2
	413
	Моющее нагнетательное оборудование 

	9
	Очистка днища резервуара вручную 
	м2 
	85
	Щетки, ветошь

	10
	Откачка продуктов промывки из резервуара
	м3
	10
	Оборудование для откачки и разделения жидкости (насос)

	11
	Демонтаж трубопроводов линии откачки НСЖ
	м.п.
	50
	Слесарный искробезопасный инструмент

	12
	Демонтаж нагнетательного трубопровода
	м.п.
	50
	Слесарный искробезопасный инструмент

	13
	Погрузо-разгрузочные работы ТНСО вручную
	м3
	2
	Искробезопасный инструмент

	14
	Утилизация жидкого (вязкого) и твердого нефтешлама
	м3
	20
	Вакуум – бочка, самосвал


7. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ЗАЧИСТКИ
	Назначение зачистки
	Параметры качества зачистки по элементам:

	
	Боковая поверхность
	Днище:
	Атмосфера:

	Для смены марки нефтепродукта и проведения дефектоскопии
	По ГОСТ 1510-22, металл может иметь налет ржавчины
	По ГОСТ 1510-22, донный осадок отсутствует
	Допускается наличие паров углеводородов не более ПДК (0,1-0,3 г/м³), ТЭС — не более ПДК (0,005 мг/м³)

	Для проведения ремонта с огневыми работами / градуировки по ГОСТ 8.346  и окрашивания 

по ГОСТ 9.402
	Пленка нефтепродукта отсутствует, пленка ТЭС — не боле ПДК
	Пленка нефтепродукта отсутствует, донный осадок — отсутствует, пленка ТЭС — не более ПДК
	Пары углеводородов и ТЭС не более ПДК




8. СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
8.1 Обеспечение электрической энергией предусматривается от энергетических установок Заказчика по отдельному договору (в случае необходимости).

8.2 Подача пара к месту потребления может быть осуществлена с помощью передвижной паровой установки (далее ППУ).
8.3 ППУ может являться как собственностью Исполнителя, так и находится в аренде.

8.4 Обеспечение ГСМ осуществляется за счет Исполнителя.

8.5 Исполнитель до начала работ обязан выполнить ТУ на подключение к электроэнергии, водоснабжения (в случае необходимости) Заказчика, либо использовать собственный мобильную электростанцию.
9. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
8.1 Исполнитель обеспечивает выделенное помещение с устройствами для складирования моечных машинок, пароэжекторов, гидроэжекторов, рукавов, труб, и т.д., а также, рабочее место для проведения ремонта. 

8.2 Для погрузо-разгрузочных работ Исполнителю рекомендуется обеспечить грузоподъемный механизм (грузоподъемный кран, тельфер), вид и грузоподъемность которого определяется для каждого конкретного случая. 
8.3 Для транспортировки оборудования от места хранения к месту использования Исполнитель обеспечивает за свой счет транспорт (автомашина, трактор с прицепом и др.).
10. УтИлизация нефтешлама

9.1 Утилизация нефтешлама из емкостного оборудования производится за счет средств Исполнителя. Общий ориентировочный объем нефтешлама к утилизации составляет 60 м3 (согласно приложения Б).

11. Контроль качества при производстве работ
10.1 Осуществляется силами и средствами производителя работ (Исполнителя) постоянный контроль качества выполняемых работ.
10.2 Заказчик силами лиц ответственных (эксплуатирующих) объект зачистки, осуществляет производственный контроль.

10.3 Ответственность за соблюдение качества работ по зачистке емкостного оборудования, ведению исполнительной документации, соблюдение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда несет инженерно-технический работник Заказчика, назначенный соответствующим приказом за безопасную эксплуатацию и исправное состояние технологических аппаратов.

10.4 Организация контроля над соблюдением качества работ при зачистке емкостного оборудования возлагается на начальника ЦПСНиГ АО «Комнедра».
10.5 Все объемы выполненных работ должны быть подтверждены промежуточными актами выполненных работ (составленные в свободной форме) подписанными уполномоченными представителями Исполнителя и ответственного руководителя объекта из числа ИТР цеха подготовки, сдаче нефти и газа (мастер ПСНиГ, зам. начальника ЦПСНиГ, начальник ЦПСНиГ).
Приложение А к Техническому заданию
ФОРМА АКТА НА ВЫПОЛНЕННУЮ ЗАЧИСТКУ 

АКТ
на выполненную зачистку ………… N ______

"___"_________202__г. 




Предприятие ____________________ 

                                                                                                                         наименование объекта 

Комиссия в составе: 

Представители от заказчика:

1.












2. 












3. 
















Представители от Исполнителя 
1.












2. 












3. 











провела проверку готовности ………. N ___ после очистки перед выполнением следующих 
операций











 

налив нефтепродуктов, огневых работ, дефектоскопия, градуировка или другие операции 

………..  очищен _______________________________________ способом в соответствии ПОР

                                                    механизированным или ручным

. В процессе зачистки выполнено: 

М1 Выкачка остатка нефтепродукта ___________________________ 

М1.1. Разогрев паром в течение ______ч. температура пропарки ______ °С 

М1.2. Размыв осадка (способ размыва)___________________ продолжительность размыва ____ ч 

М1.3 Выкачка осадка (каким оборудованием)__________________________________ 

М1.4 Предварительная дегазация ____________________ продолжительность дегазации _____ ч 

                                                                               способ дегазации

М1.5. Залив водой (на какую высоту), пропаривание, вентилирование





М1.6 Мойка: 

температура воды ____ °С, давление ________ МПа (кгс/см2), продолжительность мойки ______ч   

Наименование и тип моечного оборудования ________





_ 

М1.7 Отбор и анализ проб воздуха из …………. ______



____________ 

                                                                                                                                        пары углеводородов 

М1.8 Удаление осадка __________________________________




_ 

                                                                                             способ выполнения, наименование оборудования 

М1.9 Дополнительное вентилирование _____ ч 

М1.10 Контроль качества очистки: 

воздух в ……………..:  углеводороды _______ мг/м3; сероводород _______ мг/м3; 

……………  осмотрен. Качество и порядок выполненной очистки соответствует условиям Договора.  

Подписи: 

Представители от заказчика:

1.












2. 












3. 
















Представители от Исполнителя: 

1.












2. 












3. 












                  Приложение Б к Техническому заданию

1. Информация резервуаре:

	Объем, куб.м.:
	Высота, мм:
	Диаметр вн., мм:
	Понтон, тип/нет:
	Тип крыши:
	Внутренний подогреватель (тип/нет)

	1000
	12000
	10430
	нет
	Конус
	нет

	Количество:  1 шт.


     2. Информация о подземных емкостях:
	Объем, куб.м.:
	Длина (высота), мм:
	Диаметр вн., мм:

	40
	9256
	2416

	Количество:  2 шт.


     3. Информация о хранимом продукте к утилизации: 

	№ , объем
	Тип и марка продукта:
	Уровень налива к моменту зачистки, мм
	Объем НСЖ, м3
	Объем жидкой / твердой фракции, м3
	Общий объем нефтешлама, м3

	РВС-1-1, 1000 м3
	Нефтешлам
	100
	10
	18 / 2
	20

	ЕП-4, 40 м3
	Нефтешлам
	500
	5
	10 / 5
	15

	ЕД-4, 40 м3
	Нефтешлам
	500
	5
	10 / 5
	15

	ИТОГО
	20
	50
	50


Составил: 

     Главный технолог ППНГ                                                                                             И.Р. Шакирьянов
Согласовано:     

     Главный механик СГМ                                                                                                             А.В. Лащ

10

