

Приложение 3.2


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора-
главный инженер АО «Комнедра»

______________ Д.Л. Зарубин
«___» _____________ 2026г.







Технические условия
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г. Усинск 2026

Основные технические требования

1. Подключение выполнить в соответствии с Приложением №1:
- к существующему наземному газопроводу (DN 89мм S=4мм), к запорной арматуре PN16 кгс/см2 №№ 2Г, 4Г.
- наличие газового сепаратора оборудованным средствами КИПиА, предохранительным клапаном (СППК) с линией сброса избыточного газа длиной не менее 3,0 м, дренажной линией.
- Подключение газового сепаратора выполнить к запорной арматуре №2Г;
- Смонтировать байпасную линию с подключением к запорной арматуре №4Г;
2. Подключаемое оборудование и коммуникации к энергоцентру до сдачи в эксплуатацию должны пройти наружный осмотр и испытание на прочность и герметичность. Вид испытания и величины испытательных давлений трубопровода определить при проектировании.
3. Обеспечить подводящий газопровод коммерческим узлом учета расхода газа (УУРГ);
4. Предусмотреть проектом вывод показаний на АРМ оператора (температура газа, расход ПНГ м3/ч, показания счетчика);
5. Предусмотреть дублирующие технические средства контроля давления;
6. Техническое обслуживание и исправность задвижек от точки подключения до энергоцентра должен обеспечивать Заявитель на весь период их эксплуатации.
8. При размещении энергоцентра руководствоваться компонентным составом и влажностью газа (Приложения № 2, 2.1 к ТУ)
7. Проект на подключение к действующему газопроводу, монтажа энергоцентра согласовать со специалистами АО «Комнедра».


Рабочие параметры газа в точке подключения

- давление газа в точке подключения:
- максимальное 5,0 кгс/см2;
- фактическое 1,3 – 1,4 кгс/см2.
tраб. газа = +50… +15 0C;

Протоколы испытаний газа представлен в Приложения №№ 2, 2.1.
1. Материал трубопроводов сталь 09Г2С-15, ГОСТ 19281-2014.
2. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.


Приложения: №1 - Схема точки подключения подводящего газопровода энергоцентра



Разработал:

Главный технолог                     							          И.Р. Шакирьянов




Приложение №1
К ТУ-КН-ППНГ-26-01 от 12.10.2026



Технологическая схема газопровода для ГПЭС
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