Приложение 3.2

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-

главный инженер АО «Комнедра»

______________ Д.Л. Зарубин

«___» _____________ 2026г.

Технические условия

для проведения конъюнктурного анализа

на подключение к газоснабжению энергокомплекса

на Восточно-Рогозинском месторождений АО «Комнедра».

ТУ-КН-ППНГ-26-01 от 12.10.2026

г. Усинск 2026

Основные технические требования

1. Подключение выполнить в соответствии с Приложением №1:

- к существующему наземному газопроводу (DN 89мм S=4мм), к запорной арматуре PN16 кгс/см2 №№ 2Г, 4Г.

- наличие газового сепаратора оборудованным средствами КИПиА, предохранительным клапаном (СППК) с линией сброса избыточного газа длиной не менее 3,0 м, дренажной линией.

- Подключение газового сепаратора выполнить к запорной арматуре №2Г;

- Смонтировать байпасную линию с подключением к запорной арматуре №4Г;

2. Подключаемое оборудование и коммуникации к энергоцентру до сдачи в эксплуатацию должны пройти наружный осмотр и испытание на прочность и герметичность. Вид испытания и величины испытательных давлений трубопровода определить при проектировании.

3. Обеспечить подводящий газопровод коммерческим узлом учета расхода газа (УУРГ);

4. Предусмотреть проектом вывод показаний на АРМ оператора (температура газа, расход ПНГ м3/ч, показания счетчика);

5. Предусмотреть дублирующие технические средства контроля давления;

6. Техническое обслуживание и исправность задвижек от точки подключения до энергоцентра должен обеспечивать Заявитель на весь период их эксплуатации.

8. При размещении энергоцентра руководствоваться компонентным составом и влажностью газа (Приложения № 2, 2.1 к ТУ)

7. Проект на подключение к действующему газопроводу, монтажа энергоцентра согласовать со специалистами АО «Комнедра».

Рабочие параметры газа в точке подключения

- давление газа в точке подключения:

- максимальное 5,0 кгс/см2;

- фактическое 1,3 – 1,4 кгс/см2.

tраб. газа = +50… +15 0C;

Протоколы испытаний газа представлен в Приложения №№ 2, 2.1.

- Материал трубопроводов сталь 09Г2С-15, ГОСТ 19281-2014.

- Срок действия настоящих технических условий – 3 года.

Приложения: №1 - Схема точки подключения подводящего газопровода энергоцентра

Разработал:

Главный технолог                     							          И.Р. Шакирьянов

Приложение №1

К ТУ-КН-ППНГ-26-01 от 12.10.2026

Технологическая схема газопровода для ГПЭС