Приложение 8

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

– главный инженер

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

______________________А.Ф. Пульс

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию электрооборудования, электрических сетей Верх-Тарского, Восточно-Тарского и Малоичского нефтяных месторождений

- Заказчик.

Акционерное общество «Новосибирскнефтегаз».

- Предмет оказания услуг.

Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования, электрических сетей Верх-Тарского, Восточно-Тарского и Малоичского нефтяных месторождений.

- Общие сведения.

Верх-Тарское месторождение расположено на территории Северного района Новосибирской области в 550 км к северо-западу от г. Новосибирска, в 190 км к северу от г. Куйбышева и в 205 км от г. Барабинска. Ближайшими к месторождению населенными пунктами являются: пос. Бергуль, расположенный в 30 км от месторождения и районный центр с. Северное, находящееся на расстоянии 70 км от месторождения. Имеется дорожное сообщение с асфальтным покрытием с. Северное с городом Барабинск, в котором имеется железнодорожная станция и Ж/Д тупик. Состояние автомобильных дорог до Верх-Тарского м/р в удовлетворительном состоянии в течение всего года. На месторождении действует сотовая связь (оператор МТС).

Малоичское месторождение находится в 80 км от Верх-Тарского м/р, проезд круглогодичный.

Восточно-Тарское месторождение расположено на удалении 11 км от Верх-Тарское м/р, проезд по зимнику.

В настоящий момент месторождения находятся в режиме консервации. Деятельность, связанная с добычей нефти, не ведется.

- Стоимость оказания услуг и требования к расчетам

Стоимость услуг по предмету тендера определяется Заказчиком в результате изучения рынка необходимых услуг, на основании представленных коммерческих предложений.

К коммерческому предложению требуется предоставление Свода затрат по форме Приложения № 4, с приложением расшифровок затрат по формам Приложений № 5, 6, 7.

При расчёте стоимости услуг учесть все затраты по предмету тендера.

Учесть, что на месторождении отсутствует столовая с горячим питанием.

Учесть транспортные расходы по доставке расходных материалов, сотрудников, специализированного оборудования и т.д.

Возможна организация проживания в общежитии Заказчика, в случае наличия свободных мест.

- Порядок оплаты оказанных услуг

Вариант Заказчика: по истечении 120 дней после подписания акта оказанных услуг и предоставления счета-фактуры.

- Сроки начала и окончания услуг

С 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству оказания услуг возможна пролонгация договора на аналогичный период.

- Требования к оказанию услуг.

  - Обеспечение исправного функционирования сетей электроснабжения Верх-Тарского, Восточно-Тарского и Малоичского нефтяных месторождений. Нормальные схемы электроснабжения месторождений приведены в Приложениях № 1, 2 к настоящему Техническому заданию.

  - Поддержание и обеспечение технически исправного состояния основного электрооборудования (далее – Оборудование). Перечень основного электрооборудования месторождений приведен в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.

  - Осуществлять круглосуточное оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, электрических сетей, электроустановок, генерирующего оборудования, включая проведение оперативного-диспетчерского управления и других технических и организационных мероприятий по обеспечению работоспособности оборудования Заказчика, согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию, в соответствии с принятой технологией и действующих ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ПУЭ.

  - Обеспечивать постоянное ведение оперативных журналов и другой эксплуатационной документации, в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ПУЭ и других действующих нормативных документов.

  - Обеспечение бесперебойного электроснабжения Верх-Тарского, Восточно-Тарского, Малоичского нефтяных месторождений, в соответствии с инструкциями заводов изготовителей.

  - Проведение технического обслуживания Оборудования, в рамках текущей эксплуатации.

  - Обеспечить наличие квалифицированных сотрудников Исполнителя для оказания услуг по предмету тендера. Квалификация должна быть подтверждена документами в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты, удостоверения и т.д.).

Минимальный (рекомендованный) состав сотрудников на Объекте Заказчика:

- Начальник сетевого района – 2 ед.

- Диспетчер – 4 ед.;

- Инженер РЗиА – 2 ед.;

- Электромонтер (не ниже V разряда) – 5 ед.

Предоставить расшифровку стоимости затрат на персонал по форме Приложения № 5 к настоящему Техническому заданию.

  - Для оказания услуг на месторождениях обеспечить наличие автомобильной техники повышенной проходимости, а также вездеходной техники для осуществления объезда воздушных линий электропередач, находящихся в труднодоступных местах.

Предоставить расчет по форме Приложения № 6.

  - Осуществлять контроль состояния и применения средств измерений с соблюдением метрологических правил и норм. Обслуживание технического учета потребления электроэнергии с своевременным предоставлением на поверку электросчетчиков.

  - Осуществлять замену вышедших из строя первичных преобразователей, контроллеров, приборов учета и прочих компонентов. Выполнение их ремонта в случае необходимости.

  - Осуществлять поддержание соответствующего уровня напряжения согласно требованиям ГОСТ 32144-2013. Выполнение замеров уровней напряжения. Приведение в соответствие уровней напряжения.

  - Выполнять ППР, ТО, ТР, высоковольтных измерений и испытаний; неразрушающего контроля изоляции; физико-химического, храмотографического анализа трансформаторного масла силового оборудования; комплексного обследования заземляющих устройств; комплексного обследования силовых трансформаторов; комплексного обследования выключателей; измерений и испытаний электротехнического оборудования; диагностики опорно-стержневой изоляции; замеров габаритов и пересечений; диагностики силовых кабельных, воздушных линий.

Заблаговременно до начала оказания услуг предоставлять Заказчику на согласование годовые графики планово-предупредительных работ (ППР).

На основании утвержденных годовых объемов технического обслуживания и текущего ремонта Оборудования, до 20 (двадцатого) числа текущего месяца формировать и направлять на согласование и утверждение Заказчику графики ППР и мероприятия по повышению надежности электроснабжения электрических сетей.

  - Выполнять анализ параметров технического состояния оборудования по результатам испытаний и измерений, и выполнения мероприятий по приведению их в соответствие, техническое освидетельствование оборудования, вторичной наладки оборудования, приборов учета средств измерения. Подготавливать технические отчеты, заключения по исправному (неисправному) состоянию энергетического оборудования, при необходимости - привлечение для этого сторонних организаций (по согласованию с Заказчиком).

  - Обслуживать силовые и осветительные электросети, выполнять замеры контуров заземления и металлосвязи объектов Заказчика. В случае неудовлетворительных результатов замеров контуров заземлений и металлосвязи, Исполнитель выявляет и выдает перечень неисправностей и дефектов с предоставлением протоколов замеров, а также устраняет выявленные неисправности и дефекты.

  - Ликвидировать последствия аварии с устранением выявленных неисправностей и дефектов, с предоставлением оперативной информации по аварии представителям Заказчика согласно представленного списка лиц для оповещения. Предоставляет информацию Заказчику о выявленных причинах аварий, инцидентов после расследования и мероприятия по ликвидации последствий аварий и инцидентов с составлением дефектных ведомостей (при необходимости), акта расследования аварии. Исполнитель принимает участие в составе комиссии по расследованию аварийных отключений (нарушений) внешних и внутренних электросетей.

  - Исполнитель обязуется оказывать услуги (выполнять работы) своими силами и/или силами привлеченных третьих лиц. При привлечении третьих лиц, Исполнитель согласовывает данный перечень с Заказчиком, организует их деятельность, а также осуществляет контроль за процессом исполнения ими своих обязанностей, несет ответственность перед Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Технического задания привлеченными Третьими лицами.

  - Взаимоотношения между Сторонами, виды, планирование и учет работ, стадийность, порядок проведения работ, технико-технологические требования к сдаче работ, контролю результатов работ, выполняемых Исполнителем, определяются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, Гражданским кодексом РФ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. Министерством энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 года №811», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Приказом от 15.12.2020 года №903н, «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), во всех утвержденных и действующих редакциях, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом МЭ РФ №229 от 19 июня 2003 г., «Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утв. Министерством энергетики РФ от 13 июля 2020 г. № 555, Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», инструкциями по эксплуатации и другими нормативными и эксплуатационными документами.

  - При проведении аварийно-восстановительных работ на обслуживаемом Оборудовании, Исполнитель в полном объеме обеспечивает свой персонал необходимой специальной техникой, оснасткой и инструментом.

  - Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком организационно-технические мероприятия:

- по повышению надежности и модернизации электросетевого и электротехнологического оборудования;

- по подготовке к работе в осенне-зимний, грозовой и паводковый периоды.

- Разрабатывает мероприятия по компенсации реактивной мощности;

- Проводит анализ загруженности трансформаторных подстанций и представляет Заказчику мероприятия по оптимизации.

  - Обеспечивать утилизацию собственными силами и за свой счет ртутьсодержащих люминесцентных ламп, трансформаторного масла, а также непригодных в производственной деятельности материалов и оборудования специализированным предприятиям, имеющим лицензию по обращению с отходами на лицензируемый вид деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

  - Выполнять работы по обрезке сучьев, поросли кустарников, вырубке отдельных деревьев, угрожающих падением на ВЛ.

  - Предоставлять Заказчику необходимую техническую информацию:

- главные электрические схемы, выполненные согласно ГОСТ;

- характеристики установленного оборудования;

- схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики;

- оперативные данные о технологических режимах работы оборудования;

- в случае изменения схем электроснабжения, направляет скорректированные схемы электроснабжения.

  - Оформлять дефектные ведомости, справки, технические условия, схемы ремонтируемых участков ВЛ, на выполнение работ и услуг по капитальному ремонту объектов основных средств. Для выполнения работ и услуг по модернизации, реконструкции, технического перевооружения объектов энергообеспечения и электрических сетей, выдает исходные данные для подготовки технических заданий.

  - Вести техническую, эксплуатационную, отчетную документацию и оперативные журналы, соблюдать оперативно-диспетчерскую, производственную дисциплины и технику безопасности в процессе обслуживания электрооборудования и электроустановок, в соответствии с требованиями Правил устройств электроустановок (ПУЭ), ПТЭЭП и ПОТ (ПБ) при эксплуатации электроустановок. Вести необходимую отчетность по учету электроэнергии. Вести паспорта на обслуживаемое электрооборудование, начиная с момента начала эксплуатации, в части проведения ремонта (текущего, капитального и т.д.), связанного с заменой элементов, узлов и агрегатов, технологических нарушений в работе, восстанавливать эксплуатационную документацию (в случае ее отсутствия, а также при изменении требований нормативно-правовых актов).

  - Осуществлять приемку на техническое обслуживание электрических сетей, электрооборудования и электроустановок после окончания нового строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, технического перевооружения.

  - Осуществлять техническое сопровождение проектирования, строительства, монтажа и наладки, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электрооборудования, участвовать в работе комиссий по приемке технологических объектов Заказчика в эксплуатацию, осуществлять проверку и подписание совместно с Заказчиком исполнительной документации на строительно-монтажные работы энергетического оборудования, электрических сетей, электроустановок и технических отчетов по пуско-наладочным работам.

  - Осуществлять контроль за реконструкцией, модернизацией и перевооружением энергетических объектов, капитальным ремонтом электрооборудования совместно со специалистами Заказчика.

  - Осуществлять допуск и контроль за работой подрядных организаций (СМО и командированный персонал) Заказчика в охранной зоне ВЛ и в действующих энергетических установках. Организовывать проведения ремонтно-восстановительных работ и ликвидация аварийных ситуаций и их последствий по вине третьих лиц в любом звене энергосистемы и электрооборудования Заказчика за счет виновной стороны.

  - Обеспечивать эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, электрической энергии, товарно-материальных ценностей и оборудования.

  - Своими силами и за свой счет до начала оказания услуг получать и в течение всего срока оказания услуг по настоящему Техническому заданию, все лицензии и сертификаты, необходимые для надлежащего оказания услуг.

  - Соблюдать Корпоративные Стандарты АО «ННГ» в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды к внутренним и внешним подрядным организациям и требования действующего законодательства РФ.

  - Совместно с Заказчиком реализовывать мероприятия по обеспечению оптимального режима работы Оборудования.

  - Осуществлять учет энергоресурсов по всем присоединениям и направлениям использования, где предусмотрены соответствующие технические средства учета.

  - Обеспечивает предоставление оперативной информации в службу главного энергетика Заказчика в электронном виде в форме и в согласованном объеме на указанный Заказчиком электронный адрес, либо по требованию Заказчика.

  - Обеспечивать соблюдение обслуживающим персоналом оперативно-диспетчерской и производственной дисциплины при обслуживании Оборудования. Содержать в образцовом порядке территорию эксплуатируемых объектов.

  - Своими силами, либо с привлечением третьих лиц, осуществлять замену оборудования Заказчика в случае его износа до степени, не позволяющей использовать его по назначению. Определять степень износа оборудования Заказчика самостоятельно или с привлечением специализированных организаций и доводить до сведения Заказчика.

  - В случае обнаружения неподлежащего ремонту Оборудования раз в месяц предоставлять Заказчику информацию для списания Оборудования.

  - Организовывать создание необходимого для оказания услуг резерва расходных материалов и запасных частей за свой счет по согласованию с Заказчиком. Приемка затрат по вспомогательным материалам осуществляется по факту использования.

  - Использовать при проведении работ по настоящему Техническому заданию исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация.

  - Производить транспортировку грузов (ТМЦ, энергетического и другого оборудования) по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности.

  - Ежемесячно с расшифровкой представлять Заказчику отчет о количественном выполнении графика ППР оборудования по видам технического обслуживания и ремонтов.

  - Ежемесячно представлять Заказчику сводный отчет об аварийных отключениях в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным.

  - Содержать в надлежащем порядке обслуживаемое оборудование. После проведения регламентных работ производить уборку рабочего места (территории). Обеспечивает сохранность переданного Исполнителю, для оказания услуг по настоящему Техническому заданию, имущества (включая оборудование, материалы).

  - Проводить покраску переданного в обслуживание оборудования и сезонный выкос травы на территории обслуживаемого Оборудования.

  - За свой счёт осуществлять доставку специализированного оборудования, инструментов, а также своих специалистов и специалистов подрядных организаций до места работ.

Приложение № 1 – Нормальная схема электрических соединений Верх-Тарского месторождения.

Приложение № 2 – Нормальная схема электрических соединений Малоичского месторождения.

Приложение № 3 – Перечень основного электрооборудования.

Приложение № 4 – Свод затрат (Форма).

Приложение № 5 – Расшифровка заработной платы (Форма).

Приложение № 6 – Расшифровка затрат на автотранспорт (Форма).

Приложение № 7 – Расшифровка накладных расходов (Форма).

Составил:

Главный энергетик									С.А. Черных