## 3.2.1
Приложение 3.2
Таблица 3.2.1
Прейскурант цен на ремонт, капитальный ремонт, модернизацию ТМПН / ТМПНГ, собственности АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова, силами ООО "НАЗВАНИЕ УЧАСТНИКА", в 2026 году
№п/п | Завод-изготовитель | Нормативный документ | Наличие паспорта (да/нет) | Дата выпуска | Наименование изделия | Номинальная мощность; кВА | № зав. | Класс напряжения; кВ | Климатическое исполнение | Номинальное напряжение ВН Uном; В | Номинальное напряжение НН U; В | Диапазон регулирования напряжения U; В | Схема и группа соединения | Количество отпаек вторичной обмотки; шт | № инв. | Текущее состояние | Место передачи ТМПН / ТМПНГ в ремонт и возврат из ремонта | Наименование работ | Количество отпаек вторичной обмотки после проведенного ремонта; шт | Цена без НДС; руб./шт (операция) | [6 empty] | Ориентировочная максимальная стоимость затрат на запасные части, детали, комплектующие применяемые в ремонте единицы ТМПН / ТМПНГ без НДС; руб/шт** | ИТОГО максимальная цена ремонта ТМПН / ТМПНГ без НДС; руб/шт***
[20 empty] | Входной контроль и дефектация ТМПН / ТМПНГ | Ремонт ТМПН / ТМПНГ* | Доставка ТМПН / ТМПНГ с места складирования Заказчика в ремонтную организацию для проведения работ | Доставка ТМПН / ТМПНГ из ремонтной организации после проведения работ к месту складирования Заказчика | ПРР ТМПН / ТМПНГ при поступлении в ремонт на территории Исполнителя | ПРР ТМПН / ТМПНГ при отправке из ремонта на территории Исполнителя | ИТОГО выполняемых работ / оказываемых услуг (без запасных частей, деталей, комплектующих)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27=21+22+23+24+25+26 | 28 | 29=27+28
1. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 02.2010 | ТМПНГ | 250 | 1630992 | 3 | УХЛ1 | 3654 | 380 | 1500-3564 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000300 | Обрыв вторичной обмотки (ВН) по фазе "С". | В ремонт/из ремонта: НГДУ-1 - п/б «Вятка» - Удмуртская Республика, Каракулинский район, д. Кухтино. | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
2. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 08.2008 | ТМПНГ | 250 | 1622790 | 3 | УХЛ1 | 2247 | 380 | 1745-2950 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000237 | Обрыв в обмотке ВН по фазе В. |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
3. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Нет | 2010 | ТМПНГ | 426 | 1663771 | 6 | УХЛ1 | 2998 | 380 | 1990-4510 | Yн/Д-11 | 36 | 143115122000302 | Обрыв в обмотке ВН по фазам В и С. |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования и с оформлением паспорта | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
4. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 03.2010 | ТМПНГ | 426 | 1657736 | 6 | УХЛ1 | 2998 | 380 | 1990-4510 | Yн/Д-11 | 36 | 143115122000284 | Межвитковое замыкание в обмотке ВН по фазе С. Дефект механизма переключателя напряжений. |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
5. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 04.2009 | ТМПН | 250 | 1639137 | 3 | УХЛ1 | 2247 | 380 | 1747-2947 | Yн/Y-0 | 25 | 143115122000263 | Отсутвуют все резиновые уплотнения, сильный нагрев двух шпилек по низкой стороне,отсутвует масло, деформация бака трансформатора. |  | Ремонт | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
6. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 08.2008 | ТМПНГ | 250 | 1622791 | 3 | УХЛ1 | 2247 | 380 | 1745-2950 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000235 | Короткое замыкание первичной и вторичной обмоток. |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
7. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 02.2014 | ТМПНГ | 650 | 1788495 | 6 | УХЛ1 | 2810 | 380 | 1100-3810 | Yн/Д-11 | 25 | 143115122000558 | Обрыв обмотки ВН по фазе А. |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
8. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Нет | 07.2008 | ТМПНГ | 630 | 1831458 | 6 | УХЛ1 | 2810 | 380 | 1670-3810 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000572 | Межвитковое замыкание в обмотке НН по фазе С. |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования и с оформлением паспорта | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
9. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 11.2005 | ТМПН | 160 | 1540503 | 3 | УХЛ1 | 2050 | 380 | 1900-2200 | Yн/Y-0 | 25 | 14311512200212 | Межвитковое замыкание в обмотке НН по фазе "С". | В ремонт: НГДУ-2 - Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Хохряки, улица Трактовая, 10Г. Из ремонта: НГДУ-2 - п/б «Ижнефтемаш», Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2а. | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
10. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 04.2006 | ТМПН | 160 | 1558284 | 3 | УХЛ1 | 1900 | 380 | 720-1900 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000310 | Низкое сопротивление изоляции на корпус. |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
11. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 01.2008 | ТМПН | 250 | 1604919 | 3 | УХЛ1 | 2247 | 380 | 1747-2947 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000161 | Низкое сопротивление изоляции на корпус. |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
12. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 05.2010 | ТМПНГ | 165 | 1661804 | 3 | УХЛ-1 | 1355 | 380 | 610-2400 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000297 | Межвитковое замыкание в обмотке НН по фазам "А", "В". |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
13. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 10.2008 | ТМПНГ | 250 | 1668066 | 3 | УХЛ-1 | 3654 | 380 | 1500-3564 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000299 | Межвитковое замыкание в обмотке НН по фазе С. Слом привода переключателя "П2" |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
14. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 09.2010 | ТМПНГ | 250 | 1670180 | 3 | УХЛ1 | 3564 | 380 | 1500-3564 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000534 | Межвитковое замыкание в обмотке НН по фазе "С". |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
15. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 09.2007 | ТМПН | 160 | 1579480 | 3 | УХЛ1 | 2050 | 380 | 720-2136 | Yн/Y-0 | 25 | 143115122000036 | Снижение изоляции на корпус ниже значений |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
16. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 10.2010 | ТМПН | 160 | 1673279 | 3 | УХЛ1 | 1900 | 380 | 720-2136 | Yн/Y-0 | 25 | 143115122000447 | Низкое сопротивление изоляции на корпус. |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
17. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 08.2010 | ТМПНГ | 250 | 1668270 | 3 | УХЛ1 | 3654 | 380 | 1500-3564 | Yн/Yн-0 | 25 | 143115122000307 | Течь масла через резиновые уплотнения, сквозная коррозия горловины клапана сброса |  | Ремонт | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0
18. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 09.2015 | ТМПНГ | 426 | 1840689 | 6 | УХЛ1 | 2998 | 380 | 1990-4510 | Yн/Д-11 | 36 | 143115122000588 | Межвитковое замыкание в обмотке НН по фазе "В". |  | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
Примчание: |  | *Физические работы без учета расценок на запасные части, детали, комплектующие. Стоимость лома черных и цветных металлов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, образовавшегося в процессе ремонта единицы ТМПН / ТМПНГ, реализуемая силами Исполнителя, учтена в расценках ремонтных работ.
**Для формирования максимальной расценки ремонта ТМПН / ТМПНГ. Максимальная стоимость затрат на запасные части, детали, комплектующие, применяемые в ремонте единицы ТМПН / ТМПНГ, определена на основании максимальной дефектации имущества Заказчика и максимальной комплектации запасными частями, деталями, комплектующими.
***Для формирования максимальной ориентировочной стоимости затрат 2026 года, приведенной в Таблице 3.1.1 Приложения № 3.1, Форме № 3 Приложения № 2
[5 empty] | Должность |  |  |  | (Фамилия И.О.)
м.п. подпись

## 3.2.2
Приложение 3.2
Таблица 3.2.2
Прейскурант цен на запасные части, детали, комплектующие для ремонта ТМПН / ТМПНГ АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова, применяемых в 2026 году
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС
1 | 2 | 3 | 8
I | ТМПНГ-160 зав.№№…..., завод-изготовитель:
1. | Указать полное наименование запасных частей, деталей, комплектующих | руб/шт
2. |  | руб/м
3. |  | …
4.
5.
6.
7.
8.
… | …
II | ТМПНГ-250 зав.№№…..., завод-изготовитель:
1. | Указать полное наименование запасных частей, деталей, комплектующих | руб/шт
2. |  | руб/м
3. |  | …
4.
5.
6.
7.
8.
… | …
III | ТМПН-426 зав.№№…..., завод-изготовитель:
1. | Указать полное наименование запасных частей, деталей, комплектующих | руб/шт
2. |  | руб/м
3. |  | …
4.
5.
6.
7.
8.
… | …
Должность_______________________________(Фамилия И.О.)
м.п. подпись