Приложение 3

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку рабочей документации

«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.

ПС 110 кВ Сухарево-новая»

| - Основание для проектирования | - Внутрипостроечный титульный список объектов капитального строительства и реконструкции АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на 2026 г. |
| --- | --- |
| - Район, пункт, площадка строительства | - Удмуртская Республика, Каракулинский район, Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения |
| - Вид работ | - Новое строительство |
| - Стадийность проектирования | - Рабочая документация. |
| - Ранее выполненная проектная документация по объекту | - ПД «Обустройство Вятской площади Арланского н.м. Первый этап. I этап строительства» (арх. № Д050210150000, 2018, ООО «ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ»), имеющая заключение Главгосэкспертизы от 01.03.2022 №18-1-1-2-011251-2022 . - РД «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Первый этап. ПС 110/35/6 «Сухарево-БКН» (арх. № Д047410150000,2016г, ООО «Энергогазпроект»). - РД «Обустройство Вятской площади Арланского месторождения нефти. ПС 110/35/6 «Сухарево». Противоаварийная автоматика». Автоматическая частотная разгрузка и автоматика ограничения снижения напряжения» (арх. № 1178, ООО «Удмуртгазпроект» 2018 г.). - РД «Обустройство Вятской площади Арланского м.н. ПС 110 кВ Сухарево. Противоаварийная автоматика. УПАСК» (арх. №УЭС.12.20- Сухарево, ООО «Уралэнергосервис» 2021 г.). - «Обустройство Вятской площади Арланского н.м. ТВО-5, расширение БКНС-5. Реконструкция электроснабжения» (арх. № Д013330220000-2) |
| - Заказчик проекта | - Акционерное общество «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова) |
| - Проектная организация - генеральный проектировщик | - Определяется на тендерной основе |
| - Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту | - В соответствии с календарным планом, согласованным Заказчиком. |
| - Особые условия строительства | - Строительство в условиях действующего предприятия с непрерывным технологическим процессом 365 дней в году, подключение к действующим коммуникациям с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности. |
| - Основные технико- экономические показатели объекта | - Назначение – объект электросетевого хозяйства; - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует; - Принадлежность к опасным производственным объектам в соответствии с приложением 1 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ - не принадлежит; - Пожарная и взрывопожарная опасность – объект пожароопасный; - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует; - Уровень ответственности в соответствии со ст.4 п.7,8,9,10. ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный. |
| - Состав задания | 11.1. При разработке Рабочей документации (РД) учесть ранее выполненную РД (Арх.№ Д047410150000) с учетом необходимости внесения следующих изменений: 11.1.1. Характеристика ПС 110 кВ Сухарево-новая: Модульная ПС 110/35/6 кВ, быстровозводимая, цифровая (состоящая из функциональных модулей в транспортных габаритах, 100% заводской готовности), номинальной мощностью 2х25000 кВА, с двумя силовыми трансформаторами ТДТН-25000/110-У1 с РПН мобильного исполнения в транспортных габаритах. Архитектура построения подстанции II типа: ОРУ-110кВ РУЭН-УЭТМ-110-Б2.1- 3 блока, блок разъединителей 110 кВ – 2 шт; ЗРУ-35кВ -1 шт; ЗРУ-6кВ -1 шт. 11.1.2. В составе РД предусмотреть разработку электронной проектной документации в формате SCL (System Configuration Language) со спецификацией системы, конфигурацией подстанции, структурной схемой межсистемного обмена. 11.1.3. ВЛ 110кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь с отпайками L≈ 0,11 км Вместо решений по необходимому выводу в ремонт участка ВЛ 110кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь предусмотреть установку порталов ПЖС-110Я1 -2 шт (1 цепь), установка опоры У110-2 -1 шт. 11.1.4. ВЛ 35кВ КНС-3 I, II цепь L≈ 0,13 км; Вместо установки У110-2+14 - 1 шт, У35-2т - 2 шт. предусмотреть установку У35-2т - 1 шт, У35-2т+5-1 шт; 11.1.5. ВЛ 35кВ Кухтино I, II цепь L≈ 0,14 км; Вместо установки У35-2т - 3 шт, У35-2т+5 - 1 шт предусмотреть установку У35-2т - 2 шт, разворот существующей опоры У110-2 на 90, ПЖС-35Я1 - 2 шт 11.1.6. ЗРУ 6кВ по ГОСТ Р 55190-2012 – 24 ячейки, ВЛ 6кВ, перезаходы существующих ВЛ 6 кВ на вновь проектируемый объект (с учетом РД № 013330220000-2-ЭВ) - 12 шт. 11.1.7 ВЛ-35кВ. Внести корректировку по месту размещения и типу проектируемых опор ВЛ-35кВ, для обеспечения необходимого расстояния между проводами на пересечении с ВЛ-6кВ Потаповская – Сухарево (РД № 013330220000-2-ЭВ) на участке ВЛ-35 Кухтино I, II цепь и ВЛ- КНС-3 I, II цепь). 1.1.8. Связь (ВОК). Дополнительно к организации связи посредством радиоканала предусмотреть строительство волоконно-оптического кабеля (ВОК) от ПС 110 кВ Сухарево-новая до ПС 110 кВ Потаповская L≈ 4,5 км 11.1.9. Противоаварийная автоматика (ПА). Вместо автоматики фиксации перерыва питания (АФПП) по заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ (далее - Пермское РДУ) предусмотреть устройство передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и автоматическую частотную разгрузку (АЧР) и автоматику ограничения снижения напряжения (АОСН). 11.1.10. Автоматизированная система диспетчерско-технологического управления (АСДТУ) Предусмотреть АСТДУ с использованием первичных сигналов с устройств РЗА. 11.1.11. Ограждение периметра. Ограждение периметра L≈ 0,4 км привести в соответствие решениям, принятым при разработке РД: - Предусмотреть в РД ограждение площадки ПС высотой не менее 2,5м. - Тип ограждения - секционный металлический оцинкованный забор с полимерным покрытием заводского изготовления (цвет RAL-6005). - Предусмотреть в РД установку спецсредства «Егоза» по верху ограждения и ворот. - На всех въездах на территорию предусмотреть распашные ворота с механическими запорными устройствами. 11.1.12. Телевизионная система охранного наблюдения (ТСОН). Дополнительно к ранее разработанным решениям предусмотреть телевизионную систему охранного наблюдения (ТСОН): - Определить при проектировании места установки стационарных видеокамер по периметру. Места установки камер предварительно согласовать с УБ. - Количество видеокамер определить при проектировании (не более 8 IP камер с возможностью электропитания PoE), предварительно согласовав с УБ. - Тип IP видеокамер определить при проектировании и предварительно согласовать с УИТ. - Место установки видеорегистратора определить при проектировании и предварительно согласовать с УИТ. - Предусмотреть архивацию видеозаписи не менее 14 дней. - Тип видеорегистратора – TRASSIR. Конфигурацию определить при проектировании. - Предусмотреть при проектировании подключение ТСОН в корпоративную сеть АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. - Предусмотреть установку удаленного рабочего места наблюдения на КПП п/б «Вятка». - Прокладку информационных кабелей и кабелей электроснабжения до видеокамер выполнить по существующим и проектируемым закрытым перфорированным коробам. - Для подключения ТСОН в корпоративную сеть АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова предусмотреть коммутаторы TFortis PSW-2G8F+. - ТСОН должна функционировать круглосуточно, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. - Электроснабжение оборудования ТСОН выполнить по ТУ УЭ ОАО «Белкамнефть». - Для электроснабжения ТСОН предусмотреть источник бесперебойного питания, обеспечивающий работоспособность не менее 0.5 часа при отсутствии внешнего электропитания. 11.2 Разработка рабочей документации должна осуществляться проектной организацией в соответствии с утверждённым Заказчиком и согласованным Пермским РДУ «Заданием на проектирование на разработку рабочей документации «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ПС 110 кВ Сухарево-новая» с учетом требований к содержанию РД указанных в Приложении 1 к настоящему Заданию на проектирование. 11.3 Разработанная РД должна быть утверждена Заказчиком и согласована Пермским РДУ. 11.4. Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требуют уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования. 11.5. При выборе оборудования необходимо учесть требования п.16 настоящего Задания на проектирование. 11.6 Приложения 1, Приложение 2, являются неотъемлемой частью настоящего Задания на проектирование. |
| - Выделение этапов строительства | 12.1. Не требуется. |
| - Требования к техническим и технологическим решениям | 13.1. Рабочую документацию выполнить с использованием современных технологий и оборудования Российского производства, соответствующего требованиям нормам пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда. 13.2. При проектировании учесть пересечения проектируемых трасс коммуникаций с существующими инженерными сетями в соответствии с ТУ, выданными сторонними организациями. 13.3. При проектировании учесть исходные данные, предоставленные Заказчиком до начала проектирования. |
| - Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | 14.1. При разработке рабочей документации обеспечить соблюдение норм промышленной и экологической безопасности. 14.2. Технические решения, принимаемые в рабочей документации, должны приниматься исходя из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства. |
| - Требования к режиму предприятия | 15.1. Непрерывный |
| - Требования по вариантной и конкурсной проработке | 16.1. Выбор оборудования, материалов, блочной продукции выполнить на альтернативной основе и согласовать с Заказчиком. При разработке разделов электроэнергетики и автоматизации в приоритетном порядке применять оборудование и устройства Российского производства или производства стран СНГ, в т.ч. коммутационной и электроприводной арматуры. 16.2. Запрещается к применению оборудование, не соответствующее Российским требованиям эксплуатации; 16.3. Запрещается к применению оборудование, производство которого не локализовано в России, на которое не обеспечивается сервисная поддержка технических специалистов завода изготовителя в режиме 7/24; 16.4. Не рекомендуются к применению ячейки ЗРУ в малогабаритном исполнении, без предоставления обоснования в невозможности расширения ЗРУ, в виде снижения их надежности, наличия в эксплуатации ограничений, связанных с унификацией с размещением встраиваемого оборудования, а также вводом значительных габаритных ограничений при проведении подключений и обслуживания. |
| - Требования по перспективному расширению объекта | 17.1. Отсутствуют. |
| - Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Выполнить согласно действующим нормам и правилам, с учетом исходных данных Заказчика. |
| - Требования к обеспечению пожарной безопасности | 19.1. Предусмотреть технические и организационные мероприятия для обеспечения пожарного риска не превышающего, установленного 123-ФЗ. |
| - Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру | 20.1. Максимально использовать существующую инженерную инфраструктуру месторождения. |
| - Требования, условия и состав документации к подготовке материалов земельного отвода | 21.1. Не требуется. |
| - Требования к подготовке материалов проекта организации строительства | 22.1. Не требуется. |
| - Расчетная стоимость строительства | 23.1. Произвести сметные расчеты стоимости строительства в нормативной базе ФЕР-2020 (последней редакции), с последующим пересчетом расценок и материалов по электронным индексам ООО «Стройинформресурс» и выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизмов – количество чел/час, количество маш/час, стоимость ресурсов). 23.2. Разделы локального сметного расчета, спецификации на оборудование и материалы выполнить с выделением подразделов с привязкой к подобъектам, либо технологически выделенным участкам объекта проектирования. Объектные сметные расчеты составлять на объекты (подобъекты, участки, этапы) в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов с группировкой работ и затрат. Сметные расчёты выполнять с учётом принятого в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова унифицированного перечня объектов капитального строительства, действующего на основании приказа от 03.07.2014 г. № ГД-01/280. 23.3. В составе раздела ЭС предусмотреть перечень пусконаладочных работ с их детальной расшифровкой. 23.4. Сметные расчеты выполнить в программе «Гранд-Смета». Предоставить сметную документацию в формате разработки (*.gsfx) и в формате Excel (*.xls). |
| - Требования к составу, формату, объему выпуска и оформлению проектной документации | 24.1. Состав разделов рабочей документации (РД), должен соответствовать ГОСТ 21.101-2020. 24.2. В составе рабочей документации отдельным томом выпускаются: - заказные спецификации на оборудование и материалы; - опросные листы (технические задания); - технические требования на изготовление блочного, нестандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИП и А, прочей продукции; - ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями. Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики. 24.3. Подрядчик предоставляет Заказчику: - РД на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров и на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в формате PDF в 1 экземпляре с описью документации; - сметную документацию в формате Excel на электронном носителе в 1 экземпляре; 24.4. Предоставить картографические материалы в программном продукте AutoCAD или Mapinfo, в том числе изыскания в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и в Балтийской системе высот. 24.5. При разработке графических материалов проектно-изыскательской документации в формате dwg использовать стандартные шрифты AutoCAD. |
| - Особые условия | 25.1. Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные. 25.2. Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик. 25.3. Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком. 25.4. Дополнительные проектные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания. 25.5. Не являются дополнительными работами изменения ранее принятых проектных решений целью которых является изменение или получение исходно-разрешительной документации, связанной с выявленными в процессе проектирования и/или анализа исходно-разрешительной документации ограничениями. 25.6. Процедуру получения Технических условий от сторонних организаций при пересечении или параллельном следовании проектируемых коммуникаций, примыкания к существующим автодорогам, а также согласование проектных решений со сторонними организациями выполняет Подрядчик. Оплату за выдачу ТУ и согласований при необходимости производит Подрядчик. 25.7. Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком. 25.8. Углы поворота трассы линейного объекта и характерные точки должны быть закоординированы в рабочей документации 25.9. Подрядная организация несет ответственность за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в договоре. |

Приложения:

- Требования к содержанию РД «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ПС 110 кВ Сухарево-новая», согласованные с Пермским РДУ – на 12 листах.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации – на 3 листах.

Требования к содержанию РД

«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.

ПС 110 кВ Сухарево-новая»

| - Стадийность проектирования | - Рабочая документация (РД). Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование основных томов РД в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ (далее - Пермское РДУ) направляется полный перечень томов РД. Пермское РДУ по результатам рассмотрения указанного перечня определяет перечень томов, подлежащих согласованию с Пермским РДУ, и доводит данную информацию до АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. При актуализации перечня томов РД в Пермское РДУ направляется актуальный перечень томов. Рабочая документация должна быть направлена на согласование в Пермское РДУ совместно с расчетными моделями, сформированными в форматах и в соответствии с требованиями, указанными в разделе 29 «Особые условия» настоящего технического задания, а также графическими схемами. |
| --- | --- |
| - Климатическое исполнение | - По ГОСТ 15150-69 относится к макроклиматическому району с холодным климатом (УХЛ), категория размещения оборудования: – для устанавливаемого на открытой части – 1; – для устанавливаемого в ОПУ и ЗРУ – 3. - В соответствии с таблицей 1.9.1 ПУЭ и ГОСТ 9920-89 на площадке подстанции принята III степень загрязнения (сильная). Уровень изоляции оборудования наружной установки выбирается, исходя из удельной длины пути утечки внешней изоляции, равной 2,5 см/кВ при напряжении 110 кВ и 3,0 см/кВ при напряжении 6, 35 кВ. - Расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 - минус 560С - Абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 37,7 °С - Нагрузки от снегового покрова по СП 20.13330.2016, кПа (кгс/м²) - 1,8(180) - Ветровое давление по СП 20.13330.2016, кПа (кгс/м²) - 0,23 - Сейсмичность площадки, баллы по шкале MSK-64 (карта ОСР-2015-А) - 6 баллов - Степень загрязнённости атмосферы (1.9.28 – 1.9.43 ПУЭ) – III |
| - Региональный коэффициент при расчете ветровых нагрузок для ВЛ и/или воздушных участков КВЛ | - Коэффициент 1,0-1,3, на основании опыта эксплуатации ВЛ в районе строительства (пункт 2.5.54 ПУЭ). |
| - Региональный коэффициент при расчете гололедных нагрузок при гололеде для ВЛ и/или воздушных участков КВЛ | - Коэффициент 1,0-1,5, на основании опыта эксплуатации ВЛ в районе строительства (пункт 2.5.55 ПУЭ). |
| - Наименование объекта | - ПС 110 кВ Сухарево-новая |
| - Номинальные напряжения, кВ | - Номинальное напряжение ПС: 115/38,5/6,3 кВ |
| - Конструктивное исполнение Тип схемы РУ | - Тип ПС 110 кВ – модульная, быстровозводимая (состоящая из функциональных модулей в транспортных габаритах, 100% заводской готовности). - Схема ОРУ-110кВ – «110-5Н» - «Мостик с выключателями в цепях линий, без ремонтной перемычки» (заводское типовое техническое решение два модуля РУЭН-УЭТМ-110-Б3.1 и один модуль РУЭН-УЭТМ-110-Б2.1). - Схема ЗРУ-35кВ – «35-9» - «Одна рабочая секционированная выключателем система шин» (ячейки КРУ-35 кВ в составе модулей транспортных габаритов); - Схема ЗРУ-6кВ – «6-1» - «Одна рабочая секционированная выключателем система шин» (ячейки КРУ-6 кВ в составе модулей транспортных габаритов); - Силовые трансформаторы типа ТДТН-25000/110-У1 с РПН, мобильного исполнения в транспортных габаритах. - Режим заземления нейтрали –«высокоомное заземленная через резистор»; - Вид заземления «TN-S», ГОСТ Р 50571.2-94 - Максимальная мощность присоединения 29 720 кВт (акт об осуществлении технологического присоединения от 31.05.2019 №310519). - Точка подключения – ВЛ 110 кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь с отпайками. В составе рабочей документации необходимо привести технические параметры и характеристики ЛЭП и устанавливаемого оборудования в объеме, предусмотренном Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340. |
| - Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ | - ВЛ 110кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь с отпайками. - ВЛ 35кВ КНС-3 I, II цепь; ВЛ 35кВ Кухтино I, II цепь (2- ввод, 1- СВ, 4- отх. ВЛ) - ЗРУ 6кВ по ГОСТ Р 55190-2012 – 24 ячейки (2- ввода, 2- СВ, 2 -ТН, 18 - линейных) - Выполнить подключения к ВЛ 110 кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь с отпайками. - Выполнить перезаходы существующих ВЛ 35 кВ на вновь проектируемый объект. - Выполнить перезаходы существующих ВЛ 6 кВ на вновь проектируемый объект. (с учетом РД № 013330220000-2-ЭВ). |
| - Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | - Тип выключателей 110 кВ - КРУЭ 110 кВ. Готовое заводское решение для интеграции в «Цифровую подстанцию» согласно МЭК 61850 со шкафом мониторинга состояния оборудования. - Тип выключателей 35 кВ – вакуумный, трёхфазный - Тип выключателей 6 кВ – вакуумный, трехфазный |
| - Количество и мощность силовых трансформаторов | - Трансформатор силовой масляный с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители (ДЦ) трехфазный, трехобмоточный, номинальной мощностью 25 000 кВА, напряжением 110/35/6 кВ, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) на стороне ВН в диапазоне ± 9х1,78%, ПБВ на стороне НН в диапазоне 6,3 кВ, материал обмоток -медь. ТДЦТН-25000/110/35/6-УХЛ1, схема и группа соединений Yн/Yн/D-0-11(D-11). - Номинальное напряжение нейтрали 38,5кВ. - Режим заземления нейтрали трансформаторов – «высокоомное заземленная через резистор». |
| - Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) | - СКРМ – Установки конденсаторные, среднего напряжения, автоматически регулируемые, тиристорные, с фильтрами от высших гармоник. Тип, количество, мощность и точки присоединения уточнить при проектировании. Заполнить опросный лист |
| - Система собственных нужд | - Мощность, количество и марку ТСН определить при проектировании: - Два ТСН по стороне 6 кВ. - Схема на стороне 0,4 кВ с АВР. - Резервные источники питания: ввод от ВЛ 6 кВ или ДЭС |
| - Система оперативного постоянного тока (СОПТ) | - Емкость АБ и номинальные характеристики предохранителей определить проектом. - Система оперативного тока - СОПТЭ 8003. - Принять в комплектации с устройством контроля сопротивления изоляции и выводом параметров мониторинга в АСУ ТП в протоколе МЭК 61850. - Принять в комплектации с защитой АБ от глубокого разряда с отключением и автоматическим включением АБ. - В качестве защитного аппарата принять предохранитель: - на выходе ЗВУ; - в цепи АБ; - на вводе секции. - Места установки оборудования, состав и объём поставки определить проектом. - Заполнить опросный лист завода изготовителя на СОПТЭ 8003. |
| - Релейная защита и сетевая автоматика (РЗ и СА) | Выполнить разделы РЗ и СА. В рабочей документации выполнить, определить и разработать: - Оснастить первичное электротехническое оборудование ПС 110 кВ Сухарево-новая классом напряжения 110 кВ микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии с требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 (далее – Приказ № 101) и требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97; - Оснастить объекты электросетевого хозяйства 6(10), 35 кВ микропроцессорными устройствами РЗА Российского производства. - Устройства РЗА должны обеспечивать правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. - Применить типовые шкафы ШЭТ, шкафы контроллеров присоединений, терминалы защит РЗиА, шкафы оперативной блокировки 110, 35 и 6(10) кВ, шкафы СОПТ, шкафы ЩСН с целью совместимости протокола коммуникаций от единого завода изготовителя. - Предусмотреть применение шкафов защит наружной установки для выполнения ближнего резервирования силовых трансформаторов при отказе или неисправностях в цепях оперативного тока или других аварийных ситуациях. - Архитектура построения подстанции II типа: Принципиальная организация построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых: – обмен дискретными сигналами между интеллектуальными электронными устройствами осуществляется при помощи объектно-ориентированных сообщений с использованием стандартного протокола GOOSE; – передача аналоговых сигналов от измерительных устройств выполняется по контрольному кабелю; – информационный обмен с верхним уровнем подстанции осуществляется цифровыми сигналами с использованием стандартного протокола MMS. - Применить типовые шкафы ШЭТ РЗА. - Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа - типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 – 750 кВ. Архитектура II типа. - Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа. - Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа - Разработать электронную проектную документацию в формате SCL (System Configuration Language) со спецификацией системы, конфигурацией подстанции, структурной схемой межсистемного обмена - Шкафы защит и автоматики присоединений 110 кВ, терминалы защит и автоматики ячеек КРУ 6-35 кВ выполнить на базе типовых шкафов ШЭТ и МП устройств». - В составе проекта выполнить разделы: - ЭМС, - подсистемы электропитания, - системы организации единого точного времени, - системы обеспечения информационной безопасности, мониторинга и управления информационно-технологической инфраструктурой ПС. - В составе рабочей документации представить: - расчеты токов короткого замыкания (КЗ): (в составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах 110, 35 и 6(10) кВ проектируемой ПС и прилегающей сети 6(10)-35-110 кВ). В соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию энергосистем, утвержденными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286 (далее – Методические указания по проектированию развития энергосистем) на год завершения строительства объекта проектирования и на последний год расчетного периода схемы и программы развития электроэнергетических систем России, актуальных на момент направления в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала запроса на получение ПРМ для целей разработки данного проекта (далее – Расчетный период); - выбор и согласование уставок защит в прилегающей сети 6(10)-35-110 кВ, алгоритмы функционирования устройств РЗА, бланки уставок, содержащие параметры настройки (уставки) и алгоритмы функционирования, предусмотренные производителем устройства РЗА, и их значения, выбранные по результатам расчета в соответствии с ГОСТ Р 72621−2026 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Единый формат параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики»; - проверку нагрузочной способности измерительных трансформаторов (трансформаторов тока и напряжения), допустимым погрешностям по условиям надежной работы устройств РЗА и СИ. - выбор и проверку коммутационного оборудования по отключающей способности (в том числе с учетом параметров восстановления напряжения на контактах выключателя), термической и электродинамической стойкости по результатам расчетов токов короткого замыкания. - разработать при необходимости, рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей электрической сети 6(10)-35 кВ и выше и/или разработать мероприятия по ограничению токов КЗ вне зависимости от принадлежности объектов. - Спецификацию на системы, опросные листы на типовые шкафы ШЭТ и МП терминалы защит, описание однолинейной схемы подстанции, спецификации на вторичное оборудование, требования к выполняемым функциям системы выполнить в виде логических узлов и показать их распределение (привязки) к первичному оборудованию. - Описание конфигурации подстанции. Полное описание первичного оборудования подстанции, функционала вторичного оборудования с указанием устройств, реализующих этот функционал, конфигураций и коммуникационных соединений. - Описание межсистемного обмена. Описать коммуникационные связи между отдельными подсистемами, описанные в виде SCD-файлов. - Описание возможностей ИЭУ, с описанием всех логических устройств, логических узлов, элементов и атрибутов данных, входящих в состав описываемого физического устройства, а также описание осуществления коммуникаций. - Выполнить структурную схему алгоритма функционирования устройств РЗиА. - Разработать функциональные блок-схемы взаимодействия устройств РЗ и ПА между собой и с другими цифровыми подсистемами (РАС, ОМП, ККЭ, ЩСН, ЩПТ), устройствами (трансформаторами тока и напряжения, измерительными преобразователями аналоговых сигналов и дискретных сигналов, коммутационными аппаратами), на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними. |
| - Противоаварийная автоматика (ПА) | Рабочую документацию выполнить с учетом вновь вводимых устройств ПА на ПС 110 кВ Сухарево и ввода новых отходящих ВЛ-6(10) кВ. В составе рабочей документации: - Разработать решение по исключению шкаф автоматики фиксации перерыва питания (АФПП); - Разработать решение по оснащению ПС 110 кВ Сухарево-новая устройством передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и устройством отключения нагрузки (УОН) с организацией системы сбора и передачи информации (ССПИ) в соответствии с РД по объекту «Обустройство Вятской площади Арланского м.н. ПС 110кВ Сухарево. Противоаварийная автоматика. УПАСК» (арх. № УЭС.12.20-Сухарево-ПА) - Разработать решение по оснащению ПС 110 кВ Сухарево-новая устройством автоматической частотной разгрузки и автоматикой ограничения снижения напряжения в соответствии РД по объекту «Обустройство Вятской площади Арланского м.н. ПС 110/35/6 кВ Сухарево. Противоаварийная автоматика. Автоматическая частотная разгрузка и автоматика ограничения снижения напряжения» (арх. № 1178-ПА). - В составе рабочей документации должны быть представлены: - пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования новых (модернизированных) устройств ПА (УПАСК, АОСН, АЧР, УОН), устанавливаемых на объектах электроэнергетики; - схема размещения устройств ПА (УПАСК, АОСН, АЧР, УОН) на объекте проектирования и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд ПА; - схемы распределения по трансформаторам напряжения устройств ПА; - принципиальные и монтажные схемы электрических соединений устройств ПА и внешних связей с другими устройствами РЗА, трансформаторами напряжения, коммутационными аппаратами, устройствами высокочастотной связи, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними; - принципиальные и (или) функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие алгоритмы функционирования устройств ПА, выполненные с применением стандартных для применяемого устройства РЗиА логических элементов; - данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗ и ПА; - схемы организации каналов связи, обеспечивающих функционирование ПА, выполненные в соответствии с Требованиями к каналам связи для функционирования РЗА; - заказные спецификации на устройства ПА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств ПА; - принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока устройств ПА; - принципиальные и монтажные схемы организации цепей тока и напряжения устройств ПА. Проектируемые к установке микропроцессорные устройства ПА должны обеспечивать свою правильную работу при изменении частоты электрического тока в диапазоне 45,0 – 55,0 Гц. |
| - Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, ОМП) | В составе рабочей документации должны быть представлены: - Создание системы РАСП (РАС и ОМП), ККЭ. - Создание системы единого времени в том числе для системы РАСП на объекте проектирования и смежных объектах. - Организация каналов связи и средств передачи информации систем РАС, ОМП, ККЭ (данных РАС, ОМП, ККЭ, функций РАС в терминалах РЗиА и т.п.). Решения по автоматической передаче данных РАС (осциллограммы аварийных событий РАС, РЗ, СА, ПА, ОМП, журналы срабатываний РЗиА, ПА, ОМП) в Систему сбора неоперативной технологической информации АО «СО ЕЭС» с учетом требований ГОСТ Р 70451-2022, ГОСТ Р 59550-2021. - Регистратор событий цифровой подстанции, для измерения, регистрации и контроля параметров электрического режима и сетевого трафика. |
| - Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации | В составе рабочей документации разработать технические решения позволяющие реализовать наблюдаемость за технологическими процессами передачи, распределения электроэнергии и выполнять оперативно-технологическое управление режимами работы энергопринимающих устройств, на основе сбора информации из цифровой сети подстанции. - Предусмотреть разработку систем: - АСУ ТП (SCADA), - ССПИ, - ТМ - Мониторинга - РАС -ККЭ (контроль качества электроэнергии) - Разработать технические решения по сбору и передаче информации (ССПИ) по присоединениям. Обеспечить наблюдаемость за технологическими процессами передачи и распределения электроэнергии. - Проектирование ССПИ (телемеханики) выполнить с учетом технических требований, представленных в ГОСТ Р 71635-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Системы сбора и передачи информации с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования». - Информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) выполняется по цифровому протоколу MMS, через интерфейсы LAN A2, LAN B2 с поддержкой протокола PRP в соответствии с IEC 62439-3 и поддержкой передачи данных в соответствии со стандартом С37.118; - МП устройства РЗиА, ПА, ССПИ, ТМ, РАС, ККЭ должны включены в единую систему синхронизации точного времени и поддерживать синхронизацию от сервера (CEB) по протоколу PTP. Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требуют уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования. |
| - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ, АИИСТУЭ) | Вид работ: - Создание с получением по присоединениям коммерческого учета, по присоединениям технического учета. - Паспорта соответствия АИИС КУЭ, АИИСТУЭ техническим требованиям ОРЭМ. - При разработке разделов РЗА и ТЛМ: - исключить применение приборов учета типа Меркурий 234. |
| - Контроль качества электроэнергии (ККЭ) | - Предусмотреть выполнение системы мониторинга и управления качеством электроэнергии (СМиУКЭ). |
| - Средства связи | Выполнить в составе рабочей документации: - Станционные сооружения ВОЛС; - ЦРРЛ; - ВЧ-связь; - Комплекс внутриобъектной связи; - Организацию шины процесса и шины станции цифровой подстанции на базе промышленных коммутаторов по протоколу МЭК 60870-101/103/104, МЭК 61850 (MMS, GOOSE); - Схемы организации каналов связи для РЗА по выделенным волокнам ВОЛС. Выполнить прокладку волоконно-оптического кабеля (ВОК) по трассе: ПС 110/35/6 кВ «Сухарево» – ПС 110/35/6 кВ «Потаповская». Прокладку ВОК выполнить в совместной подвеске, по опорам ВЛ -35/6 кВ по трассе ПС 110 кВ Сухарево-новая – ПС 110 кВ Потаповская - Предусмотреть организации каналов связи для сбора и передачи информации из систем Телемеханики, АИИС ТУЭ, РАС, ККЭ, ОМП с ПС 110/35/6 кВ «Сухарево» в корпоративную сеть АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова; - Выполнить структурную схему организации каналов связи. Обеспечить скорость передачи данных информации по основному каналу между ПС 110 кВ Сухарево-новая и узлом связи ПБ «Вятка» Предусмотреть организацию двух независимых цифровых каналов связи для передачи информации с ПС 110 кВ Сухарево-новая в Пермское РДУ. - Указать, что ВОК - основной канал, а Radio Ethernet - резервный. При организации каналов связи с ПС 110 кВ Сухарево-новая через узел связи ПС 110 кВ Потаповская, проектом предусмотреть в т.ч. организацию двух независимых цифровых каналов связи для передачи телеинформации с ПС 110 кВ Потаповская в Пермское РДУ. - Подключение системы телемеханизации ПС 110 кВ Сухарево-новая в корпоративную сеть АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова выполнить через существующий коммутатор Qtech QSW-4530-30TX, расположенный в коммуникационном шкафу ОПУ ПС 110кВ Потаповская (указан в РД на куст № 151А Арланского н.м.) - В качестве активного оборудования предусмотреть: - подключение станции телемеханизации ПС 110 кВ Сухарево-новая к ВОК посредством коммутатора TFortis PSW-2G6F+ с модулями SFP. Коммутатор разместить в ОПУ ПС 110 кВ Сухарево-новая. - ВОК терминировать разъемами, тип FC на оптических полках: - в существующем 19” шкафу помещения ОПУ ПС 110кВ Потаповская; - в шкафу связи станции телемеханизации в коммутаторе TFortis PSW-2G6F+. |
| - Грозозащита | - Разработать технические решения по молниезащите, заземлению и системе выравнивания потенциалов проектируемой подстанции в соответствии с требованиями НТД. |
| - Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) | - По ремонтам и техническому обслуживанию оборудования ПС 110/10 кВ, ЛЭП 6-35-110 кВ, техническому обслуживанию устройств РЗА, АСУ ТП (ССПИ, ТМ), СМиУКЭ, систем связи, СДТУ, СИ принять собственный персонал. - Предусмотреть в ОПУ места для размещения ремонтно-эксплуатационного персонала, стеллажей для размещений документации и аварийного резерва. |
| - Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС | - ДЦ в диспетчерском ведении которого будут находиться устройства РЗА - Пермское РДУ. - Способ организации оперативного обслуживания ПС- ОВБ. |
| - ППР | - В составе рабочей документации отдельным томом выделить программу поэтапного перевода нагрузки с существующей на вновь проектируемую (строящуюся) ПС. |
| - Проверочно-испытательное оборудование | - Предусмотреть полный комплект проверочно-испытательного оборудования для проведения пусконаладочных работ. |
| - Требования к инженерно-техническим средствам охраны | - Обеспечить создание безопасности и антитеррористической защищенности объекта в соответствии ТУ от УБ. |
| - Требования к сетям связи | - Для целей телемеханики обеспечить организацию каналов связи, удовлетворяющих следующим требованиям: - скорость передачи данных информации по основному каналу между ПС 110 кВ Сухарево-новая и узлом связи ПБ «Вятка» должна быть не менее 100 Мбит/с; - принять, что ВОК - основной канал, а Radio Ethernet - резервный. - Предусмотреть прокладку волоконно-оптического кабеля от ПС 110 кВ Сухарево-новая до ПС 110 кВ Потаповская. Определить способ прокладки по опорам ВЛ 6-35 кВ, по трассе от ПС 110 кВ Сухарево-новая до ПС 110 кВ Потаповская, общей протяженностью порядка 4,5 км. Тип ВОК и количество жил определить проектом. Указать организацию данного канала связи на общей структурной схеме. - Подключение системы телемеханизации ПС 110 кВ Сухарево-новая в корпоративную сеть АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова выполнить через существующий коммутатор Qtech QSW-4530-30TX, расположенный в коммуникационном шкафу ОПУ ПС 110кВ Потаповская (указан в РД на куст № 151А Арланского н.м.) - В качестве активного оборудования предусмотреть: - подключение станции телемеханизации ПС 110 кВ Сухарево-новая к ВОК посредством коммутатора TFortis PSW-2G6F+ с модулями SFP. Коммутатор разместить в ОПУ ПС 110 кВ Сухарево-новая. - ВОК терминировать разъемами, тип FC на оптических полках: - в существующем 19” шкафу помещения ОПУ ПС 110кВ Потаповская; - в шкафу связи станции телемеханизации в коммутаторе TFortis PSW-2G6F+. - Запроектировать схему организации двух независимых цифровых каналов связи для передачи информации с ПС 110 кВ Сухарево-новая в Пермское РДУ. При организации каналов связи с ПС 110 кВ Сухарево-новая через узел связи ПС 110 кВ Потаповская, проектом предусмотреть в т.ч. организацию двух независимых цифровых каналов связи для передачи телеинформации с ПС 110 кВ Потаповская в Пермское РДУ. - Перечни сигналов ТИ, ТС, АПТС, обрабатываемых в АСУТП (ССПИ) (в том числе передаваемых ДЦ), представить в виде таблицы, которая должна содержать: ­ диспетчерские наименования присоединений, электротехнического оборудования (системы (секции шин), Т, СВ и т.д.), коммутационных аппаратов (выключатели, разъединители и т.п.), заземляющих разъединителей и устройств РЗА; ­ перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС, передаваемых в ДЦ Пермское РДУ. - Проектирование ССПИ (телемеханики) выполнить с учетом технических требований, представленных в ГОСТ Р 71635-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Системы сбора и передачи информации с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования». - В составе рабочей документации представить: - пояснительную записку, содержащую описание технических решений по АСУ ТП (ССПИ), организации каналов связи, краткий перечень оборудования и его характеристик, основные требования по электропитанию и заземлению оборудования, системы единого времени. - принципиальные схемы АСУ ТП (ССПИ). - матрицу информационных потоков каналов связи в направлении Пермского РДУ с отражением протоколов и интерфейсов сопряжения оборудования связи. Расчёт пропускной способности каналов связи. |
| - Требования к составу, формату, объему выпуска и оформлению проектной документации | - Техническое задание и сопутствующие документы устанавливают минимальные требования к работам, материалам и оборудованию для выполнения: рабочей документации, для изготовления, сборки, контроля качества, проверки, поставки, подготовки площадки, проведения монтажа и пуско-наладочных работ при вводе в эксплуатацию модульной подстанции 110/35/6(10). - Вся техническая документация, включая чертежи, листы технических данных и т. п., предоставляется на русском языке. - Вся документация заводов-изготовителей комплектующих с использованием Международной метрической Системы Единиц (СИ). - Состав разделов и оформление рабочей документации предусмотреть в соответствии с ГОСТ 21.101-2020. - В составе рабочей документации выпускаются: - заказные спецификации на оборудование и материалы (заводские таблички, паспорта, характеристики оборудования, инструкции по эксплуатации выполняются на русском языке). - заполненные заводские опросные листы (технические задания) на основное оборудование; - технические требования на металлопродукцию (стоики, порталы опоры, несущие конструкции для размещения оборудования, площадки обслуживания); - технические требования на изготовление модулей здания, их конструктив и климатическое исполнение, соответствие нормативным документам СНИП, ГОСТ, ПУЭ; - ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями. (документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики). - Подрядчик предоставляет Заказчику: - Рабочую документацию (РД) на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров и на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в 1 экземпляре с описью документации в редактируемом формате AutoCAD (в формате dwg); - сметную документацию в формате Excel на электронном носителе в 1 экземпляре. - При разработке графических материалов в формате dwg использовать стандартные шрифты AutoCAD. - Документация, направляемая на согласование, должна содержать полный перечень разрабатываемых томов и разделов. При направлении откорректированных материалов разработчиком должны быть приложены ответы на замечания с указанием разделов и страниц проектной документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям - Рабочая документация являются собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. - Разработка рабочей документации должна осуществляться проектной организацией в соответствии с «Заданием на проектирование». утвержденным Заказчиком и согласованным Пермским РДУ. - Разрабатываемая «Рабочая документация» в обязательном порядке проходит процедуру утверждения с Заказчиком исогласования с Пермским РДУ. |
| - Особые условия | - Расчеты токов короткого замыкания по заданию на проектирование должны быть выполнены на основании перспективных расчетных моделей электроэнергетической системы для расчетов действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше (далее – ПРМ), представленных Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала (далее – ОДУ Урала) в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82. - Направление запроса в ОДУ Урала для получения ПРМ или их фрагментов, указанных в пункте 29.1, осуществляется АО «Белкамнефть» либо привлеченной им проектной организацией. - Расчетные модели, используемые при проведении соответствующих расчетов, формируются АО «Белкамнефть» либо привлеченной им проектной организацией на основе ПРМ, полученных от ОДУ Урала, в форматах программных комплексов, предназначенных для выполнения расчетов токов короткого замыкания, используемых системным оператором для формирования перспективных расчетных моделей и опубликованных на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе Деятельность/Развитие энергосистем/Данные для проектирования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». - При направлении материалов с результатами расчетов токов короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше на согласование в адрес Пермского РДУ, должны быть приложены расчетные модели с учетом определенных в работе технических решений по строительству (реконструкции) объекта и технических решений по развитию электрических сетей (при первичном направлении результатов расчетов и при внесении изменений в направленные ранее расчетные модели), сформированные в соответствии с пунктом 29.3 и указанных в пункте 29.3. - Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные. - Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик. - Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком. - Дополнительные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания. - Процедуру получения Технических условий от сторонних организаций при пересечении или параллельном следовании проектируемых коммуникаций, примыкания к существующим автодорогам, а также согласование проектных решений со сторонними организациями выполняет Подрядчик. Оплату за выдачу ТУ и согласований при необходимости производит Подрядчик. - Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком. - Углы поворота трассы линейного объекта и характерные точки должны быть закоординированы в рабочей документации. - Подрядная организация несет ответственность за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в договоре. |
| - Перечень документов направляемых на рассмотрение и согласование | - Генеральный план, схема присоединения к энергосистеме, нормальная схема электрических соединений проектируемой ПС; - Данные об отключающей способности выключателей, термической и электродинамической стойкости основного оборудования проектируемой ПС (в табличном виде); - Материалы камеральной проработки заходов ЛЭП и площадки ПС (решения по площадке ПС); - Расчетные модели и результаты расчетов, токов КЗ, в графическом и табличном виде, в форматах программных комплексов, используемых системным оператором; - Расчет выбора мощности приемников СН в табличной форме. Выбор количества, единичной мощности, типоисполнения ТСН, обоснование резервирования СН, вида, единичной мощности и схемы подключения источника резервного питания, выбор принципиальной схемы СН; - Состав устройств ИТС, в т.ч. РЗА проектируемой ПС и объектов электроэнергетики, технологически связанных с объектом проектирования, с краткой пояснительной запиской и описанием рассмотренных вариантов; - Схема распределения устройств ИТС по ТТ и ТН, содержащая полный состав проектируемого вторичного оборудования систем, с пояснительной запиской; - Перечень и состав создаваемых или модернизируемых объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ), на проектируемом объекте и объектах электроэнергетики, технологически связанных с объектом проектирования и их установленную (предварительную) категорию значимости; - Схему размещения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и средств защиты информации, от которых зависит функционирование создаваемого или модернизируемого ОКИИ, на объекте проектирования и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи . Указать обозначения применяемых типовых шкафов; - Решения по по регистрации независимыми РАС с учетом наличия этой функции в микропроцессорных устройствах РЗА, в т.ч. вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров, условия пуска (для обеспечения функций РАС); - Структурная схема АСУТП (ССПИ, АСМ РЗА), ПТК СМПР, РЗА, включая средства защиты информации подсистемы безопасности, от которых зависит их функционирование, с краткой пояснительной запиской (перечень контролируемого и управляемого оборудования, состав функциональных подсистем, объем и направления информационного обмена с указанием ДЦ, типа каналов связи и протоколов информационного обмена. Указать обозначения применяемых типовых шкафов; - Структурная схема и состав сети связи, включая резервные каналы связи, для средств диспетчерского и технологического управления на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением существующих и проектируемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА в ДЦ; - Схему организации бесперебойного электропитания АСУТП (ССПИ); - Схему организации АСТУ с указанием средств защиты информации; - Решения по организации ДУ из АРМ ПС, ДЦ и ЦУС с указанием средств защиты информации; - Решение по по обеспечению информационной безопасности ОКИИ; - Решения по по выбору номинальных первичных токов и классов точности обмоток учета (коммерческий, технический) и измерений ТТ с учетом расчетов рабочих токов с указанием на СЭП и схеме распределения устройств ИТС по ТТ и ТН; - Чертежи с компоновкой ПС и каждого РУ, по которому выполняется проектирование; - Ситуационный план ПС; - План ПС с нанесенными трас (коридоров) заходов ВЛ; - Генеральный план ПС с отражением на нем электроустановок, зданий, сооружений, коммуникаций и др; - Строительные чертежи зданий (модулей) ПС; - Материалы компоновки модулей ПС с указанием габаритов, в виде схем; - Перечень источников данных и состав (объем) передаваемой технологической информации АСУТП (ССПИ); - Структурная схема, описывающая взаимодействие АСУ ТП ПС (нижний уровень АСМ РЗА) с ПК сопровождения жизненного цикла устройств РЗА и АСУТП (верхний уровень АСМ РЗА), с пояснительной запиской, описывающей предлагаемые решения; - Функциональная схема АСУ ТП, описывающие взаимодействие с ПК сопровождения жизненного цикла устройств РЗА и АСУТП (верхний уровень АСМ РЗА). |

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

4. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

10. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ.

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

16. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.

17. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Отраслевые НТД:

- Методические указания по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.01.2024 № 6.

- Правила устройства электроустановок.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630.

- Требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2019 № 81.

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 №548.

- Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 13.02.2019 № 101.

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.06-85».

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

- ГОСТ Р МЭК 60840-2017 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U(m)=36 кВ) до 150 кВ (U(m)=170 кВ). Методы испытаний и требования к ним».

- ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия».

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».

- ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».

- ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

- ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования».

- ГОСТ 34045-2023 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

- ГОСТ Р 58887-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 110-220 кВ. Функциональные требования».

- ГОСТ Р 58651.7-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели неоперативной технологической информации».

- ГОСТ Р 58651.10-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели устройств релейной защиты и автоматики».

- ГОСТ Р 71170-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Проверка соответствия номинального тока отключения выключателей 110 кВ и выше расчетным уровням токов короткого замыкания. Нормы и требования».

- ГОСТ Р 71077-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при организации информационного обмена».

- ГОСТ Р 70507.1-2024 «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 70507.2-2024 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока».

- ГОСТ Р 71635-2024 «Системы сбора и передачи информации с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования».

- ГОСТ Р 58335-2018 «Единая энергетическая система изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования» (утвержден приказом Росстандарта от 28.12.2018 № 1181-ст).

- ГОСТ Р 59232-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования» (утвержден приказом Росстандарта от 30.11.2020 № 1219-ст).

- ГОСТ Р 70411-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения снижения напряжения. Нормы и требования» (утвержден приказом Росстандарта от 20.10.2022 № 1159-ст).

- ГОСТ Р 70451-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Подстанции электрические. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования».

- ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования».

- ГОСТ Р 59792-2021. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо

руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент

разработки документации, в том числе не указанных в приложении № 1 к Заданию на проектирование.