Приложение 3


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
на разработку рабочей документации
«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.
ПС 110 кВ Сухарево-новая»

	1. Основание для проектирования

	1.1. Внутрипостроечный титульный список объектов капитального строительства и реконструкции АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на 2026 г.

	2. Район, пункт, площадка строительства 
	2.1. Удмуртская Республика, Каракулинский район, Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения

	3. Вид работ
	3.1. Новое строительство 

	4. Стадийность проектирования
	4.1. Рабочая документация. 

	5. Ранее выполненная проектная документация по объекту 
	5.1. ПД «Обустройство Вятской площади Арланского н.м. Первый этап. I этап строительства» (арх. № Д050210150000, 2018, ООО «ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ»), имеющая заключение Главгосэкспертизы от 01.03.2022 №18-1-1-2-011251-2022 .   
5.2. РД «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Первый этап. ПС 110/35/6 «Сухарево-БКН» (арх. № Д047410150000,2016г, ООО «Энергогазпроект»).
5.3. РД «Обустройство Вятской площади Арланского месторождения нефти. ПС 110/35/6 «Сухарево». Противоаварийная автоматика». Автоматическая частотная разгрузка и автоматика ограничения снижения напряжения» (арх. № 1178, ООО «Удмуртгазпроект» 2018 г.).
5.4. РД «Обустройство Вятской площади Арланского м.н. ПС 110 кВ Сухарево. Противоаварийная автоматика. УПАСК» (арх. №УЭС.12.20- Сухарево, ООО «Уралэнергосервис» 2021 г.).
5.5.  «Обустройство Вятской площади Арланского н.м. ТВО-5, расширение БКНС-5. Реконструкция электроснабжения» (арх. № Д013330220000-2)

	6. Заказчик проекта

	6.1. Акционерное общество «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова)

	7. Проектная организация - генеральный проектировщик
	7.1. Определяется на тендерной основе


	8. Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту

	8.1. В соответствии с календарным планом, согласованным Заказчиком.

	9. Особые условия строительства 
	9.1. Строительство в условиях действующего предприятия с непрерывным технологическим процессом 365 дней в году, подключение к действующим коммуникациям с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности.

	10. Основные технико-
экономические показатели объекта
	10.1. Назначение – объект электросетевого хозяйства;
10.2. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует;
10.3. Принадлежность к опасным производственным объектам в соответствии с приложением 1 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ - не принадлежит;
10.4. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект пожароопасный;
10.5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей 
– отсутствует;
10.6. Уровень ответственности в соответствии со ст.4 п.7,8,9,10. ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный.

	11. Состав задания
	11.1. При разработке Рабочей документации (РД) учесть ранее выполненную РД (Арх.№ Д047410150000) с учетом необходимости внесения следующих изменений:
11.1.1. Характеристика ПС 110 кВ Сухарево-новая:
Модульная ПС 110/35/6 кВ, быстровозводимая, цифровая (состоящая из функциональных модулей в транспортных габаритах, 100% заводской готовности), номинальной мощностью 2х25000 кВА, с двумя силовыми трансформаторами ТДТН-25000/110-У1 с РПН мобильного исполнения в транспортных габаритах.  Архитектура построения подстанции II типа: ОРУ-110кВ РУЭН-УЭТМ-110-Б2.1- 3 блока, блок разъединителей 110 кВ – 2 шт; ЗРУ-35кВ -1 шт; ЗРУ-6кВ -1 шт.
11.1.2. В составе РД предусмотреть разработку электронной проектной документации в формате SCL (System Configuration Language) со спецификацией системы, конфигурацией подстанции, структурной схемой межсистемного обмена.
11.1.3. ВЛ 110кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь с отпайками L≈ 0,11 км
Вместо решений по необходимому выводу в ремонт участка ВЛ 110кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь предусмотреть установку порталов ПЖС-110Я1 -2 шт (1 цепь), установка опоры У110-2 -1 шт. 
11.1.4. ВЛ 35кВ КНС-3 I, II цепь L≈ 0,13 км; 
Вместо установки У110-2+14 - 1 шт, У35-2т - 2 шт. предусмотреть установку У35-2т - 1 шт, У35-2т+5-1 шт;
11.1.5. ВЛ 35кВ Кухтино I, II цепь L≈ 0,14 км;
Вместо установки У35-2т - 3 шт, У35-2т+5 - 1 шт предусмотреть установку У35-2т - 2 шт, разворот существующей опоры У110-2 на 90, ПЖС-35Я1 - 2 шт
11.1.6. ЗРУ 6кВ по ГОСТ Р 55190-2012 – 24 ячейки, ВЛ 6кВ, перезаходы существующих ВЛ 6 кВ на вновь проектируемый объект (с учетом РД № 013330220000-2-ЭВ) - 12 шт.
11.1.7 ВЛ-35кВ.
Внести корректировку по месту размещения и типу проектируемых опор ВЛ-35кВ, для обеспечения необходимого расстояния между проводами на пересечении с ВЛ-6кВ Потаповская – Сухарево (РД № 013330220000-2-ЭВ) на участке ВЛ-35 Кухтино I, II цепь  и ВЛ- КНС-3 I, II цепь).
1.1.8. Связь (ВОК).
Дополнительно к  организации связи посредством радиоканала предусмотреть строительство волоконно-оптического кабеля (ВОК) от ПС 110 кВ Сухарево-новая до ПС 110 кВ Потаповская L≈ 4,5 км
11.1.9. Противоаварийная автоматика (ПА).
Вместо автоматики фиксации перерыва питания (АФПП) по заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ (далее - Пермское РДУ) предусмотреть устройство передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и автоматическую частотную разгрузку (АЧР) и автоматику ограничения снижения напряжения (АОСН).
11.1.10. Автоматизированная система диспетчерско-технологического управления (АСДТУ)
Предусмотреть АСТДУ с использованием первичных сигналов с устройств РЗА. 
11.1.11. Ограждение периметра.
Ограждение периметра L≈ 0,4 км привести в соответствие решениям, принятым при разработке РД:
· Предусмотреть в РД ограждение площадки ПС высотой не менее 2,5м. 
· Тип ограждения - секционный металлический оцинкованный забор с полимерным покрытием заводского изготовления (цвет RAL-6005).
· Предусмотреть в РД установку спецсредства «Егоза» по верху ограждения и ворот.
· На всех въездах на территорию предусмотреть распашные ворота с механическими запорными устройствами.
11.1.12. Телевизионная система охранного наблюдения (ТСОН).
Дополнительно к ранее разработанным решениям предусмотреть телевизионную систему охранного наблюдения (ТСОН):
· Определить при проектировании места установки стационарных видеокамер по периметру. Места установки камер предварительно согласовать с УБ.
· Количество видеокамер определить при проектировании (не более 8 IP камер с возможностью электропитания PoE), предварительно согласовав с УБ.
· Тип IP видеокамер определить при проектировании и предварительно согласовать с УИТ.
· Место установки видеорегистратора определить при проектировании и предварительно согласовать с УИТ.
· Предусмотреть архивацию видеозаписи не менее 14 дней.
· Тип видеорегистратора – TRASSIR. Конфигурацию определить при проектировании.
· Предусмотреть при проектировании подключение ТСОН в корпоративную сеть АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
· Предусмотреть установку удаленного рабочего места наблюдения на КПП п/б «Вятка».
· Прокладку информационных кабелей и кабелей электроснабжения до видеокамер выполнить по существующим и проектируемым закрытым перфорированным коробам.
· Для подключения ТСОН в корпоративную сеть АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова предусмотреть коммутаторы TFortis PSW-2G8F+. 
· ТСОН должна функционировать круглосуточно, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
· Электроснабжение оборудования ТСОН выполнить по ТУ УЭ ОАО «Белкамнефть».
· Для электроснабжения ТСОН предусмотреть источник бесперебойного питания, обеспечивающий работоспособность не менее 0.5 часа при отсутствии внешнего электропитания.
11.2	Разработка рабочей документации должна осуществляться проектной организацией в соответствии с утверждённым Заказчиком и согласованным Пермским РДУ «Заданием на проектирование на разработку рабочей документации «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ПС 110 кВ Сухарево-новая» с учетом требований к содержанию РД указанных в Приложении 1 к настоящему Заданию на проектирование. 
11.3 Разработанная РД должна быть утверждена Заказчиком и согласована Пермским РДУ. 
11.4. Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требуют уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.
11.5. При выборе оборудования необходимо учесть требования п.16 настоящего Задания на проектирование.
11.6 Приложения 1, Приложение 2, являются неотъемлемой частью настоящего Задания на проектирование.

	12. Выделение этапов строительства
	12.1. Не требуется.

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1. Рабочую документацию выполнить с использованием современных технологий и оборудования Российского производства, соответствующего требованиям нормам пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
13.2.	При проектировании учесть пересечения проектируемых трасс коммуникаций с существующими инженерными сетями в соответствии с ТУ, выданными сторонними организациями. 
13.3. При проектировании учесть исходные данные, предоставленные Заказчиком до начала проектирования.

	14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	14.1. При разработке рабочей документации обеспечить соблюдение норм промышленной и экологической безопасности.
14.2. Технические решения, принимаемые в рабочей документации, должны приниматься исходя из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства.

	15. Требования к режиму предприятия
	15.1. Непрерывный

	16. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	16.1. Выбор оборудования, материалов, блочной продукции выполнить на альтернативной основе и согласовать с Заказчиком. При разработке разделов электроэнергетики и автоматизации в приоритетном порядке применять оборудование и устройства Российского производства или производства стран СНГ, в т.ч. коммутационной и электроприводной арматуры.
16.2. Запрещается к применению оборудование, не соответствующее Российским требованиям эксплуатации;
16.3. Запрещается к применению оборудование, производство которого не локализовано в России, на которое не обеспечивается сервисная поддержка технических специалистов завода изготовителя в режиме 7/24;
16.4. Не рекомендуются к применению ячейки ЗРУ в малогабаритном исполнении, без предоставления обоснования в невозможности расширения ЗРУ, в виде снижения их надежности, наличия в эксплуатации ограничений, связанных с унификацией с размещением встраиваемого оборудования, а также вводом значительных габаритных ограничений при проведении подключений и обслуживания.

	17. Требования по перспективному расширению объекта
	17.1.  Отсутствуют. 

	18. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	18.1. Выполнить согласно действующим нормам и правилам, с учетом исходных данных Заказчика.


	19. Требования к обеспечению пожарной безопасности
	19.1. Предусмотреть технические и организационные мероприятия для обеспечения пожарного риска не превышающего, установленного 123-ФЗ.

	20. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	20.1. Максимально использовать существующую инженерную инфраструктуру месторождения.

	21. Требования, условия и состав документации к подготовке материалов земельного отвода
	21.1. Не требуется.

	22. Требования к подготовке материалов проекта организации строительства
	22.1. Не требуется. 

	23. Расчетная стоимость строительства

	23.1. Произвести сметные расчеты стоимости строительства в нормативной базе ФЕР-2020 (последней редакции), с последующим пересчетом расценок и материалов по электронным индексам ООО «Стройинформресурс» и выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизмов – количество чел/час, количество маш/час, стоимость ресурсов). 
23.2. Разделы локального сметного расчета, спецификации на оборудование и материалы выполнить с выделением подразделов с привязкой к подобъектам, либо технологически выделенным участкам объекта проектирования. Объектные сметные расчеты составлять на объекты (подобъекты, участки, этапы) в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов с группировкой работ и затрат. Сметные расчёты выполнять с учётом принятого в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова унифицированного перечня объектов капитального строительства, действующего на основании приказа от 03.07.2014 г. № ГД-01/280.
23.3. В составе раздела ЭС предусмотреть перечень пусконаладочных работ с их детальной расшифровкой. 
23.4. Сметные расчеты выполнить в программе «Гранд-Смета». Предоставить сметную документацию в формате разработки (*.gsfx) и в формате  Excel (*.xls).

	24. Требования к составу, формату, объему выпуска и оформлению проектной документации 
	24.1. Состав разделов рабочей документации (РД), должен  соответствовать ГОСТ 21.101-2020.
24.2. В составе рабочей документации отдельным томом выпускаются:
-	заказные спецификации на оборудование и материалы;
-	опросные листы (технические задания);
-	технические требования на изготовление блочного, нестандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИП и А, прочей продукции;
-	ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями.
Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики.
24.3. Подрядчик предоставляет Заказчику:
- РД на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров и на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в формате PDF в 1 экземпляре с описью документации;
- сметную документацию в формате Excel на электронном носителе в 1 экземпляре;
24.4. Предоставить картографические материалы в программном продукте AutoCAD или Mapinfo, в том числе изыскания в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и в Балтийской системе высот.
24.5. При разработке графических материалов проектно-изыскательской документации в формате dwg использовать стандартные шрифты AutoCAD. 

	25. Особые условия


	25.1. Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные.
25.2. Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик.
25.3. Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.
25.4. Дополнительные проектные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания.
25.5. Не являются дополнительными работами изменения ранее принятых проектных решений целью которых является изменение или получение исходно-разрешительной документации, связанной с выявленными в процессе проектирования и/или анализа исходно-разрешительной документации ограничениями.
25.6. Процедуру получения Технических условий от сторонних организаций при пересечении или параллельном следовании проектируемых коммуникаций, примыкания к существующим автодорогам, а также согласование проектных решений со сторонними организациями выполняет Подрядчик. Оплату за выдачу ТУ и согласований при необходимости производит Подрядчик.
25.7. Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком.
25.8. Углы поворота трассы линейного объекта и характерные точки должны быть закоординированы в рабочей документации
25.9. Подрядная организация несет ответственность                   за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в договоре.



Приложения:

1. Требования к содержанию РД «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ПС 110 кВ Сухарево-новая», согласованные с Пермским РДУ – на 12 листах.

2. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации – на 3 листах.

Требования к содержанию РД 
«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.
ПС 110 кВ Сухарево-новая»

	1. Стадийность проектирования
	1.1. Рабочая документация (РД). 
Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование основных томов РД в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ (далее - Пермское РДУ) направляется полный перечень томов РД. Пермское РДУ по результатам рассмотрения указанного перечня определяет перечень томов, подлежащих согласованию с Пермским РДУ, и доводит данную информацию до АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 
При актуализации перечня томов РД в Пермское РДУ направляется актуальный перечень томов.
Рабочая документация должна быть направлена на согласование в Пермское РДУ совместно с расчетными моделями, сформированными в форматах и в соответствии с требованиями, указанными в разделе 29 «Особые условия» настоящего технического задания, а также графическими схемами.


	2. Климатическое исполнение
	2.1. По ГОСТ 15150-69 относится к макроклиматическому району с холодным климатом (УХЛ), категория размещения оборудования:
– для устанавливаемого на открытой части – 1;
– для устанавливаемого в ОПУ и ЗРУ – 3.
2.2. В соответствии с таблицей 1.9.1 ПУЭ и ГОСТ 9920-89 на площадке подстанции принята III степень загрязнения (сильная). Уровень изоляции оборудования наружной установки выбирается, исходя из удельной длины пути утечки внешней изоляции, равной 2,5 см/кВ при напряжении 110 кВ и 3,0 см/кВ при напряжении 6, 35 кВ.
2.3. Расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 - минус 560С
2.4. Абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 37,7 °С
2.5. Нагрузки от снегового покрова по СП 20.13330.2016, кПа (кгс/м²) - 1,8(180)
2.6. Ветровое давление по СП 20.13330.2016, кПа (кгс/м²) - 0,23
2.7. Сейсмичность площадки, баллы по шкале MSK-64 (карта ОСР-2015-А) - 6 баллов 
2.8. Степень загрязнённости атмосферы (1.9.28 – 1.9.43 ПУЭ) – III

	3. Региональный коэффициент при расчете ветровых нагрузок для ВЛ и/или воздушных участков КВЛ 
	3.1. Коэффициент 1,0-1,3, на основании опыта эксплуатации ВЛ в районе строительства (пункт 2.5.54 ПУЭ).

	4. Региональный коэффициент при расчете гололедных нагрузок при гололеде для ВЛ и/или воздушных участков КВЛ
	4.1. Коэффициент 1,0-1,5, на основании опыта эксплуатации ВЛ в районе строительства (пункт 2.5.55 ПУЭ).

	5. Наименование объекта
	5.1. ПС 110 кВ Сухарево-новая

	6. Номинальные напряжения, кВ
	6.1. Номинальное напряжение ПС: 115/38,5/6,3 кВ

	7. Конструктивное исполнение 
Тип схемы РУ
	7.1. Тип ПС 110 кВ – модульная, быстровозводимая (состоящая из функциональных модулей в транспортных габаритах, 100% заводской готовности).
7.2. Схема ОРУ-110кВ – «110-5Н» - «Мостик с выключателями в цепях линий, без ремонтной перемычки» (заводское типовое техническое решение два модуля РУЭН-УЭТМ-110-Б3.1 и один модуль РУЭН-УЭТМ-110-Б2.1).
7.3. Схема ЗРУ-35кВ – «35-9» - «Одна рабочая секционированная выключателем система шин» (ячейки КРУ-35 кВ в составе модулей транспортных габаритов); 
7.4. Схема ЗРУ-6кВ – «6-1» - «Одна рабочая секционированная выключателем система шин» (ячейки КРУ-6 кВ в составе модулей транспортных габаритов); 
7.5. Силовые трансформаторы типа ТДТН-25000/110-У1 с РПН, мобильного исполнения в транспортных габаритах.
7.6. Режим заземления нейтрали –«высокоомное заземленная через резистор»;
7.7. Вид заземления «TN-S», ГОСТ Р 50571.2-94
7.8. Максимальная мощность присоединения 29 720 кВт (акт об осуществлении технологического присоединения от 31.05.2019 №310519).
7.9. Точка подключения – ВЛ 110 кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь с отпайками.
В составе рабочей документации необходимо привести технические параметры и характеристики ЛЭП и устанавливаемого оборудования в объеме, предусмотренном Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340.

	8. Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ
	8.1. ВЛ 110кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь с отпайками.
8.2. ВЛ 35кВ КНС-3 I, II цепь; ВЛ 35кВ Кухтино I, II цепь (2- ввод, 1- СВ, 4- отх. ВЛ)
8.3. ЗРУ 6кВ по ГОСТ Р 55190-2012 – 24 ячейки (2- ввода, 2- СВ, 2 -ТН, 18 - линейных)
8.4. Выполнить подключения к ВЛ 110 кВ РП Мостовое – Соколовка I, II цепь с отпайками. 
8.5. Выполнить перезаходы существующих ВЛ 35 кВ на вновь проектируемый объект.
8.6. Выполнить перезаходы существующих ВЛ 6 кВ на вновь проектируемый объект. (с учетом РД № 013330220000-2-ЭВ).

	9. Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ
	9.1. Тип выключателей 110 кВ - КРУЭ 110 кВ. 
Готовое заводское решение для интеграции в «Цифровую подстанцию» согласно МЭК 61850 со шкафом мониторинга состояния оборудования. 
9.2. Тип выключателей 35 кВ – вакуумный, трёхфазный 
9.3. Тип выключателей 6 кВ – вакуумный, трехфазный

	10. Количество и мощность силовых трансформаторов
	10.1. Трансформатор силовой масляный с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители (ДЦ) трехфазный, трехобмоточный, номинальной мощностью 25 000 кВА, напряжением 110/35/6 кВ, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) на стороне ВН в диапазоне ± 9х1,78%, ПБВ на стороне НН в диапазоне 6,3 кВ, материал обмоток -медь.  ТДЦТН-25000/110/35/6-УХЛ1, схема и группа соединений   Yн/Yн/D-0-11(D-11).
10.2. Номинальное напряжение нейтрали 38,5кВ. 
10.3. Режим заземления нейтрали трансформаторов – «высокоомное заземленная через резистор».

	11. Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ)
	11.1. СКРМ – Установки конденсаторные, среднего напряжения, автоматически регулируемые, тиристорные, с фильтрами от высших гармоник. Тип, количество, мощность и точки присоединения уточнить при проектировании.
Заполнить опросный лист 

	12. Система собственных нужд
	12.1. Мощность, количество и марку ТСН определить при проектировании:
- Два ТСН по стороне 6 кВ.
- Схема на стороне 0,4 кВ с АВР.
- Резервные источники питания: ввод от ВЛ 6 кВ или ДЭС

	13. Система оперативного постоянного тока (СОПТ)
	13.1. Емкость АБ и номинальные характеристики предохранителей определить проектом.
13.2. Система оперативного тока - СОПТЭ 8003.
- Принять в комплектации с устройством контроля сопротивления изоляции и выводом параметров мониторинга в АСУ ТП в протоколе МЭК 61850.
- Принять в комплектации с защитой АБ от глубокого разряда с отключением и автоматическим включением АБ.
13.3. В качестве защитного аппарата принять предохранитель:
- на выходе ЗВУ;
- в цепи АБ;
- на вводе секции.
13.4. Места установки оборудования, состав и объём поставки определить проектом. 
13.5. Заполнить опросный лист завода изготовителя на СОПТЭ 8003.

	14. Релейная защита и сетевая автоматика (РЗ и СА)
	Выполнить разделы РЗ и СА.  В рабочей документации выполнить, определить и разработать:
14.1. Оснастить первичное электротехническое оборудование ПС 110 кВ Сухарево-новая классом напряжения 110 кВ микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии с требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 (далее – Приказ № 101) и требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97;
14.2. Оснастить объекты электросетевого хозяйства 6(10), 35 кВ микропроцессорными устройствами РЗА Российского производства. 
14.3. Устройства РЗА должны обеспечивать правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.
14.4. Применить типовые шкафы ШЭТ, шкафы контроллеров присоединений, терминалы защит РЗиА, шкафы оперативной блокировки 110, 35 и 6(10) кВ, шкафы СОПТ, шкафы ЩСН с целью совместимости протокола коммуникаций от единого завода изготовителя.
14.5. Предусмотреть применение шкафов защит наружной установки для выполнения ближнего резервирования силовых трансформаторов при отказе или неисправностях в цепях оперативного тока или других аварийных ситуациях.
14.6. Архитектура построения подстанции II типа: 
Принципиальная организация построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых:
– обмен дискретными сигналами между интеллектуальными электронными устройствами осуществляется при помощи объектно-ориентированных сообщений с использованием стандартного протокола GOOSE;
– передача аналоговых сигналов от измерительных устройств выполняется по контрольному кабелю;
– информационный обмен с верхним уровнем подстанции осуществляется цифровыми сигналами с использованием стандартного протокола MMS.
14.7. Применить типовые шкафы ШЭТ РЗА.
- Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа - типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 – 750 кВ. Архитектура II типа.
- Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.
- Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа
14.8. Разработать электронную проектную документацию в формате SCL (System Configuration Language) со спецификацией системы, конфигурацией подстанции, структурной схемой межсистемного обмена
14.9. Шкафы защит и автоматики присоединений 110 кВ, терминалы защит и автоматики ячеек КРУ 6-35 кВ выполнить на базе типовых шкафов ШЭТ и МП устройств».
14.10. В составе проекта выполнить разделы:
- ЭМС,
- подсистемы электропитания, 
- системы организации единого точного времени, 
- системы обеспечения информационной безопасности, мониторинга и управления информационно-технологической инфраструктурой ПС.
14.11. В составе рабочей документации представить:
- расчеты токов короткого замыкания (КЗ):
(в составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах 110, 35 и 6(10) кВ проектируемой ПС и прилегающей сети 6(10)-35-110 кВ). В соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию энергосистем, утвержденными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286 (далее – Методические указания по проектированию развития энергосистем) на год завершения строительства объекта проектирования и на последний год расчетного периода схемы и программы развития электроэнергетических систем России, актуальных на момент направления в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала запроса на получение ПРМ для целей разработки данного проекта (далее – Расчетный период);
- выбор и согласование уставок защит в прилегающей сети 6(10)-35-110 кВ, алгоритмы функционирования устройств РЗА, бланки уставок, содержащие параметры настройки (уставки) и алгоритмы функционирования, предусмотренные производителем устройства РЗА, и их значения, выбранные по результатам расчета в соответствии с ГОСТ Р 72621−2026 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Единый формат параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики»;
- проверку нагрузочной способности измерительных трансформаторов (трансформаторов тока и напряжения), допустимым погрешностям по условиям надежной работы устройств РЗА и СИ.
- выбор и проверку коммутационного оборудования по отключающей способности (в том числе с учетом параметров восстановления напряжения на контактах выключателя), термической и электродинамической стойкости по результатам расчетов токов короткого замыкания.
- разработать при необходимости, рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей электрической сети 6(10)-35 кВ и выше и/или разработать мероприятия по ограничению токов КЗ вне зависимости от принадлежности объектов.
14.12. Спецификацию на системы, опросные листы на типовые шкафы ШЭТ и МП терминалы защит, описание однолинейной схемы подстанции, спецификации на вторичное оборудование, требования к выполняемым функциям системы выполнить в виде логических узлов и показать их распределение (привязки) к первичному оборудованию.
14.13. Описание конфигурации подстанции. Полное описание первичного оборудования подстанции, функционала вторичного оборудования с указанием устройств, реализующих этот функционал, конфигураций и коммуникационных соединений.
14.14. Описание межсистемного обмена. Описать коммуникационные связи между отдельными подсистемами, описанные в виде SCD-файлов.
14.15. Описание возможностей ИЭУ, с описанием всех логических устройств, логических узлов, элементов и атрибутов данных, входящих в состав описываемого физического устройства, а также описание осуществления коммуникаций.
14.16. Выполнить структурную схему алгоритма функционирования устройств РЗиА. 
14.17. Разработать функциональные блок-схемы взаимодействия устройств РЗ и ПА между собой и с другими цифровыми подсистемами (РАС, ОМП, ККЭ, ЩСН, ЩПТ), устройствами (трансформаторами тока и напряжения, измерительными преобразователями аналоговых сигналов и дискретных сигналов, коммутационными аппаратами), на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними.

	15. Противоаварийная автоматика (ПА)
	Рабочую документацию выполнить с учетом вновь вводимых устройств ПА на ПС 110 кВ Сухарево и ввода новых отходящих ВЛ-6(10) кВ.
В составе рабочей документации:
15.1. Разработать решение по исключению шкаф автоматики фиксации перерыва питания (АФПП);
15.2. Разработать решение по оснащению ПС 110 кВ Сухарево-новая устройством передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и устройством отключения нагрузки (УОН) с организацией системы сбора и передачи информации (ССПИ) в соответствии с РД по объекту «Обустройство Вятской площади Арланского м.н. ПС 110кВ Сухарево. Противоаварийная автоматика. УПАСК» (арх. № УЭС.12.20-Сухарево-ПА)
15.3. Разработать решение по оснащению ПС 110 кВ Сухарево-новая устройством автоматической частотной разгрузки и автоматикой ограничения снижения напряжения в соответствии РД по объекту «Обустройство Вятской площади Арланского м.н. ПС 110/35/6 кВ Сухарево. Противоаварийная автоматика. Автоматическая частотная разгрузка и автоматика ограничения снижения напряжения» (арх. № 1178-ПА).
15.4. В составе рабочей документации должны быть представлены:
- пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования новых (модернизированных) устройств ПА (УПАСК, АОСН, АЧР, УОН), устанавливаемых на объектах электроэнергетики; 
- схема размещения устройств ПА (УПАСК, АОСН, АЧР, УОН) на объекте проектирования и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд ПА;
- схемы распределения по трансформаторам напряжения устройств ПА;
- принципиальные и монтажные схемы электрических соединений устройств ПА и внешних связей с другими устройствами РЗА, трансформаторами напряжения, коммутационными аппаратами, устройствами высокочастотной связи, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними;
- принципиальные и (или) функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие алгоритмы функционирования устройств ПА, выполненные с применением стандартных для применяемого устройства РЗиА логических элементов; 
- данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗ и ПА;
- схемы организации каналов связи, обеспечивающих функционирование ПА, выполненные в соответствии с Требованиями к каналам связи для функционирования РЗА; 
- заказные спецификации на устройства ПА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств ПА;
- принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока устройств ПА;
- принципиальные и монтажные схемы организации цепей тока и напряжения устройств ПА.

Проектируемые к установке микропроцессорные устройства ПА должны обеспечивать свою правильную работу при изменении частоты электрического тока в диапазоне 45,0 – 55,0 Гц.

	16. Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, ОМП)
	В составе рабочей документации должны быть представлены:
16.1. Создание системы РАСП (РАС и ОМП), ККЭ.
16.2. Создание системы единого времени в том числе для системы РАСП на объекте проектирования и смежных объектах.
16.3. Организация каналов связи и средств передачи информации систем РАС, ОМП, ККЭ (данных РАС, ОМП, ККЭ, функций РАС в терминалах РЗиА и т.п.). Решения по автоматической передаче данных РАС (осциллограммы аварийных событий РАС, РЗ, СА, ПА, ОМП, журналы срабатываний РЗиА, ПА, ОМП) в Систему сбора неоперативной технологической информации АО «СО ЕЭС» с учетом требований ГОСТ Р 70451-2022, ГОСТ Р 59550-2021.
16.4. Регистратор событий цифровой подстанции, для измерения, регистрации и контроля параметров электрического режима и сетевого трафика.

	17. Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации
	В составе рабочей документации разработать технические решения позволяющие реализовать наблюдаемость за технологическими процессами передачи, распределения электроэнергии и выполнять оперативно-технологическое управление режимами работы энергопринимающих устройств, на основе сбора информации из цифровой сети подстанции.
17.1. Предусмотреть разработку систем: 
- АСУ ТП (SCADA),
- ССПИ, 
- ТМ 
- Мониторинга
- РАС
-ККЭ (контроль качества электроэнергии)
17.2.  Разработать технические решения по сбору и передаче информации (ССПИ) по присоединениям.
Обеспечить наблюдаемость за технологическими процессами передачи и распределения электроэнергии. 
17.3. Проектирование ССПИ (телемеханики) выполнить с учетом технических требований, представленных в ГОСТ Р 71635-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Системы сбора и передачи информации с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования».
17.4. Информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) выполняется по цифровому протоколу MMS, через интерфейсы LAN A2, LAN B2 с поддержкой протокола PRP в соответствии с IEC 62439-3 и поддержкой передачи данных в соответствии со стандартом С37.118;
17.5. МП устройства РЗиА, ПА, ССПИ, ТМ, РАС, ККЭ должны включены в единую систему синхронизации точного времени и поддерживать синхронизацию от сервера (CEB) по протоколу PTP.
Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требуют уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.

	18. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ, АИИСТУЭ)
	Вид работ:
18.1. Создание с получением по присоединениям коммерческого учета, по присоединениям технического учета. 
18.2. Паспорта соответствия АИИС КУЭ, АИИСТУЭ техническим требованиям ОРЭМ.
18.3. При разработке разделов РЗА и ТЛМ:
- исключить применение приборов учета типа Меркурий 234.

	19. Контроль качества электроэнергии (ККЭ)
	19.1. Предусмотреть выполнение системы мониторинга и управления качеством электроэнергии (СМиУКЭ).

	20. Средства связи
	Выполнить в составе рабочей документации:
20.1. Станционные сооружения ВОЛС;
20.2. ЦРРЛ;
20.3. ВЧ-связь;
20.4. Комплекс внутриобъектной связи;
20.5. Организацию шины процесса и шины станции цифровой подстанции на базе промышленных коммутаторов по протоколу МЭК 60870-101/103/104, МЭК 61850 (MMS, GOOSE);  
20.6. Схемы организации каналов связи для РЗА по выделенным волокнам ВОЛС. Выполнить прокладку волоконно-оптического кабеля (ВОК) по трассе: ПС 110/35/6 кВ «Сухарево» – ПС 110/35/6 кВ «Потаповская». Прокладку ВОК выполнить в совместной подвеске, по опорам ВЛ -35/6 кВ по трассе ПС 110 кВ Сухарево-новая – ПС 110 кВ Потаповская 
20.7. Предусмотреть организации каналов связи для сбора и передачи информации из систем Телемеханики, АИИС ТУЭ, РАС, ККЭ, ОМП с ПС 110/35/6 кВ «Сухарево» в корпоративную сеть АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова; 
20.8. Выполнить структурную схему организации каналов связи. Обеспечить скорость передачи данных информации по основному каналу между ПС 110 кВ Сухарево-новая и узлом связи ПБ «Вятка» Предусмотреть организацию двух независимых цифровых каналов связи для передачи информации с ПС 110 кВ Сухарево-новая в Пермское РДУ.
20.9. Указать, что ВОК - основной канал, а Radio Ethernet - резервный. При организации каналов связи с ПС 110 кВ Сухарево-новая через узел связи ПС 110 кВ Потаповская, проектом предусмотреть в т.ч. организацию двух независимых цифровых каналов связи для передачи телеинформации с ПС 110 кВ Потаповская в Пермское РДУ. 
20.10. Подключение системы телемеханизации ПС 110 кВ Сухарево-новая в корпоративную сеть АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова выполнить через существующий коммутатор Qtech QSW-4530-30TX, расположенный в коммуникационном шкафу ОПУ ПС 110кВ Потаповская (указан в РД на куст № 151А Арланского н.м.)
20.11. В качестве активного оборудования предусмотреть:
- подключение станции телемеханизации ПС 110 кВ Сухарево-новая к ВОК посредством коммутатора TFortis PSW-2G6F+ с модулями SFP. Коммутатор разместить в ОПУ ПС 110 кВ Сухарево-новая. 
- ВОК терминировать разъемами, тип FC на оптических полках:
· в существующем 19” шкафу помещения ОПУ ПС 110кВ
Потаповская;
· в шкафу связи станции телемеханизации в коммутаторе TFortis PSW-2G6F+.

	21. Грозозащита
	21.1. Разработать технические решения по молниезащите, заземлению и системе выравнивания потенциалов проектируемой подстанции в соответствии с требованиями НТД.

	22. Вид обслуживания.
Требования к эксплуатации
оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР)
	22.1. По ремонтам и техническому обслуживанию оборудования ПС 110/10 кВ, ЛЭП 6-35-110 кВ, техническому обслуживанию устройств РЗА, АСУ ТП (ССПИ, ТМ), СМиУКЭ, систем связи, СДТУ, СИ принять собственный персонал. 
22.2. Предусмотреть в ОПУ места для размещения ремонтно-эксплуатационного персонала, стеллажей для размещений документации и аварийного резерва. 

	23. Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС
	23.1. ДЦ в диспетчерском ведении которого будут находиться устройства РЗА - Пермское РДУ. 
23.2. Способ организации оперативного обслуживания ПС- ОВБ.

	24. ППР 
	24.1. В составе рабочей документации отдельным томом выделить программу поэтапного перевода нагрузки с существующей на вновь проектируемую (строящуюся) ПС.

	25. Проверочно-испытательное оборудование
	25.1. Предусмотреть полный комплект проверочно-испытательного оборудования для проведения пусконаладочных работ.

	26. Требования к инженерно-техническим средствам охраны
	26.1. Обеспечить создание безопасности и антитеррористической защищенности объекта в соответствии ТУ от УБ. 

	27. Требования к сетям связи
	27.1. Для целей телемеханики обеспечить организацию каналов связи, удовлетворяющих следующим требованиям:
- скорость передачи данных информации по основному каналу между ПС 110 кВ Сухарево-новая и узлом связи ПБ «Вятка» должна быть не менее 100 Мбит/с;
- принять, что ВОК - основной канал, а Radio Ethernet - резервный. 
27.2. Предусмотреть прокладку волоконно-оптического кабеля от ПС 110 кВ Сухарево-новая до ПС 110 кВ Потаповская. Определить способ прокладки по опорам ВЛ 6-35 кВ, по трассе от ПС 110 кВ Сухарево-новая до ПС 110 кВ Потаповская, общей протяженностью порядка 4,5 км. Тип ВОК и количество жил определить проектом. Указать организацию данного канала связи на общей структурной схеме. 
27.3. Подключение системы телемеханизации ПС 110 кВ Сухарево-новая в корпоративную сеть АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова выполнить через существующий коммутатор Qtech QSW-4530-30TX, расположенный в коммуникационном шкафу ОПУ ПС 110кВ Потаповская (указан в РД на куст № 151А Арланского н.м.)
27.4. В качестве активного оборудования предусмотреть:
- подключение станции телемеханизации ПС 110 кВ Сухарево-новая к ВОК посредством коммутатора TFortis PSW-2G6F+ с модулями SFP. Коммутатор разместить в ОПУ ПС 110 кВ Сухарево-новая.
- ВОК терминировать разъемами, тип FC на оптических полках:
· в существующем 19” шкафу помещения ОПУ ПС 110кВ Потаповская;
· в шкафу связи станции телемеханизации в коммутаторе TFortis PSW-2G6F+.
27.5. Запроектировать схему организации двух независимых цифровых каналов связи для передачи информации с ПС 110 кВ Сухарево-новая в Пермское РДУ. При организации каналов связи с ПС 110 кВ Сухарево-новая через узел связи ПС 110 кВ Потаповская, проектом предусмотреть в т.ч. организацию двух независимых цифровых каналов связи для передачи телеинформации с ПС 110 кВ Потаповская в Пермское РДУ.
27.6. Перечни сигналов ТИ, ТС, АПТС, обрабатываемых в АСУТП (ССПИ) (в том числе передаваемых ДЦ), представить в виде таблицы, которая должна содержать:
­	диспетчерские наименования присоединений, электротехнического оборудования (системы (секции шин), Т, СВ и т.д.), коммутационных аппаратов (выключатели, разъединители и т.п.), заземляющих разъединителей и устройств РЗА;
­	перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС, передаваемых в ДЦ Пермское РДУ.
27.7. Проектирование ССПИ (телемеханики) выполнить с учетом технических требований, представленных в ГОСТ Р 71635-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Системы сбора и передачи информации с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования».
27.8. В составе рабочей документации представить:
· пояснительную записку, содержащую описание технических решений по АСУ ТП (ССПИ), организации каналов связи, краткий перечень оборудования и его характеристик, основные требования по электропитанию и заземлению оборудования, системы единого времени.
· принципиальные схемы АСУ ТП (ССПИ).
· матрицу информационных потоков каналов связи в направлении Пермского РДУ с отражением протоколов и интерфейсов сопряжения оборудования связи. Расчёт пропускной способности каналов связи.

	28. Требования к составу, формату, объему выпуска и оформлению проектной документации 
	28.1. Техническое задание и сопутствующие документы устанавливают минимальные требования к работам, материалам и оборудованию для выполнения: рабочей документации, для изготовления, сборки, контроля качества, проверки, поставки, подготовки площадки, проведения монтажа и пуско-наладочных работ при вводе в эксплуатацию модульной подстанции 110/35/6(10).
28.2. Вся техническая документация, включая чертежи, листы технических данных и т. п., предоставляется на русском языке.
28.3. Вся документация заводов-изготовителей комплектующих с использованием Международной метрической Системы Единиц (СИ).
28.4. Состав разделов и оформление рабочей документации предусмотреть в соответствии с ГОСТ 21.101-2020.
28.5. В составе рабочей документации выпускаются:
-	заказные спецификации на оборудование и материалы (заводские таблички, паспорта, характеристики оборудования, инструкции по эксплуатации выполняются на русском языке).
-	заполненные заводские опросные листы (технические задания) на основное оборудование;
-	технические требования на металлопродукцию (стоики, порталы опоры, несущие конструкции для размещения оборудования, площадки обслуживания); 
- технические требования на изготовление модулей здания, их конструктив и климатическое исполнение, соответствие нормативным документам СНИП, ГОСТ, ПУЭ;
 -	ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями.
(документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики).
28.6. Подрядчик предоставляет Заказчику:
- Рабочую документацию (РД) на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров и на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в 1 экземпляре с описью документации в редактируемом формате AutoCAD (в формате dwg);
- сметную документацию в формате Excel на электронном носителе в 1 экземпляре.
28.7. При разработке графических материалов в формате dwg использовать стандартные шрифты AutoCAD. 
28.8. Документация, направляемая на согласование, должна содержать полный перечень разрабатываемых томов и разделов. При направлении откорректированных материалов разработчиком должны быть приложены ответы на замечания с указанием разделов и страниц проектной документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям
28.9. Рабочая документация являются собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 
28.10. Разработка рабочей документации должна осуществляться проектной организацией в соответствии с «Заданием на проектирование». утвержденным Заказчиком и согласованным Пермским РДУ.
28.11. Разрабатываемая «Рабочая документация» в обязательном порядке проходит процедуру утверждения с Заказчиком исогласования с Пермским РДУ.

	29. Особые условия
	29.1. Расчеты токов короткого замыкания по заданию на проектирование должны быть выполнены на основании перспективных расчетных моделей электроэнергетической системы для расчетов действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше (далее – ПРМ), представленных Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала (далее – ОДУ Урала) в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82.
29.2. Направление запроса в ОДУ Урала для получения ПРМ или их фрагментов, указанных в пункте 29.1, осуществляется АО «Белкамнефть» либо привлеченной им проектной организацией.
29.3. Расчетные модели, используемые при проведении соответствующих расчетов, формируются АО «Белкамнефть» либо привлеченной им проектной организацией на основе ПРМ, полученных от ОДУ Урала, в форматах программных комплексов, предназначенных для выполнения расчетов токов короткого замыкания, используемых системным оператором для формирования перспективных расчетных моделей и опубликованных на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе Деятельность/Развитие энергосистем/Данные для проектирования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
29.4. При направлении материалов с результатами расчетов токов короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше на согласование в адрес Пермского РДУ, должны быть приложены расчетные модели с учетом определенных в работе технических решений по строительству (реконструкции) объекта и технических решений по развитию электрических сетей (при первичном направлении результатов расчетов и при внесении изменений в направленные ранее расчетные модели), сформированные в соответствии с пунктом 29.3 и указанных в пункте 29.3. 
29.5. Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные.
29.6. Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик. 
29.7. Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.
29.8. Дополнительные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания. 
29.9. Процедуру получения Технических условий от сторонних организаций при пересечении или параллельном следовании проектируемых коммуникаций, примыкания к существующим автодорогам, а также согласование проектных решений со сторонними организациями выполняет Подрядчик. Оплату за выдачу ТУ и согласований при необходимости производит Подрядчик. 
29.10. Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком. 
29.11. Углы поворота трассы линейного объекта и характерные точки должны быть закоординированы в рабочей документации.
29.12. Подрядная организация несет ответственность за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в договоре.


	30. Перечень документов направляемых на рассмотрение и согласование  
	30.1. Генеральный план, схема присоединения к энергосистеме, нормальная схема электрических соединений проектируемой ПС;
30.2. Данные об отключающей способности выключателей, термической и электродинамической стойкости основного оборудования проектируемой ПС (в табличном виде);
30.3. Материалы камеральной проработки заходов ЛЭП и площадки ПС (решения по площадке ПС);
30.4. Расчетные модели и результаты расчетов, токов КЗ, в графическом и табличном виде, в форматах программных комплексов, используемых системным оператором;
30.5. Расчет выбора мощности приемников СН в табличной форме. Выбор количества, единичной мощности, типоисполнения ТСН, обоснование резервирования СН, вида, единичной мощности и схемы подключения источника резервного питания, выбор принципиальной схемы СН;
30.6. Состав устройств ИТС, в т.ч. РЗА проектируемой ПС и объектов электроэнергетики, технологически связанных с объектом проектирования, с краткой пояснительной запиской и описанием рассмотренных вариантов;
30.7. Схема распределения устройств ИТС по ТТ и ТН, содержащая полный состав проектируемого вторичного оборудования систем, с пояснительной запиской;
30.8. Перечень и состав создаваемых или модернизируемых объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ), на проектируемом объекте и объектах электроэнергетики, технологически связанных с объектом проектирования и их установленную (предварительную) категорию значимости;
30.9. Схему размещения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и средств защиты информации, от которых зависит функционирование создаваемого или модернизируемого ОКИИ, на объекте проектирования и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи . Указать обозначения применяемых типовых шкафов;
30.10. Решения по по регистрации независимыми РАС с учетом наличия этой функции в микропроцессорных устройствах РЗА, в т.ч. вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров, условия пуска (для обеспечения функций РАС);
30.11. Структурная схема АСУТП (ССПИ, АСМ РЗА), ПТК СМПР, РЗА, включая средства защиты информации подсистемы безопасности, от которых зависит их функционирование, с краткой пояснительной запиской (перечень контролируемого и управляемого оборудования, состав функциональных подсистем, объем и направления информационного обмена с указанием ДЦ, типа каналов связи и протоколов информационного обмена.  Указать обозначения применяемых типовых шкафов;
30.12. Структурная схема и состав сети связи, включая резервные каналы связи, для средств диспетчерского и технологического управления на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением существующих и проектируемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА в ДЦ;
30.13. Схему организации бесперебойного электропитания АСУТП (ССПИ);
30.14. Схему организации АСТУ с указанием средств защиты информации;
30.15. Решения по организации ДУ из АРМ ПС, ДЦ и ЦУС с указанием средств защиты информации;
30.16. Решение по по обеспечению информационной безопасности ОКИИ;
30.17. Решения по по выбору номинальных первичных токов и классов точности обмоток учета (коммерческий, технический) и измерений ТТ с учетом расчетов рабочих токов с указанием на СЭП и схеме распределения устройств ИТС по ТТ и ТН;
30.18. Чертежи с компоновкой ПС и каждого РУ, по которому выполняется проектирование;
30.19. Ситуационный план ПС;
30.20. План ПС с нанесенными трас (коридоров) заходов ВЛ;
30.21. Генеральный план ПС с отражением на нем электроустановок, зданий, сооружений, коммуникаций и др;
30.22. Строительные чертежи зданий (модулей) ПС;
30.23. Материалы компоновки модулей ПС с указанием габаритов, в виде схем;
30.24. Перечень источников данных и состав (объем) передаваемой технологической информации АСУТП (ССПИ);
30.25. Структурная схема, описывающая взаимодействие АСУ ТП ПС (нижний уровень АСМ РЗА) с ПК сопровождения жизненного цикла устройств РЗА и АСУТП (верхний уровень АСМ РЗА), с пояснительной запиской, описывающей предлагаемые решения;
30.26. Функциональная схема АСУ ТП, описывающие взаимодействие с ПК сопровождения жизненного цикла устройств РЗА и АСУТП (верхний уровень АСМ РЗА).



Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
2. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
4. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
10. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ.
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».
16. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.
17. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Отраслевые НТД:
1. Методические указания по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.01.2024 № 6.
2. Правила устройства электроустановок.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

3. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630.
4. Требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2019 № 81.
5. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 №548.
6. Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 13.02.2019 № 101.
7.  СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.06-85».
8.  ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
9. ГОСТ Р МЭК 60840-2017 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U(m)=36 кВ) до 150 кВ (U(m)=170 кВ). Методы испытаний и требования к ним».
10. ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия».
11.  ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».
12. ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».
13. ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования». 
14. ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования». 
15. ГОСТ 34045-2023 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».
16. ГОСТ Р 58887-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 110-220 кВ. Функциональные требования». 
17.  ГОСТ Р 58651.7-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели неоперативной технологической информации».
18.  ГОСТ Р 58651.10-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели устройств релейной защиты и автоматики». 
19. ГОСТ Р 71170-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Проверка соответствия номинального тока отключения выключателей 110 кВ и выше расчетным уровням токов короткого замыкания. Нормы и требования». 
20. ГОСТ Р 71077-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при организации информационного обмена». 
21. ГОСТ Р 70507.1-2024 «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие технические условия».
22. ГОСТ Р 70507.2-2024 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока». 
23. ГОСТ Р 71635-2024 «Системы сбора и передачи информации с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования».
24. ГОСТ Р 58335-2018 «Единая энергетическая система изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования» (утвержден приказом Росстандарта от 28.12.2018 № 1181-ст).
25. ГОСТ Р 59232-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования» (утвержден приказом Росстандарта от 30.11.2020 № 1219-ст). 
26. ГОСТ Р 70411-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения снижения напряжения. Нормы и требования» (утвержден приказом Росстандарта от 20.10.2022 № 1159-ст).
27. ГОСТ Р 70451-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Подстанции электрические. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования».
28. ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования».
29. ГОСТ Р 59792-2021. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо
руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент
разработки документации, в том числе не указанных в приложении № 1 к Заданию на проектирование.
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