Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель генеральный директора – главный инженер Управляющей организации – ООО «ПИТ СИБИНТЭК» ___________________ А.В. Десятков «____» ______________ 2024 г.

Техническое задание

«Первый профилактический контроль основного энергетического оборудования

ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская».

- Общие условия

  - В рамках реализации программы, повышения надежности, предотвращению отказов в работе электрооборудования, повышения пожаробезопасности, повышения энергетической эффективности, предлагается выполнить «Периодическое техническое обслуживание» основного оборудования ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская» в объёме 1- го профилактического контроля.

«Первый профилактический контроль (К1) основного энергетического оборудования ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская».

Первый профилактический контроль (К1) - вид технического обслуживания в период приработки оборудования. Задачей технического обслуживания оборудования при К1 является выявление скрытых дефектов после наладки и выявление приработочных отказов, с учетом особенностей оборудования, а так же предотвращение отказов функционирования по этой причине.

Проверка при К1 устройств РЗА, включает в себя в том числе проверку вторичных цепей, измерительных трансформаторов и элементов приводов коммутационных аппаратов.

Объём работ определяется в соответствии с действующим МПОТ (ПБ) при ЭЭ, ПУЭ, СНиП, заводской и проектной документацией.

По итогам работ оформляется технический отчёт о выполненных работах. Предоставляются протоколы испытаний и исполнительные схемы.

  - Цена договора

Цена договора, определяемая заказчиком в результате изучения рынка необходимых работ (услуг), на основании представленных конкурентных предложений. Подтверждается сметной документацией Подрядчика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты

Вариант Заказчика: по истечении 90 дней после подписания акта приемки работ.

  - Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 12 месяцев.

Срок устранения недостатков и неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации должен составлять не более 72 часов, с момента получения официального уведомления от Заказчика.

  - Перечень отчетных документов

- отчет о выполненных работах.

- cчет-фактура на приобретенные и использованные материалы, акты КС-2, КС-3.

- протоколы испытаний и наладки.

- исполнительные схемы.

- исполнительная документация (ИД).

- запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, заданных уставках, состоянии проверенных устройств и о возможности ввода их в работу.

- проверка актуальности местных инструкций по оперативному обслуживанию

  - Требования, предъявляемые законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки

Требование о наличии у участника лицензий, допусков, разрешений свидетельств и прочее:

- Регистрация ВВ лаборатории (собственной или по договору подряда). При привлечении субподрядной подрядной организации на участие в конкурсе предоставить их Согласие.

- Наличие приборного парка для проведения работ по монтажу и наладке. (указать перечень, заводские номера).

- Наличие действующих свидетельств о поверке испытательного оборудования.

- Наличие обученных (сертифицированных заводом изготовителем оборудования) специалистов, имеющих группа V по электробезопасности для выполнения работ по монтажу и наладке. (собственных или по договору подряда). При привлечении субподрядной подрядной организации на участие в конкурсе предоставить их Согласие.

- Референс лист в части реализации аналогичных проектов.

  - Директивные документы

Реализовать проект в соответствии с действующими нормами и правилами:

- Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003г.;

- Правилами безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002г.;

- Правилами устройства энергоустановок ПУЭ. Минэнерго РФ, приказ № 204 от 08.07.2002г.;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Минэнерго РФ, приказ №21 от 30.06.2003г.;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484;

- Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве РД 153-34.0-03.702-99.

- Описание объекта для выполнения работ

  - Район выполнения работ

ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская» обеспечивает электроснабжение Верх-Тарского нефтяного месторождения, расположенного в Северном районе Новосибирской области Российской Федерации. Состояние автомобильных дорог Верх-Тарского нефтяного месторождения поддерживается в удовлетворительном состоянии в течение всего года. На месторождении действует телефонная сотовая связь (оператор МТС).

  - Заказчик выполнения работ

АО «ННГ».

  - Подрядчик выполнения работ

Определяется на тендерной основе

  - Этапы выполнения работ

- Выполнение пуско-наладочных работ (ПНР).

- Обучение.

- Сдача выполненных работ Заказчику.

  - Сроки начала и окончания работ.

Начало и окончание - определить календарным планом выполнения поставок и работ.

Вариант Заказчика: не более 3-х месяцев с момента подписания договора.

  - Основной объём оборудования для проведения работ.

«Периодическое техническое обслуживание» основного оборудования ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская» в объёме 1- го профилактического контроля. Перечень оборудования ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская» для проведения 1- го профилактического контроля указан в приложениях:

Приложение №1  - «Нормальная схема ПС 110/35 кВ Верх-Тарская»;

Приложение №2  - «Схема распределения по ТТ и ТН устройств ИТС»;

Приложение №3  - «Перечень основного оборудования ПС 110/35 кВ Верх-Тарская».

Приложение №4  - «Размещение оборудования в задании ОПУ»

Приложение №5  - «Перечень панелей (шкафов) в ОПУ»

Приложение №6  - «Настройка контроллера телемеханики МИР МП-04.02 на ПС-110/35 кВ Верх-Тарская»

Приложение №7  - «Протокол ModBus контроллера ЩСН 0,4 кВ Schneider Electric Zelio»

Приложение №8  - «Перечень обязательных работ и проверок при К1»

- Виды работ, услуг

  - Проведение 1-го профилактического контроля ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская», АО «ННГ». Перечень оборудования для проведения проверок указан в Приложение № 1 - Приложение №5.

  - Выполнение технического отчёта о выполненных работах. Предоставление протоколов испытаний и исполнительных схем.

- Обязанности Исполнителя:

  - Выполнить работы в объёме 1-го профилактического контроля оборудования ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская».

  - Обеспечить соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ на действующем оборудовании ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская», опасного производственного объекта Верх-Тарскго нефтяного месторождения.

  - Обеспечить надлежащее качество, недопущение повреждений и аварийных отключений при выполнении проверок на действующем оборудовании ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская».

  - Предоставить Заказчику технический отчёт, протоколы испытаний, исполнительные схемы, оформленные в соответствии с принятыми типовыми формами.

  - Для проведения проверок и испытаний оборудования ПС 110/35 кВ «Верх-Тарская» в объёме 1-го профилактического контроля, обеспечить персонал, выполняющий работы необходимыми материалами, оборудованием, инструментом и приборами.

  - При выполнении проверок использовать только метрологически поверенные приборы с указанием заводского номера прибора и даты его поверки.

  - При необходимости использовать исключительно сертифицированные материалы.

  - На период проведения работ обеспечить самостоятельно, свой персонал жилыми помещениями, автомобильной техникой, питанием (энергообеспечение, поставка ГСМ и т.д).

  - При выполнении работ организовать временные площадки хранения материалов и оборудования собственными силами.

- Требование к расчету стоимости:

- При расчёте стоимости работ учесть все затраты, сопутствующие выполнению работ.

- Учесть, что организация, проводящая работы на месторождении, самостоятельно обеспечивает персонал проезд, проживание и питание.

- Учесть транспортные расходы по доставке расходных материалов, специалистов, специализированного оборудования и др.

- Учесть затраты на связь, спецодежду, СИЗ, а также прочие расходы.

Приложение №1

Нормальная схема ПС 110/35 кВ Верх-Тарская

Приложение №2

Схема распределения по ТТ и ТН устройств ИТС

Приложение №3

Перечень основного оборудования ПС 110/35 кВ Верх-Тарская

Приложение №4

Размещение оборудования в задании ОПУ

Приложение №5

Перечень панелей (шкафов) в ОПУ

Приложение №6

Настройка контроллера телемеханики МИР МП-04.02 на ПС-110/35 кВ Верх-Тарская.

|  | Наименование работ: |
| --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Сбор контроллером телемеханики МИР МП-04.02 цифровых дискретных сигналов с контроллера ЩСН 0,4 кВ Schneider Electric Zelio по протоколу ModBus в следующем составе: Напряжение на вводе 1 Напряжение на вводе 2 Выключатель ввода 1 включен Выключатель ввода 1 аварийно отключен Секционный выключатель включен Секционный выключатель аварийно отключен Выключатель ввода 2 включен Выключатель ввода 2 аварийно отключен Напряжение на секции 1 Напряжение на секции 2 ОЗЗ ввод 1 ОЗЗ ввод 2 Переключатель в положении Ручной Переключатель в положении Автоматический Переключатель в положении Дистанционный Сработал АВР Возврат АВР (ВНР) |
| 2. | Раздел 2. Произвести настройку контроллера телемеханики МИР МП-04.02 на передачу дискретных сигналов полученных с контроллера ЩСН 0,4 кВ Schneider Electric Zelio на существующий АРМ Дежурного по протоколу МЭК-60870-5-104. |
| 3. | Раздел 3. Произвести конфигурацию АРМ Дежурного и описать данные сигналы. |
| 4. | Раздел 4. Проверить все сигналы сигналы на соответствие приходящие с подстанция 110/35 кВ на АРМ Дежурного. |

Приложение №7

Протокол ModBus контроллера ЩСН 0,4 кВ Schneider Electric Zelio

Параметры связи:

скорость передачи: 19200 бит/сек. бит данных: 8 бит четность|нечетность: EVEN стоповые биты: 1 бит

| Адрес регистра |  |  | Discrete lnput |  |  | название сигнала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |  |  | Напряжение на вводе 1 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | Напряжение на вводе 2 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Выключатель ввода 1 включен |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выключатель ввода 1 аварийно отключен |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | Секционный выключатель включен |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | Секционный выключатель аварийно отключен |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | Выключатель ввода 2 включен |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  | Выключатель ввода 2 аварийно оттючен |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | Напряжение на секции 1 |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  | Напряжение на секции 2 |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 033 ввод 1 |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  | 033 ввод 2 |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  | Переключатель в положении Ручной |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  | Переключатель в положении Автоматический |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  | Переключатель в положении Дистанционный |  |  |
| Адрес регистра |  |  | screte nput |  |  | название сигнала |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | З |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Адрес регистра |  |  | •screte nput |  |  | название сигнала |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | Сработал АВР |  |  |

|  |  |  |  | Возврат АВР (ВНР) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес регистра |  | lscrete nput |  | название сигнала |  |

Приложение №8

Перечень обязательных работ при К1

- Перечень обязательных работ при выполнении первого профилактического контроля устройство РЗА.

  - Подготовительные работы включают:

а) подготовка необходимой документации (исполнительных схем, действующих инструкций, протоколов, рабочих тетрадей, карт уставок защит и автоматики, программ);

б) подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструмента;

в) допуск к работе и принятие мер против возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства.

При внешнем осмотре производится чистка кожухов аппаратуры, монтажных проводов и рядов зажимов от пыли.

  - При осмотре проверяются:

а) надежность крепления панели, шкафа, ящика, аппаратуры;

б) отсутствие механических повреждений аппаратуры, состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;

в) состояние монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов;

г) состояние уплотнений дверок шкафов, кожухов вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения и т.п.;

д) состояние электромагнитов управления и блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры;

е) состояние заземления вторичных цепей;

ж) наличие и правильность надписей на панелях и аппаратуре, наличие маркировки кабелей и проводов.

  - Предварительная проверка заданных уставок проводится (при закрытых кожухах) с целью определения работоспособности элементов и отклонений значений уставок от заданных.

Допустимые значения максимальных отклонений уставок защит от заданных приведены в заводской документации на устройство.

Если при проверке уставок их значения выходят за пределы допустимых отклонений, выполняются анализ причин отклонения и организуется устранение неисправности.

  - При внутреннем осмотре и проверке механической части аппаратуры производятся:

а) проверка состояния уплотнения кожухов и целостности стекол;

б) проверка состояния деталей и надежности их крепления;

в) чистка от пыли и посторонних предметов;

г) проверка надежности контактных соединений;

д) проверка состояния изоляции соединительных проводов и обмоток аппаратуры;

е) проверка состояния контактных поверхностей; при отсутствии на них механических повреждений, нагара, раковин, оксидной пленки чистка не производится;

ж) проверка и регулирование механических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов и пр.).

  - Измерение и испытание изоляции.

  - Проверка электрических характеристик элементов.

- в объеме нового включения объеме профилактического восстановления, если не производилась разборка или замена элементов;

- в объеме нового включения, если такая разборка (замена) производилась.

  - Проверка взаимодействий элементов устройства.

  - Комплексная проверка устройств.

  - Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации, и действия устройства на коммутационную аппаратуру. Действие устройства на другие устройства или коммутационные аппараты.

  - Проверка устройства рабочим током и напряжением.

  - При подготовке устройств РЗА, управления и сигнализации к включению выполняются:

а) повторный осмотр реле, блоков, модулей, режим которых изменялся при проверке рабочим током и напряжением;

б) проверка положения сигнальных элементов указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп и других устройств, которыми оперирует дежурный персонал, а также перемычек на рядах зажимов;

в) проверка показаний приборов ВЧ приемопередатчиков, контрольных устройств и т.п.;

г) запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу.

- Программа работ при К1.

Первый профилактический контроль

Для получения максимальной информации о поведении функций терминалов в начальный период эксплуатации (до выполнения К1) пуск встроенных в терминалы функций регистраторов должен быть задан от общих пусковых измерительных органов защит, от пуска чувствительных ступеней, от внешних сигналов отключения и т.д. При этом необходимо учитывать особенности терминалов при задании условий пуска для исключения потери информации при записи ненормальных режимов.

  - Работы, выполняемые до вывода терминала в проверку:

а) анализ исполнительных схем, задания на параметрирование на соответствие согласованным проектным решениям и техническим характеристикам (функциям) устройства.

б) анализ конфигурирования и параметрирования на предмет соответствия согласованным проектным решениям и выданным уставкам.

в) анализ осциллограмм, журналов событий, записанных терминалом с момента ввода в эксплуатацию, на предмет правильности работы используемых функций.

  - Работы, выполняемые на выведенном в проверку терминале:

Внешний осмотр МП терминалов и всего оборудования шкафа на предмет:

а) отсутствия повреждений, подтеков воды, в том числе, высохших;

б) отсутствия налета окислов на металлических поверхностях, отсутствия запыленности;

в) состояния контактных поверхностей рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи;

г) отсутствия механических повреждений элементов управления;

д) правильности выполнения концевых разделок контрольных кабелей, уплотнений проходных отверстий;

е) состояния уплотнений дверок шкафов, кожухов и т.д.;

ж) состояния и правильности выполнения заземлений цепей вторичных соединений и металлоконструкций;

з) наличия и правильности надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппаратуре, маркировки кабелей, жил кабелей, проводов.

  - Проверка крепления элементов оборудования, затяжки винтовых соединений монтажа шкафа.

  - Считывание из памяти терминала файлов параметрирования и конфигурирования и сравнение их с хранящимися с момента последней корректировки конфигурации и/или параметрирования.

  - Сравнение файлов конфигурации и уставок, находящихся в памяти терминалов и хранящихся в архиве файлов конфигурации и уставок необходимо выполнять с помощью автоматизированных средств сравнения программного обеспечения, используемого для параметрирования и конфигурирования терминалов (при наличии такой возможности).

  - Выполнение изменений по заданию и после согласования с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, службами РЗА предприятий принципиальных схем, параметрирования и конфигурирования. Обнаруженные, несоответствия должны быть устранены.

  - Измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейсов связи) по отношению к корпусу и между собой.

  - Испытание электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейсов связи) по отношению к корпусу и между собой.

  - Проверка параметров срабатывания (уставок) одного из основных измерительных органов МП терминала (пускового органа I2 (U2) ДФЗ, пускового органа ДЗЛ, X и R ДЗ 1ст, тока срабатывания по одному из плеч ДЗШ (ДЗОШ), АОПО 1ст. и т.д.) для выявления стабильности пассивных элементов аналоговых входов.

  - Проверка времени срабатывания одной из основных функций (например, функции ДЗЛ, ДФЗ, 2-ой ступени ДЗ, 2-ой ступени АОПО и т.д.) на соответствие заданным уставкам по времени и сравнение с измеренным при предыдущих проверках.

  - Проверка взаимодействия всех используемых функций и логических цепей защиты с контролем состояния контактов выходных реле, светодиодов и ламп сигнализации, с контролем выдаваемой по цифровому интерфейсу связи информации и ее прохождением в АСУ ТП или ССПТИ и автономный РАС.

Проверка проводится путем создания условий для поочередного срабатывания каждой используемой функции и подачи необходимых сигналов на дискретные входы защиты. Анализ поведения МП терминала выполняется по выходным реле, осциллограммам и журналам событий внутреннего регистратора.

  - Полученные осциллограммы и списки (журналы) событий в обязательном порядке должны быть архивированы и сохранены на сервере хранения данных РЗА уставок и паролей.

  - Проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, определения места повреждения, отображения параметров защиты с подачей от проверочной установки токов, напряжений, дискретных управляющих сигналов.

  - Проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного тока с повторным включением, через интервал времени 100-500 мс, на рабочих значениях уставок, с подачей тока (напряжения), равного 0,8 от значения тока (напряжения) срабатывания (1,2 от значения сопротивления срабатывания).

  - Проверка электрических характеристик вспомогательных устройств и аппаратов шкафа (промежуточные реле, регуляторы различного назначения, приемопередатчики и т.д.) в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложении А или технической документации производителя этих устройств.

  - Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации (проверка всех используемых цепей выходных реле).

  - Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации (проверка всех используемых дискретных оптовходов).

  - Проверка работы выходных реле терминала (шкафа) с воздействием в цепи управления коммутационными аппаратами (опробование действия защиты и АПВ на отключение и включение выключателей и др.) для каждого электромагнита.

  - Проверка управления коммутационными аппаратами присоединения (выключателями, разъединителями, заземляющими ножами) с помощью средств терминала (при наличии такой возможности).

  - После проверки действия проверяемого устройства на коммутационные аппараты работы в цепях связи его с коммутационными аппаратами и другими устройствами производиться не должны.

  - Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации с использованием цифровых каналов связи. Например, GOOSE-коммуникации и технологии протокола обмена МЭК 61850. Данная проверка организуется в полном объеме, если по полученным осциллограммам и событиям внутренних регистраторов связанных терминалов невозможно проследить работу этих связей.

  - Проверка формирования сообщений от терминалов о нарушении обмена информацией по цифровым каналам связи.

  - Проверка функционирования тестового контроля снятием и подачей напряжения питания с перезагрузкой терминала. Проверка результатов работы системы самодиагностики по статусу сигналов исправности отдельных блоков, каналов связи, синхронизации времени.

  - Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к МП терминалу с использованием устройства отображения (дисплея терминала) измеряемых значений по входным аналоговым каналам путем сравнения со значениями напряжений и токов, во вторичных цепях, измеренных сторонними приборами (ВАФ, вольтметр).

  - После завершения работ по проверке МП терминала рабочим током и напряжением:

- проверить соответствие параметрирования и конфигурирования заданию (пп. 8.1.7-8.1.8 Стандарта). Особое внимание необходимо обратить на функции, уставки (параметры), состояние или значение которых менялось в ходе проверок;

- произвести контроль значений текущих параметров и исправного состояния устройства по дисплею терминала, сигнальным элементам и сообщениям (сигналам) АСУ ТП;

- очистить память встроенного регистратора (осциллографа), буфера событий (при наличии возможности), счетчиков отключений/включений (работы АПВ), сквитировать сигнализацию.

  - Непосредственно перед вводом МП устройств РЗА в работу необходимо считать из памяти терминалов файлы параметрирования и конфигурирования (действующий проект) и сохранить, как минимум, в двух местах: одно из которых - сервер для хранения данных настроек МП устройств РЗА предприятия. Предыдущие файлы параметрирования и конфигурирования должны быть сохранены на том же сервере как архив.

  - При изменении настроек устройства файл параметрирования, считанный с терминала, направить субъекту, выдавшему задание по настройке устройства РЗА.

  - При подготовке устройства к включению выполняется:

- проверка актуальности местных инструкций по оперативному обслуживанию;

- запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности их включения в работу;

- оформление протоколов проверки устройства.

Перечень обязательных проверок при К1

Пример №1

Шкаф высокочастотной защиты ШЭ2705 (защита линии)

Н, К1, В, К

а) проверка блока питания (выполняется аналогично проверке по п. А.1.9, А, а);

Н, К1, В

б) проверка измерительных органов:

- проверка напряжений срабатывания и возврата реле напряжения;

- проверка уставок по току срабатывания реле тока и снятие тормозных характеристик;

- проверка токов срабатывания и возврата реле тока нулевой последовательности;

- проверка напряжений срабатывания и возврата реле напряжения нулевой последовательности;

Н, К1, В

в) проверка КИН;

Н, К1, В

г) проверка РМОП:

Н - проверка настройки ФТОП;

Н - проверка настройки ФНОП;

Н, К1, В - проверка тока и напряжения срабатывания реле по фазе А;

Н, К1, В - проверка напряжения срабатывания реле по фазе А;

Н, К1, В - проверка тока и напряжения срабатывания реле по фазам В и С;

Н, К1, В - проверка напряжения срабатывания реле по фазам В и С;

Н, К1, В - проверка чувствительности РМОП;

Н, К1, В - проверка угла максимальной чувствительности и ширины зоны действия;

Н, К1, В - проверка настройки уставки по компенсации емкостного тока;

Н, К1, В - проверка уставки по сопротивлению смещения Zк;

Н, В - проверка тормозных характеристик;

Н, К1, В

д) проверка характеристик органа манипуляции:

- проверка коэффициента комбинированного фильтра токов органа манипуляции;

- проверка настройки устройства компенсации емкостного тока линии;

- проверка угла сдвига фаз между током и выходным напряжением органа манипуляции;

- проверка чувствительности органа манипуляции;

Н, К1, В

е) проверка характеристики реле сопротивлений Zбл и Zот:

- проверка угла максимальной чувствительности;

- проверка уставки по сопротивлению срабатывания;

- определение тока точной работы и снятие характеристики Z = = f (I);

- проверка характеристики Zср = f ();

Н, К1, В

ж) проверка реле постоянного тока;

Н, К1, В

з) проверка приемных реле;

Н, К1, В

и) проверка логической части:

Н, К1 - проверка потенциальной диаграммы;

Н, К1 - проверка выдержек времени элементов задержки блоков логики;

Н, В - проверка работы устройства перевода в режим сравнения фаз;

Н, В - проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и действия на выключатели;

Н, К1, В, К

к) проверка работоспособности устройств функционального и тестового контроля;

Н, К1, В

л) проверка работы защиты с каналом связи по РРЛ (в случае использования канала тональной связи);

Н, К1, В

м) проверка выходных цепей и цепей сигнализации;

Н, К1, В, К

н) комплексная проверка:

Н, К1, В, К - проверка времени срабатывания защиты по основному каналу при имитации различных видов КЗ в защищаемой зоне (при К проверяется только поведение защиты);

Н, К1, В - проверка времени срабатывания защиты при неполнофазном включении выключателя;

Н, К1, В - проверка времени срабатывания защиты в режиме сравнения фаз токов;

Н, К1, В - проверка времени срабатывания защиты при имитации включения выключателя на трехфазное КЗ;

Н, К1, В, К

о) проверка рабочим током и напряжением:

Н, К1, В, К - проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к панели;

Н, К1, В, К - проверка правильности подключения цепей напряжения к устройству КИН;

Н - проверка правильности включения РМОП;

Н - проверка правильности включения реле сопротивления;

Н, К1, В - проверка правильности включения комбинированного фильтра токов органа манипуляции;

Н, К1, В - проверка действия релейной части совместно с приемопередатчиком;

Н, К1, В - проверка совпадения фаз токов и напряжения между подстанциями, где установлены полукомплекты защит