Приложение 3

| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора - | Генеральный директор |
| главный инженер АО "Комнедра" | АО «Комнедра» |
| ____________________ Д.Л. Зарубин | ___________________ Ю.А. Денисов |
| «____» _______________ 2026 г. | «____» _______________ 2026 г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На техническое обслуживание программно-технического комплекса АСУ ТП на базе ПО «Старт -2 ПС» по объектам:

# ПС 35/6 кВ «Рогозинская», секционирующий пункт 35 кВ (СП), ЗРУ 10 кВ Мастерьельского месторождения нефти
АО «Комнедра» в 2027г.

# г. Усинск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВЕДЕНИЕ

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПТК. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4. СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПТК

5. ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

7. МОНИТОРИНГ

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Введение

ТЗ на техническое обслуживание программно-технического комплекса (далее – ПТК) АСУ ТП (далее – ТЗ) является нормативно-техническим документом, определяющим порядок проведения и состав технического обслуживания ПТК АСУ ТП по объектам: ПС 35/6 кВ «Рогозинская», секционирующий пункт 35 кВ (СП), ЗРУ 10кВ Мастерьельского месторождения нефти АО «Комнедра». Техническое задание составлено на основании действующих документов:

1. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Приказ Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811.

4. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».

5. ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения».

6. Правила по охране труда при работе в электроустановках, утвержденных Приказом №903н от 15.12.2020 Минтруда.

2. Термины и определения

ТО – техническое обслуживание.

ПТК – программно-технический комплекс.

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами.

АРМ - автоматизированное рабочее место.

СУБД - системы управления базами данных.

БД – база данных.

ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности.

ПС – подстанция.

ЗРУ - закрытое распределительное устройство.

3. Техническое обслуживание ПТК. Общие положения

Техническое обслуживание (далее — TO) - есть комплекс технических и организационных мероприятий, осуществляемых в процессе эксплуатации технических объектов с целью обеспечения требуемой эффективности выполнения ими заданных функций.

Техническое обслуживание является основным и решающим профилактическим мероприятием, необходимым для обеспечения надежной работы оборудования ПТК между плановыми ремонтами и сокращения общего объема ремонтных работ. ТО предусматривает надзор за работой системы и оборудования ПТК, уход за системой и оборудованием ПТК, поддержание системы и оборудования ПТК в исправном состоянии, проведение плановых технических осмотров, технических регулировок, промывок, чисток, продувок и т.д.

Техническое обслуживание осуществляется в процессе работы системы и оборудования ПТК. Допускается кратковременная остановка оборудования (отключение сетей) в соответствии с местными инструкциями и графиками отключений.

Техническое обслуживание производится в соответствии с руководствами по эксплуатации и паспортами оборудования, входящего в ПТК согласно Приложения № 5, а также положениями настоящего ТЗ.

Все обнаруженные неисправности в работе оборудования ПТК должны быть зафиксированы работниками РЭС в «Журнале дефектов и неполадок АСУ ТП» (типовая форма Журнала приведена в Приложении 1 к настоящему ТЗ) и устранены в кратчайшие сроки либо во время ближайшего регламентированного ТО силами специалистов обслуживающей организации ПТК.

Мастер ЭРЭО обязан регулярно просматривать записи в «Журнал дефектов и неполадок АСУ ТП» («Журнале дефектов и неполадок электрооборудования») и подавать заявки специалистам обслуживающей организации ПТК на устранение неисправностей. Регламентированное ТО реализуется в форме плановых профилактических мероприятий, а также плановых технических осмотров, проверок, испытаний.

В ходе планового ТО проводят контроль (диагностирование) системы и оборудования, регулировки механизмов, чистку, продувку, добавку или смену изоляционных материалов, выявляют дефекты эксплуатации и нарушения правил безопасности, уточняют состав и объем работ, подлежащих выполнению при очередном капитальном или текущем ремонте.

Частным случаем регламентированного ТО являются плановые технические осмотры системы и оборудования ПТК, проводимые инженерно-техническим персоналом ПС, или по отдельному договору - специалистами обслуживающей организации ПТК, с целью:

- проверки полноты и качества выполнения оперативным и оперативно-ремонтным персоналом операций по ТО системы и оборудования ПТК;

- выявление неисправностей, которые могут привести к поломке или аварийному выходу из строя системы и оборудования ПТК;

- определение технического состояния оборудования ПТК и уточнения объема и вида предстоящего ремонта.

Своевременное проведение регламентного технического обслуживания в полном объеме, проводимое инженерно-техническим персоналом ПС, или по отдельному договору — специалистами обслуживающей организации ПТК, является условием сохранения гарантии производителя на оборудование, входящее в ПТК. Выполнение ТО ПТК со стороны производителя не входит в состав гарантийных обязательств (соблюдается при наличии соответствующего пункта договора на поставку системы или оборудования Заказчику, или производится по отдельному договору с Заказчиком).

4.    Меры безопасности. Общие требования

Эксплуатация и ремонт ПТК должны отвечать требованиям нормативных документов по охране труда и местным инструкциям АО «Комнедра» по видам работ: ИОТВ-08-2021 «Обучение общим мерам безопасности», ИОТВ-72-2021» При работе на компьютере», ИОТВ-104-2021 «При эксплуатации электрических установок напряжения до и выше 1000В».

Средства защиты, приспособления и инструмент, применяемые при обслуживании оборудования ПТК, должны своевременно подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда.

Персонал ПС должен быть обучен практическим способам и приемам оказания первой медицинской помощи, пострадавшим на месте происшествия. На каждом участке должны быть аптечки или сумки первой медицинской помощи с постоянным запасом медикаментов и медицинских средств.

Персонал ПС должен быть обеспечен спецодеждой, спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемой работы и обязан ими пользоваться во время работы.

К проведению ТО допускается персонал, имеющий право на техническое обслуживание и эксплуатацию ПТК.  Все работы на действующих электроустановках должны проводиться в соответствии с действующими правилами и нормами по ТБ и ОТ. Основные требования к персоналу, принимающему участие в работах на электроустановках, определены в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ №903н от 15.12.2020).

5.    Состав технического обслуживания и проверка работоспособности 
ПТК АСУ ТП

Техническое обслуживание системы и оборудования ПТК проводится с целью предупреждения возникновения неисправностей и выявления скрытых дефектов на оборудовании.

При проведении технического обслуживания запрещается:

- изменять технологию выполняемых работ;

- использовать неисправный и непроверенный инструмент, средства измерения и средства защиты;

- проводить техническое обслуживание, несоответствующее руководствам по эксплуатации, паспортам оборудования, входящего в ПТК и настоящему ТЗ;

- уменьшать установленный объем работ и изменять периодичность выполнения ТО;

- допускать к ТО персонал, не прошедший обучение по правилам и методам эксплуатации и обслуживания комплекса см. п. 3 настоящего ТЗ.

Техническое обслуживание системы и оборудования ПТК проводится в соответствии с настоящим ТЗ и перечнем работ технического обслуживания ПТК (Приложение 3.3 к настоящему ТЗ) и графика производства работ (Приложение 3.4 к настоящему ТЗ).

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию систем и оборудования ПТК, необходимо:

- проверить температуру окружающей оборудование ПТК среды.  При обнаружении несоответствий проинформировать об этом ответственное должностное лицо ПС;

- проверить параметры электропитания оборудования. При обнаружении несоответствий проинформировать об этом ответственное должностное лицо ПС;

- проверить исполнение персоналом ПС требований руководства по эксплуатации и паспортов изделий, входящих в состав ПТК в полном объеме. При обнаружении несоответствий проинформировать об этом ответственное должностное лицо ПС.

- составить и согласовать программу производства работ со всеми участниками выполнения работы;

- получить разрешение оперативного персонала на проведение предстоящих работ;

- при необходимости подать в установленном порядке диспетчерскую заявку на отключение оборудования для выполнения работ, требующих отключения оборудования ПТК.

К основным задачам ТО ПТК относятся:

- техническое обслуживание системы и оборудования ПТК;

- техническое обслуживание шкафов с оборудованием ПТК;

- техническое обслуживание сетевой инфраструктуры;

- техническое обслуживание контроллеров и измерительных преобразователей, в том числе установленных в ячейках;

- техническое обслуживание АРМ, сервер;

- техническое обслуживание ПО верхнего уровня ПТК.

Задачи ТО системы ПТК решаются путем выполнения следующих мероприятий:

- проверка связей с устройствами системы ПТК и смежными системами;

- проверка экранных форм и журналов событий ПО верхнего уровня ПТК;

- проведение контрольного управления и телеуправления присоединениями (при наличии технической возможности);

- проверка отработки функции «горячего резервирования» сервера и контроллеров.

Задачи ТО шкафов с оборудованием ПТК решаются путем выполнения следующих мероприятий:

- внешний осмотр шкафа (красочное покрытие, состояние замков);

- внутреннее состояние шкафа (состояние лицевой панели и крепежей, сигнализация исправностей питания, состояние работы, ошибок и тревог, осмотр контактов и покрытия оптоволокна, проверка следов присутствия грызунов);

- проверка температурного режима внутри шкафа, оценка эффективности работы системы вентиляции (при наличии системы принудительной вентиляции шкафа.

- визуальная проверка состояния монтажа на клеммах шкафов ПТК.

- проверка заземления.

Задачи ТО сетевой инфраструктуры ПТК решаются путем выполнения следующих мероприятий:

- проверка коммуникаций со всеми элементами системы;

- проверка сигнализации, отображающей состояние питания, обмена на отдельных сетевых портах;

- проверка резервирования коммуникаций.

Задачи ТО контроллеров и измерительных преобразователей, в том числе установленных в ячейках решаются путем выполнения следующих мероприятий:

- проверка сигнализации, оценка состояния устройств;

- проверка значений измеренных токов, напряжений, мощностей, cosj и других параметров сети на локальном терминале;

- анализ записей в журнале событий.

Задачи ТО АРМов, сервера ПТК решаются путем выполнения следующих мероприятий:

- анализ журнала событий, общая оценка состояния СУБД сервера;

- тестирование, диагностика и проверка настроек СУБД сервера;

- проверка работоспособности резервного копирования БД;

- архивирование устаревших данных;

- проверка присутствия вирусов при наличии лицензированного актуального антивирусного ПО;

- восстановление/инсталляция ОС, восстановление/инсталляция офисных приложений;

- внешний осмотр на предмет наличия повреждений оборудования;

- проверка состояния вентиляторов;

- чистка оборудования сервера и АРМ.

- анализ работы процессов ПО «Старт-2ПС».

Задачи технического обслуживания ПО ПС Старт-2 решаются путем выполнения следующих мероприятий:

- диагностика ПО сервера и АРМ;

- анализ неисправностей ПО АРМ оператора (в случае обнаружения);

- обновление версии ПО (при необходимости).

Регламентное техническое обслуживание, требующее отключения электропитания, производится не чаще одного раза в год во время плановых предупредительных работ, а также в течение года при его остановах. Методика проведения ежеквартального ТО приведена в Карте ТО. (Приложение 3.3 к настоящему ТЗ).

6. Журнал АСУ ТП

По окончании работ проводивший их производитель должен сделать запись в журнале АСУ ТП о проведенной работе, состоянии компонентов ПТК АСУ ТП (контроллер, сервер, АРМ, маршрутизатор и т.д.) и их готовности к включению в работу (типовая форма «Журнала АСУ ТП» приведена в Приложении 3.2 к настоящему ТЗ).

7. Техническое освидетельствование

По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы система и оборудование ПТК должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой представителем организации, эксплуатирующей ПТК, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.

Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и техническом паспорте на систему и оборудование ПТК с обязательным указанием срока последующего освидетельствования. Техническое освидетельствование    может    также   производиться специализированными организациями по отдельному договору. Конструктивные изменения комплекса, а также изменения схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной технической документации. Система и оборудование ПТК должны быть обеспечены запасными частями и материалами. В процессе проектирования ПТК определяется комплект ЗИП, достаточный для эксплуатации средств управления в течение срока службы ПТК. Состояние запасных частей, материалов, условия поставки, хранения должны периодически проверяться. Для своевременного и качественного выполнения технического обслуживания системы и оборудования ПТК ремонтный персонал должен иметь склады, мастерские и другие соответствующие помещения, а также приспособления, средства испытаний и измерений.

8. Мониторинг

Контроль и обеспечение качества в процессе эксплуатации основаны на встроенных возможностях по выявлению и локализации ошибок. Специализированные тестовые программные и аппаратные модули способны выявлять ошибки (аномалии) в процессе функционирования, и выдавать системные сообщения на АРМ. Возможности выявления и локализации ошибок в процессе функционирования комплекса и взаимодействия с различными системами ПС относятся к коррективному техническому обслуживанию. Коррективное техническое обслуживание не является предметом настоящего ТЗ и не рассматривается в нем подробно.

9. Контактная информация

Вопросы по эксплуатации и техническому обслуживанию ПТК АСУ ТП по объектам: ПС 35/6 кВ «Рогозинская», секционирующий пункт 35 кВ (СП), ЗРУ 10кВ Мастерьельского месторождения нефти АО «Комнедра» направлять на электронную почту: mail@komnedra.ru,

При необходимости в оперативной технической поддержке, а также по вопросам эксплуатации и обслуживанию системы и оборудования ПТК, квалифицированные специалисты готовы предоставить консультации, принять запрос и подготовить ответы на все ваши вопросы по телефону:

Контактное лицо: (82144) 53700 доб. 1001

Секретарь: (82144) 53700

По рабочим дням с 1000 до 1800 (время московское).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 3.1 – Журнал учета дефектов и неполадок ПТК АСУ ТП.

Приложение 3.2 – Журнал ПТК АСУ ТП.

Приложение 3.3 – Карта технического обслуживания ПТК АСУ ТП. TO.

Приложение 3.4 – График производства работ, вид работ, объем работ ТО ПТК АСУ ТП.

Приложение 3.5 – Перечень обслуживаемого оборудования и ПО АСУ ТП АО «Комнедра».

# Разработал:

# Главный энергетик АО «Комнедра»                                                  Ю.В. Гурьянов