## Прил. № 3.5 к ТЗ
Приложение № 3.5 к Техническому заданию
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ Рязанов К.М. подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2023 | [27 empty] | ...2023 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2023 1 to ….2023 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2023 1 to ….2023 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2023 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2023 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2023 17: 8 чел.; ….2023 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2023 1: 4 чел.; ….2023 4: 4 чел.; ….2023 13: 4; ….2023 19: 4 чел.; ….2023 28: 4 чел.; ...2023 г. 2: 4 чел.; ...2023 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2023 6: 2; ...2023 г. 6: 2; ...2023 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 1 to ….2023 25
[6 empty] | Февраль 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 26 to ...2023 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## прил.3.4 к ТЗ
Приложение № 3.4 к Техническому заданию

## РВС № 8 Вятка
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "РЕЗЕРВУАР 5000 КУБ.М УПСВ Вятка (№8)" (ремонт емкостного оборудования)
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Генеральный директор ‑ Арсибеков Дмитрий Витальевич
Почтовый адрес:
Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова – 100.
Месторождение: Арланское н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость № УПНГ 01-2026-4.55 от "08" июля 2026 г.
БЕ 1000 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Ремонт емкостного оборудования
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 4.55 "РЕЗЕРВУАР 5000 КУБ.М инв. №202380011 УПСВ Вятка (№8)" (ДВ № УПНГ 01-2026-4.55 от "08" июля 2026 г. )
2 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по АКП внутренней и наружной поверхности резервуара. Высота резервуара- 11,9 м, диаметр резервуара - 22,8 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте (при применении вышкауры в сметах учитывать соответсвующие поправки) | 1 резервуар 5000 м3 | 1
3 | Ремонтные работы
4 | Необходимость проведения пескоструйной очистки в соответствии с указанными объемами определяет УКС, УНИПР после проведения работ по очистке поверхности скребками. Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из РВС (расход 20 кг/м2, 22,456 тн) (S=756м2) V=756*0,02=15,12 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 756
5 | Кровля
6 | Изготовление и монтаж несущей конструкции кровли (корона): из двутавра 30Б2 | 1 м / 1 тн | 288,76 / 10,4696
7 | Изготовление и монтаж несущей конструкции кровли из стали угловой (по восьмому поясу): Уголок металлический 90x7 L=71,6м ст.Ст3 ГОСТ 8509-93 - 0,69т, Уголок металлический 75x6 L=241,2м ст.С245 ГОСТ 27772-15 - 1,662т | 1 м / 1 тн | 312,8 / 2,352
8 | Изготовление и монтаж несущей конструкции кровли из швеллера стального (поперечины несущих балок): Швеллер 8У L=148,8м, ст3сп5 ГОСТ 535-88* | 1 м / 1 тн | 148,8 / 1,049
9 | Изготовление и монтаж несущей конструкции кровли из швеллера стального (поперечины несущих балок): Швеллер 6,5У L=65,9м, ст3сп5 ГОСТ 535-88* | 1 м / 1 тн | 65,9 / 0,389
10 | Изготовление и монтаж несущей конструкции кровли из стали листовой толщ.10мм: Лист металлический 10x1500x6000 S=9,4м2 ст.Ст3 ГОСТ 19903-15 | 1 м2 / 1 тн | 9,4 / 0,740
11 | Устройство болтовых соединений в конструкции кровли: болт шестигранный 1 М16x6gx60 ст. оцинк. гайка, шайба ГОСТ 15589-70 | 1 компл | 48
12 | Изготовление и монтаж участков настила кровли из стали листовой толщ. 4мм и 8 мм: Лист металлический 4x1500x6000 ст.09Г2С ГОСТ 19903-15, Лист металлический 8x1500x6000 ст.20 ГОСТ 19903-15 | 1 м2 / 1 тн | 412 / 16,210
13 | Центральная стойка
14 | Демонтаж усиливающей пластины под центральной стойкой (1500х1500мм) | 1 м2 / 1 тн | 2,25 / 0,177
15 | Изготовление и монтаж центральной стойки из трубы Ду530 мм: Труба металлическая 530x10 ст.20 В ГОСТ 8732-78 L=12,0м Примечание: стойка сдемонтирована ранее | 1 м / 1 тн | 12,0 / 1,539
16 | Изготовление и монтаж усиливающей пластины под центральной стойкой (1500х1500мм): Лист металлический 10x1500x6000 ст.Ст3 ГОСТ 19903-15, S=2,25м2 | 1 м2 / 1 тн | 2,25 / 0,177
17 | Выравнивание кромок листов (подрезка остатков 8-го пояса) по всей окружности, подготовка 7-го яруса. Изготовление и монтаж 8-го пояса с предварительно заданной радиусностью из листа толщ. 8мм: Лист металлический 8x1500x6000 ст.С245 ГОСТ 27772-15 | 1 м2 / 1 тн | 108 / 6,7824
18 | Площадка ГПСС
19 | Изготовление и монтаж площадок обслуживания ГПСС и перильного ограждения с площадками обслуживания на кровле РВС из металлического профиля: Уголок металлический 63x6 ст.3 ГОСТ 8509-93 - 2,105т, Уголок металлический 50x5 ст.3 ГОСТ 8509-93 - 1,1563т, Уголок металлический 75x6 ст.3 ГОСТ 8509-93 - 0,131т, Швеллер 12П ст.Ст3пс - 0,194т, Лист просечно-вытяжной 510-1200x2500 ст.Ст3 ТУ 36.25.11-5-89 - 2,5528т, Лист металлический 8x1500x6000 ст.С245 ГОСТ 27772-15 - 0,521т, Лист металлический 6x1500x6000 ст.С245 ГОСТ 19903-15 - 0,126т, Труба металлическая 42x2,5 ст.3сп В без покрытия ГОСТ 10704-91 - 0,071т, Прокат круглый 20 ст.Ст3 ГОСТ 2590-06 - 0,06т, Полоса металлическая 40x4 ст.Ст3 ГОСТ 103-06 - 0,302т | 1тн | 7.219
20 | Водоотвод с кровлиРВС
21 | Изготовление и монтаж борта из полосы тол. 3мм по периметру кровли РВС: Полоса металлическая 150x3 ст.Ст3 ГОСТ 103-06 | 1 м / 1 тн | 72 / 0,255
22 | Изготовление и монтаж водоотводного трубопровода: Труба металлическая 57x3,5 ст.20 К42 без покрытия ГОСТ 3262-75 L=48м, Отвод П 90-57x4 ст.20 - 8 шт | 1 м | 48
23 | Оборудование
24 | Изготовление и монтаж патрубков с усиливающей накладкой из листа толщ. 6мм после замены листов кровли (КДС-2 шт, замерной люк - 3 шт, люк датчика уровнемера - 2 шт, световой люк - 6 шт) из трубы диам. 159мм, 377мм, 530мм: Труба металлическая 159x6 ст.20 В ГОСТ 8732-78, L=2,12м - 0,031т, Труба металлическая 377x8 ст.20 В без покрытия ГОСТ 10704-91, L=0,4м - 0,029, Труба металлическая 530x6 ст.12Х18Н10Т К52 без покрытия ГОСТ 10704-91, L=3,2м - 0,233т, Лист металлический 6x1500x6000 ст.09Г2С ГОСТ 19903-15- 0,375т | 1 шт / 1м / 1 т | 13 / 5,72 / 0,668
25 | Монтаж ГПСС-2000: Генератор пены средней кратности ГПСС-2000 | 1 шт / 1тн | 2 / 0,1
26 | Монтаж КДС: Клапан дыхательный КДС3-1500/350 УХЛ1 с КОФ | 1 шт / 1тн | 2 / 0,17
27 | ДнищеРВС
28 | Демонтаж участков стального днища | 1 м2 / 1т | 54 / 2,534
29 | Изготовление и монтаж металлоконструкций участков днища РВС из листа толщ. 6мм | 1 м2 / 1т | 54 / 2,534
30 | Трубопроводы внутренней обвязки
31 | Демонтаж трубопроводов внутренней обвязки Примечание: замену трубопроводов производить до фланцев коренных ЗКЛ с наложением фартуков с контрольным отверстием на стенку РВС | 1тн | 4.507
32 | Изготовление и монтаж трубопроводов внутренней обвязки (поступление - 5 м) по опорам: Отвод П ВП/150/150 90-426x10 ст.20 - 1 шт, Отвод П 45-426x10 ст.20 - 2 шт, Тройник П 426x10-426x10 ст.20 - 1 шт, Труба металлическая 426x10 ст.20 В без покрытия ГОСТ 8732-78 - 16,3м | 1 м | 16.3
33 | Изготовление и монтаж трубопроводов внутренней обвязки (отбор воды - 0,5м) по опорам: Отвод П 45-426x10 ст.20 - 2 шт, Тройник П 426x10-426x10 ст.20 - 1 шт, Труба металлическая 426x10 ст.20 В без покрытия ГОСТ 8732-78 - 11,5м | 1 м | 11.5
34 | Изготовление и монтаж стойки под трубопровод (поступление и отбор воды): из трубы диам. 159мм, L=10,5+1,5=12мм с закладными 300х300мм | 1 шт / 1 м | 8 / 12,0
35 | Изготовление и монтаж трубопроводов внутренней обвязки (отбор нефти - 7,0м) с креплением к стенам уголком 50х5 : Отвод П 90-159x6 ст.20 - 1 шт, Труба металлическая 159x6 ст.20 В без покрытия ГОСТ 10704-91 - 9,0м, уголок металлический 50x5 ст.3 ГОСТ 8509-93 - 0,023т | 1 м | 9
36 | Изготовление и монтаж трубопроводов внутренней обвязки (парафинопровод - 7,0м): Отвод П 90-159x6 ст.20 - 1 шт, Труба металлическая 159x6 ст.20 В без покрытия ГОСТ 10704-91 - 2,0м | 1 м | 2
37 | Монтаж заглушек на концах трубопровода поступления и отбора воды: Заглушка эллиптическая П 426x10 ст.20 ГОСТ 17379-01 | 1 шт | 4
38 | Запорная арматура
39 | Демонтаж задвижки ДУ400 - 2 шт и Ду150 - 2 шт | 1 шт / 1тн | 1 / 1,280
40 | Монтаж задвижки 400-16 30с41нж ст.20Л КОФ, шпильки, гайки, прокладки кл.A У1 ручная Примечание: монтаж собственными силами ЦППН-1 | 1 шт / 1тн | 2 / 1,100
41 | Монтаж задвижки 150-16 30лс41нж ст.20ГЛ с КОФ кл.A УХЛ1 ручная Примечание: монтаж собственными силами ЦППН-1 | 1 шт / 1тн | 2 / 0,180
42 | Подводящие трубопроводы: СЕТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ УПН ВЯТКА инв. № 120001110001036 - 8 м, инв. № 12000111000126 - 4 м
43 | Демонтаж участков подводящих трубопроводов (замена из-за несоответствия диаметру) | 1 м / 1 т | 12 / 0,930
44 | Сварка и монтаж подводящих трубопроводов из трубы диам. 426мм: Труба металлическая 426x10 ст.20 В с внутр.эпокс.покр. ГОСТ 8732-78/ГОСТ Р 51164-98 (10м / 1,026т), Отвод П ВП/150/150 90-426x10 ст.20 - 2 шт, Тройник П 426x10-426x10 ст.20 - 1 шт, Переход К 426x10-325x8 ст.20 - 1 шт, Тройник П 530x10-426x10 ст.20 - 1 шт, Втулка з-ч защиты сварного шва CPS 426x10 ТУ 1390-001-09308923-12 - 9 шт | 1 м | 10
45 | Нанесение АКП участков подводящих трубопроводов: Обезжиривание поверхности (растворитель Р-650 V=16*0,33=5,3 кг) | 1 м2 | 16
46 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 V=16*0,12=1,8кг | 1 м2 | 16
47 | Окраска металлических поверхностей эмалью МЛ-125 за 2 раза (цвет зеленый) V=16*0,19*2=6,08кг | 1 м2 | 16
48 | Сухотрубы(трубопроводы пенотушения)
49 | Демонтаж трубопроводов орошения диам. 57мм Примечание: демонтаж собственными силами ЦППН-1 | 1 м / 1 т | 180 / 0,832
50 | Сварка и монтаж трубопроводов орошения диам. 57мм: Труба металлическая 57x3,5 ст.20 К42 без покрытия ГОСТ 3262-75 - 0,263тн, Отвод 2 90-57x3.5 ст. 20 - 2 шт | 1 м | 180
51 | Сварка и монтаж трубопроводов пенотушения диам. 108мм:Труба металлическая 108x4 ст.3сп В без покрытия ГОСТ 10704-91 - 0,677т, Отвод П 45-108x4 ст.20 - 4 шт, Отвод П 90-108x4 ст.20 - 4 шт | 1 м | 66
52 | Оборудование автоматизации
53 | Демонтаж извещателя пожарного теплового ИП101 в связи с коррозией и несоответствием ПУЭ и ПБ | 1 шт / 1тн | 1 / 0,013
54 | Монтаж извещателя пожарного теплового ИП101 Гранат-МД Примечание: монтаж собственными силами | 1 шт | 3
55 | Монтаж кабеля контрольного КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1-300 | 1 м | 90
56 | Демонтаж уровнемера ДУУ4МА в связи с износом | 1 шт / 1тн | 1 / 0,013
57 | Монтаж уровнемера поплавковый ДУУ4МА-ДУУ2М-12-1-12.00-0.15-ОМ1.5-БСД-4/Тип II/ПЛ.480кг/м3/тип III/ПЛ.950кг/м Примечание: монтаж собственными силами | 1 шт | 1
58 | Монтаж кабеля контрольного КВВГЭнг(А)-LS 7x1.5-0.66 | 1 м | 70
59 | Монтаж кабеля контрольного КВВГЭнг(A)-LS 4x1,5-0,66 | 1 м | 140
60 | Демонтаж трубропровода из металлопластиковой трубы диам.26*2 мм - 60м и диам. 20х2мм - 60 м | 1 м / 1 тн | 120 / 0,024
61 | Монтаж трубной разводки: Труба металлопластиковая 26x3 Pex/Al/Plex - 60м, Труба металлопластиковая 20x2 Pex/Al/Pex - 60м | 1 м | 60 / 0,012
62 | Демонтаж заземляющего проводника из провода ПВ3 в связи с коррозией заземля.щих проводников уровнемеров | 1 м / 1 тн | 6 / 0,001
63 | Монтаж заземляющего проводника уровнемера из провода ПВЗ: Провод электрический ПуВ 1х4-0,66 желто-зеленый | 1 м / 1 тн | 6 / 0,001
64 | Отмостка
65 | Демонтаж старой отмостки и площадки основания шахтной лестницы из бетона толщиной 0,10м, шириной 1,2м вручную (с применением электро или пневмоинструмента) | 1 м2 / 1 м3 / 1 т | 76 / 7,6 / 16,72
66 | Разработка грунта глубиной 0,18м, вручную с планировкой по прилегающей территории, грунт 2 группы | 1 м2 / 1 м3 | 76 / 13,68
67 | Устройство песчаного основания (Песок карьерный ГОСТ 8736-14) толщиной 0,1м с уплотнением V=76*0,1=7,6*1,1=8,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 76 / 7,6
68 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм с послойным уплотнением толщиной 0,1м V=76х0,1=7,6*1,3=9,88м3 | 1 м2 / 1 м3 | 76 / 7,6
69 | Изготовление и монтаж арматурных сеток при устройстве отмостки: Пруток арматурный AI (A240) 16 ст.Ст3 ГОСТ 5781-82 - 0,114т, Проволока вязальная 3-О-Ч ГОСТ 3282-74 - 0,02т | 1 м2 / 1 тн | 76 / 0,134
70 | Устройство бетонной отмостки и площадки основания шахтной лестницы из бетона В15 (М200) толщ.0,08 м, шириной 1,2м: БСМ B15 П3 F75 W6 ГОСТ 7473-10 - 6,08м3, Доска обрезная 40x150x6000 (опалубка) - 1м3 | 1 м2 / 1 м3 | 76 / 6,08
71 | АКП внутренней поверхности
72 | Необходимость проведения пескоструйной очистки в соответствии с указанными объемами определяет УКС, УНИПР после проведения работ по очистке поверхности скребками. Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из РВС (расход 20 кг/м2), (конструкции крыши - 799м2, днище - 408 м2, стенки - 859 м2, люки и патрубки - 48 м2, итого - 2114 м2) V=2114*0,020=42,28 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 2114
73 | Обеспыливание внутренней поверхности РВС (конструкции крыши - 799м2, днище - 408 м2, стенки - 859 м2, люки и патрубки - 48 м2, итого - 2114 м2) | 1 м2 | 2114
74 | Окраска внутренней поверхности РВС за два раза: Покрытие Amercoat 236 (конструкции крыши - 799м2, днище - 408 м2, стенки - 859 м2, люки и патрубки - 48 м2, итого - 2114 м2) - Покрытие Amercoat 236 - 2114*0,18*3=1154,2л - Разбавитель Thinner 91-92 - 2114* 0,06=126,84л | 1 м2 | 2114
75 | АКП наружной поверхности РВС
76 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 42,89 тн) (стенки- 859 м2, кровля- 411м2, площадки обслуживания и ограждения - 186 м2, площадки ГПСС- 76+158м2) V=1690*0,028=47,32 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 1690
77 | Обеспыливание наружной поверхности резервуара | 1 м2 | 1690
78 | Окраска наружной поверхности резервуара (стенки- 859 м2, кровля- 411м2, площадки обслуживания и ограждения - 186 м2, площадки обслуживания ГПСС- 76 + 158м2): - покрытие SigmaFast 278 в 2 слоя -1690*0,182*2=619,16л - растворитель Thinner 91-92- 619,16*0,1= 61,52л - покрытие SigmaDur 520 - 1690*0,125=211,25л - растворитель Thinner 21-06- 211,25*0,1=21,13л | 1 м2 | 1690
79 | Логотипы
80 | Наклейка трафарета - наименование "РВС № …" S=38,8м2 - надпись "Огенопасно" S= 25,1м2 - Логотип Нефтиса, логотип Белкамнефть S=62,7м3 | 1 шт / 1 м2 | 5 / 128,6
81 | Обезжиривание поверхности (растворитель Р-646 V=128,6*0,33=41,8 кг) | 1 м2 | 128.6
82 | Окраска металлических поверхностей краской масляной МА-15 за 2 раза (нанесение логотипов) V=128,6*0,19*2=48,9кг | 1 м2 | 128.6
83 | АКП шахтной лестницы
84 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2) (лестницы шахтного типа -187м2) V=187*0,028=5,236 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 187
85 | Обеспыливание наружной поверхности шахтной лестницы | 1 м2 | 187
86 | Окраска наружной поверхности резервуара (лестницы шахтного типа -187м2): - покрытие SigmaFast 278 в 2 слоя -187*0,182*2=68,07л - растворитель Thinner 91-92- 68,07*0,1= 7,0л - покрытие SigmaDur 520 - 187*0,125=23,4л - растворитель Thinner 21-06- 23,38*0,1=2,4л - растворитель Этилацетат - 21л | 1 м2 | 187
87 | АКП системы водостока, сухотрубов
88 | Зачистка скребками сухотрубов. Трубопровод орошения 180м диаметром 57 мм , трубопровод пенотушения 59 м диаметром 108 мм. | 1 м2 | 21.4
89 | Обеспыливание наружной поверхности системы водостока, сухотрубов | 1 м2 | 21.4
90 | Огрунтовка и окраска наружной поверхности системы водостока, сухотрубов: - покрытие SigmaFast 278 за 1 раз -21,4*0,182*1=3,9л - растворитель Thinner 91-92- 3,9*0,1= 0,4л - покрытие SigmaDur 520 - 21,4*0,125=3,0л - растворитель Thinner 21-06- 3*0,1=0,3л | 1 м2 | 21.4
91 | Уборка и вывоз мусора
92 | Вывоз демонтированных металлических элементов на расстояние до 1 км на территории УПН Вятка с учетом погрузочных работ (элементы кровли, корпуса, цетральной стойки, оборудования) | 1 тн | 10.311
93 | Вывоз демонтированного ж/б боя на расстояние до 1 км на территории УПН Вятка с учетом погрузочных работ V=16,72т | 1 тн | 16.72
94 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УПН Вятка с учетом погрузочных работ (отработанный абразивный порошок -109,956н) | 1 тн | 109.956
95 | Ваккумно-пузырьковый контроль сварных швов кровли + ВИК производится "Заказчиком" (ООО "ЦБПО") по заявке подрядной организации | 1 м | 132
96 | Гидравлическое испытание РВС | 1 резервуар 5000 м3 | 1
97 | Сроки выполнения работ: сентябрь - декабрь 2026
Примечание: Ремонт и АКП емкостного оборудования будет производиться после проведения технического обследования УНИПР.
Обследование сварных швов при ремонте емкостного оборудования и сварных стыков подводящих технологических трубопроводов производится "Заказчиком" (ООО "ЦБПО") по заявке подрядной организации. (ВИК+ физические методы контроля )
Срок выполнения работ: начало работ – сентябрь 2026 г. окончание работ – декабрь 2026 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: (3412) 917-857 (вн. 42-09)
Зам. начальника ТО УКС - О.И. Кравчук
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Подготовительные работы, а именно: откачка нефти (нефтепродукта) из резервуара до минимального возможного уровня, установка плоских металлических заглушек на фланцевые соединения трубопроводов ПРП, газоуравнительной системы (ГУС), системы размыва, трубопровода аварийного сброса давления, промышленной канализации, дегазация (вентиляция) РВС (ёмкости) выполняются соответствующим цехом эксплуатации. По результатам подготовки резервуара к зачистным работам эксплуатирующее подразделение оформляет распоряжения о выводе резервуара из работы, представителями УКС и подрядной организации составляется акт приема-передачи резервуара в ремонт.
Для производства работ на объектах капитального ремонта подрядная организация должна иметь возможность одновременного производства работ не менее чем 3-я производственными бригадами.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
При необходимости подготовки временного шламонакопителя при очистке резервуара от нефтешлама, работы выполнять силами Заказчика (служба эксплуатации).
Вывоз донных отложений и нефтешлама из шламонакопителя производится силами Заказчика по отдельному договору специализированными организациями
При проведении работ по зачистке, ремонте, окраске резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора и периодические замеры газовоздушной среды в резервуаре, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе Вятка на расстояние до объектов капитального ремонта: - УПСВ Вятка - асфальтированная дорога - 25 км, платный проезд по мосту через р. Кама
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы производятся в зоне производства работ где имеется действующее технологическое оборудование.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осущевляющего строительство, на строительной площадке.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Проведение огнеопасных работ на объектах системы нефтеподготовки (в т.ч. зачистка, сварочные работы на РВС, трубопроводах, емкостях, земляные работы механизированным способом вблизи действующих коммуникаций) разрешается производить только при наличии соответствующего наряда допуска, в рабочие дни в присутствии ответственного лица от эксплуатирующей организации.
При проведении работ по зачистке, ремонте, окраске резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.4 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.5 к техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: отстутствие авансирования -в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## Квал. треб.
Квалификационные требования к подрядным организациям при выполнении работ на объектах АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
№ п/п | Наименование работ | Наименование квалификационной позиции с подтверждающим документом | Примечание
1 | СМР | Свидетельство СРО
2 | Сварочные работы | Удостоверение НАКС. Квалификация, соответствующая видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, аттестация для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов и оборудования | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"организация
3 | Огневые работы с оформлением наряда-допуска | Квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму. | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
4 | Производство работ на высоте с оформлением наряда-допуска | Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 1 к Правилам). | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н
5 | Производство газоопасных работ с оформлением наряда-допуска | Аттестат на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"
6 | Стропальщики | Соответствующее удостоверение об аттестации за подписью председателя квалификационной комиссии. Аттестат на материалы | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением N 1
7 | Электромонтажные и пусконаладочные работы | Удостоверение об обучении и проверке знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», с присвоением группы по электробезопасности | Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002