|  | ППриложение 3 УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель генерального директора – главный инженер Управляющей организации – ООО «ПИТ СИБИНТЭК» ___________________ А.В. Десятков «____» ______________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по обслуживанию электроэнергетического оборудования и оперативно-диспетчерскому управлению в 2025 г.

| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: |
| --- | --- |
| 1.1 | Заказчик. |
|  | Акционерное общество «Новосибирскнефтегаз». |
| 1.2 | Место оказания работ (оказания услуг) Верх-Тарское НМ расположено на территории Северного района Новосибирской области в 550 км к северо-западу от г. Новосибирска, в 190 км к северу от г. Куйбышева и в 205 км от г. Барабинска. Ближайшими к месторождению населенными пунктами являются: пос. Бергуль, расположенный в 30 км от месторождения и районный центр с. Северное, находящееся на расстоянии 70 км от месторождения. Имеется дорожное сообщение с асфальтным покрытием с. Северное с городом Барабинск, в котором имеется железнодорожная станция и Ж/Д тупик. Состояние автомобильных дорог до ВТНМ в удовлетворительном состоянии в течение всего года. На месторождении действует сотовая связь (оператор МТС). Малоичское НМ находится в 80 км от Верх-Тарского НМ, проезд круглогодичный. Восточно-Тарское месторождение расположено на удалении 11 км от Верх-Тарское НМ, проезд по зимнику. Климат района континентальный. Высота над уровнем моря 129м. |
| 1.3 | Ориентировочные сроки выполнения работ (оказания услуг) |
| Дата начала: 01.01.2025 г. Дата окончания: 31.12.2025 г. |  |
| 1.4 | Цель выполнения работ (оказания услуг) 1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику на Верх-Тарском, Малоичском и Восточно-Тарском месторождениях услуги по обеспечению бесперебойной работы энергетического оборудования Заказчика, которое указывается в Приложении № 1 Настоящего договора (далее Оборудование). В объем услуг по обеспечению бесперебойной работы Оборудования входит: - круглосуточное оперативно-диспетчерское управление Оборудованием Заказчика; - обслуживание Оборудования (при отклонении от нормальной схемы круглосуточное); - техническое обслуживание и текущий ремонт Оборудования согласно требованиям заводов-изготовителей и согласованным сторонами графикам ППР; 2. Исполнитель обязуется оказывать услуги (выполнять работы) своими силами и/или силами привлеченных третьих лиц. При привлечении третьих лиц, Исполнитель согласовывает данный перечень с Заказчиком, организует их деятельность, а также осуществляет контроль за процессом исполнения ими своих обязанностей, несет ответственность перед Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Технического задания привлеченными Третьими лицами. 3. Взаимоотношения между Сторонами, виды, планирование и учет работ, стадийность, порядок проведения работ, технико-технологические требования к сдаче работ, контролю результатов работ, выполняемых Исполнителем, определяются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, Гражданским кодексом РФ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. Министерством энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 года №811», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Приказом от 15.12.2020 года №903н, «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), во всех утвержденных и действующих редакциях, ПТЭ электрических станций и сетей, утвержденные приказом МЭ РФ №229 от 19 июня 2003 г., «Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утв. Министерством энергетики РФ от 13 июля 2020 г. № 555 ", Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", инструкциями по эксплуатации и другими нормативными и эксплуатационными документами. |
| 1.5 | Состав и характеристика работ (услуг) Перечень установленного оборудования на объектах АО «ННГ» п/п; Наименование оборудования; (диспетчер ское наименова ние); Тип, марка; Дата ввода в эксплуатацию; Заводской (инв.) номер. 1; ПС 110/35; ПС 110/35 Верх-Тарская; 22.12.2022.; Инв.№105886. 2; ОРУ-110 кВ; ОРУ-110 кВ; 22.12.2022.; Б/Н. 3; ОРУ-35 кВ; ОРУ-35 кВ; 22.12.2022.; Б/Н. 4; Силовой трансформатор 110/35 кВ, 10000 кВА; Т-1; ТДН 10 000/110 УХЛ 1; 22.12.2022.; Y100632. 5; Силовой трансформатор 110/35 кВ, 10000 кВА; Т-2; ТДН 10 000/110 УХЛ 1; 22.12.2022.; Y100631. 6; Трансформатор собственных нужд 35/0,4 кВ, кВА; ТСН-1; ТГМ11-160/35 УХЛ 1; 22.12.2022.; 1954497. 7; Трансформатор собственных нужд 35/0,4 кВ, кВА; ТСН-2; ТГМ11-160/35 УХЛ 1; 22.12.2022.; 1954633. 8; Блочно-модульное здание ОПУ; ОПУ; 22.12.2022.; Б/Н. 9; Шкафы и панели РЗ, СОПТ -26 шт.; 22.12.2022.; Б/Н. 10; ВЛ-110 кВ; ВЛ-110 кВ; АС 120/19 37,172 км; 22.12.2022.; Б/Н. 11; ВЛ-35; АС 120/19 27.71 км; 2005; Б/Н. 12; ВЛ-6 кВ; фид. №3.10 (Куст №1В); АС-95/16 3,4 км.; Б/Н. 13; ВЛ-6 кВ; фид. №4.7 (Куст №18); АС 95/16 5,2 км.; 2009; Б/Н. 14; ВЛ-6 кВ; фид. №1.4 (Куст № 18); АС-95/16 2,9 км.; 2009; Б/Н. 15; ВЛ-6 кВ; фид. №1.6 (Куст № 30Р); АС 95/16 10.9 км.; Б/Н. 16; ВЛ-6 кВ; фид. №2 (Куст № 1Вост); АС 95/16 10 км.; 2008; Б/Н. 17; ВЛ-6 кВ; фид. №5 (Куст № 11, 19); АС 95/16 5.5 км.; 2009; Б/Н. 18; ВЛ-6 кВ; фид. №8 (Куст № 11, 19); АС 95/16 5,1 км.; 2009; Б/Н. 19; ВЛ-0,4 кВ; фид. №2 (посёлок); АС-95/16 1,5 км.; 1998; Б/Н. 20; ВЛ-0,4 кВ; фид. №4 (мачта связи 1В); АС95//16 0,25 км.; 2000; Б/Н. 21; ЭХЗ УКЗ 13 шт; 2001; Б/Н. 22; ВЛ УНП-6 кВ; Барабинск; АС-95/19 193 км; 2001; Б/Н. 23; КРУН 112 ВВ-6кВ, ТСН; Чебаки; 2001; Б/Н. 24; КРУН 112 ВВ-6кВ, ТСН; Потюканово; 2001; Б/Н. 25; КРУН 112 ВВ-6кВ, ТСН; Гжатск; 2001; 668. 26; КТПН 10/6кВ 3С №20 ТМ-400/10 У1 -2 ш; .; ТМ-400/10 У1; 2001; 1231. 25; КТПН-10/0,4кВ ТМ-250/10 У1; ф-6 С № 37; ТМ-250/10 У1; 2001; 730155. 26; Мачта связи Северное; 2001; Б/Н. 27; Бытовой вагончик, КПП; Б/Н. 28; УПСВ-БКНС-2; Операторная ДНС; 2006; Б/Н. 29; КТПН -6/0,4кВ 1х1000кВА; КТП «ДНС УПСВ»; 6/0,4кВ 1х1000кВА; 2006; 274838. 30; КТПН-6/0,4кВ 1х630кВА; КТП БКНС-2; 6/0,4кВ 1х630кВА; 2006; 01800. 31; КТПН ЦПС ТМЗ 1000/10 У1; КТПН ЦПС; ТМЗ 1000/10 У1; 2004; 274601. 32; Силовая сборка №1; ЦПС; Б/Н. 33; Подстанция 35кВ №1 ЦПС 2х16000кВА - 2 шт.; Подстанция 35кВ №1 ЦПС; 2х16000кВА; 2005; Б/Н. 34; ЗРУ-6кВ 51 яч. (яч. 3.10; яч. 4.3; яч. 2.3); 2005; Б/Н. 35; ОПУ - релейное помещение; 2005; Б/Н. 36; В2 Ввод 0.4 кВ ТСН2 ЗРУ А -37; 2005; Б/Н. 37; ОРУ-35 кВ; ЦПС; 2005; Б/Н. 38; Тр-р Т-1 16000/; /35; ТДНС-16000/35 УХЛ1; 2005; 44658. 39; ТСН-1 ЗРУ ТМ 400/6 У1; ТМ 400/6 У1; 2005; 3054. 40; КТПН СН ГПЭС 1000кВА ТМГ 1000/6; КТПН СН ГПЭС; ТМГ 1000/6; 2007; 274955. 41; Административное здание. Диспетчерская; 2007; Б/Н. 42; Подстанция 35/6 УПСВ 2х10000кВА; Подст; нция 35/6 УПСВ 2х10000кВА; 2006; Б/Н. 43; ЗРУ-6кВ 26 яч.; 2006; Б/Н. 44; ОПУ - релейное помещение; 2006; Б/Н. 45; В2 Ввод 0.4 кВ ТСН2 ЗРУ А -37; 2006; Б/Н. 46; Панели ОПУ 0,4 кВ; 2006; Б/Н. 47; УКП УКП-2 шт.; 2006; Б/Н. 48; ОРУ-35 кВ; 2006; Б/Н. 49; Тр-р Т2 10000/35/6; ТДНС 10000/35 УХЛ1; 2006; 23225. 50; ТСН-1 ЗРУ ТМГ 100/10 У1; ТМГ 100/10 У1; 2006; 01825. 51; Подстанция 6/35 Куст 12 2х4000кВА; Куст 12; 2х4000кВА; 2009; Б/Н. 52; ЗРУ-6кВ 14 яч.; 2009; Б/Н. 53; ОПУ - релейное помещение; 2009; Б/Н. 54; В1 Ввод 0.4 кВ ТСН1 ЗРУ А -37; 2009; Б/Н. 55; Панели ОПУ 0,4 кВ; 2009; Б/Н. 56; Тр-р Т-1 4000/6/35; ТДНС 4000/35 УХЛ1; 2009; 3673. 57; ТСН-1 ЗРУ ТМГ 100/10 У1; 2009; 13191. 58; КТПН №14 1000кВА ТМЗ-1000/10 У1; КТПН №14; ТМЗ-1000/10 У1; 2007; 274538. 59; КТПН №14/1 1000кВА ТМ-1000/10 У1; КТПН №14/1; ТМ-1000/10 У1; 2008; 274522. 60; КПП КТПМ №6 ТМ 40/6 У1; ТМ 40/6 У1; 2000; 26814. 61; Здание КПП; 2007; Б/Н. 62; КТПН 6/0,4кВ №7/1 630кВА ТМ-630/6; КТПН №7/1; ТМ-630/6; 2007; 07879. 63; Мачта связи «Верх-Тарская»; 2000; Б/Н. 64; КТПН №10 630 кВА ТМ 630/6 У1; КТПН №10; ТМ 630/6 У1; 2002; 1859. 65; ПК куст 1Б; ПКУ куст 1Б; 2002; Б/Н. 66; Куст №1В КТПН №5 ТМ250/6 У1; Куст №1В КТПН №5; ТМ250/6 У1; 2002; 5143. 67; КТПН-21 630/35/0,4 TNOS CTN - 630/35; КП-2 КТПН-21; CTN - 630/35; 2005; 1LP344433. 68; КТПН-22 630/35/0,4 TNOS CTN - 630/35; КП-2 КТПН-22; CTN - 630/35; 2; 05; 1LP344432. 69; КТПН № 51 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; КП-5 КТПН № 51; ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; 2005; 15876. 70; КТПН № 52 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; КП-5 КТПН № 52; ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; 2005; 15838. 71; ПКУ куст 5; ПКУ куст 5; 2003. 72; КТПН №61 1600 35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; КП-6 КТПН №61; ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; 2007; 16383. 73; КТПН №62 1600 35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; КП-6 КТПН №62; ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; 2007; 16412. 74; ПКУ куст 6; ПКУ куст 6; 2007; Б/Н. 75; КТПН №71 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; КП-7 КТПН №71; ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; 15891. 76; КТПН №72 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; КП-7 КТПН №72; ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; 2005; 15872. 77; КТПН №81 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; КП-8 КТПН №81; ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; 005; 15892. 78; КТПН №82 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; КП-8 КТПН №82; ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1; 2005; 15885. 79; ПКУ куст 8; ПКУ куст 8; 2005; Б/Н. 80; КТПН №90 1000/35/0,4 ТМГ-1000/10 У1; КТПН №90; ТМГ-1000/10 У1; 2007; 709132. 81; ПКУ куст 9; ПКУ куст 9; 2007; Б/Н. 82; КТПН №100 1000/35/0,4 ТМ-1000/35 У1; КП-10 КТПН №100; ТМ-1000/35 У1; 2007; 708961. 83; ПКУ куст 10; ПКУ куст 10; 2007; Б/Н. 84; КТП № 111 1600/6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; КП-11 КТП № 111; ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; 2008; 13841. 85; КТП № 112 1600/6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; КП-11 КТП № 112; 2008; 13840. 86; ПКУ куст 11; ПКУ куст 11; 2008; Б/Н. 87; КТПН №121 1600/35/0,4 ТМ-1600/35 У1; КП-12 КТПН №121; ТМ-1600/35 У1; 2009; 0705 КИ 009. 88; КТПН №122 1600/35/0,4 ТМ-1600/35 У1; КП-12 КТПН №122; ТМ-1600/35 У1; 2009; 0705 КИ. 8906; НКУ-0,4 кВ; НКУ-0,4 кВ; 2009; 773. 90; ПКУ куст 12; ПКУ куст 12; 2009; 344. 91; КТПН №131 1000/35/0,4 ТМ-1600/35 У1; КП-13 КТПН №131; ТМ-1600/35 У1; 2007; 0705 КИ 004. 92; НКУ-0,4 кВ; НКУ-0,4 кВ; 2007; Б/Н. 93; ПКУ куст 13; ПКУ куст 13; 2007; Б/Н. 94; БМА куст 13; БМА куст 13; 2007; Б/Н. 95; КТПН №141 1600/35/0,4 ТМГ-1000/10 У1; КП-14 КТПН №141; ТМГ-1000/10 У1; 2007; 0705 КИ 008. 96; КТПН №142 1600/35/0,4 ТМГ-1000/10 У1; КП-14 КТПН №142; ТМГ-1000/10 У1; 2007; 0705 КИ 007. 97; НКУ-0,4 кВ; НКУ-0,4 кВ; 2007; Б/Н. 98; ПКУ куст 14; ПКУ куст 14; 2007; Б/Н. 99; КТПН №181 1600 6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; КП-18 КТПН №181; ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; 2009; 16173. 100; КТПН №182 1600 6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; КП-18 КТПН №182; ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; 2009; 16174. 101; ПКУ куст 18 отсутствует; ПК; куст 18. 102; КТПН №191 1600/6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; КП-19 КТПН №191; ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; 2009; 19908. 103; КТПН №192 1600/6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; КП-19 КТПН №192; ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1; 2009; 16907. 104; КРУН 12С; КРУН 12С; 2009; Б/Н. 105; ПКУ куст 19; ПК; куст 19; 2009; Б/Н. 106; ДЭС-100 ЯМЗ-238 Аварийное питание общежития №2; ДЭС №21; 2001; 02050006. 107; Административное здание ННГ; 2000; Б/Н. 108; Скважина №1 Павильон; 2000; Б/Н. 109; Скважина №3 Павильон; 2000; Б/Н. 110; Скважина №4 Павильон; 2007; Б/Н. 111; ВПУ-5 водоподготовка; 2000; Б/Н. 112; ВПУ-2 водоподготовка; 2000; Б/Н. 113; Склад ЗИП; 2000; Б/Н. 114; КОС очистные сооружения; 2007; Б/Н. 115; Вагон оператора КОС; 2007; Б/Н. 116; Опорная база; 2000; Б/Н. 117; Склад контейнер; 2000; Б/Н. 118; Склад ЦДНГ; 2000; Б/Н. 119; Склад УэиРТ №1; 2000; Б/Н. 120; Склад хранения приборов; 2000; Б/Н. 121; Прожекторная мачта №9; 2009; Б/Н. 122; Трубная база; 2007; Б/Н. 123; Вагон-ЗИП/ЛКМ УЭиРТ "ННГ"; 2007; Б/Н. 124; Прожекторная мачта №7; 2007; Б/Н. 125; Прожекторная мачта №8; 2007; Б/Н. 126; Склад №1 ННГ; 2000; Б/Н. 127; Общежитие №2 на 60 мест; 2007; 534-13. 128; ВЛ -6 кВ; АС-5/19, 10 км; Б/Н. 129; Уличное освещение ЦДНГ; 2000; Б/Н. Малоичское месторождение. 130; КТПН №1 "Поселок" ТМ-100/10 У1; КТПН №1 "Поселок"; ТМ-100/10 У1; 2002; 966. 131; Куст №1 КТПН №4 ТМ1000/10 У1; Куст №1 КТПН №4; ТМ1000/10 У1; 2017; 1795802. 132; ПКУ; 2017; 470. 133; Куст №2 КТПН №9 ТМ 1000/10 У1; Куст №2 КТПН №9; ТМ 1000/10 У1; 2008; 5328. 134; ПКУ; 2 шт.; 2008; 788 339. 135; ТП 10,5/11,5кВ 1600кВА №10 ТМ-1600/10,5/11,5; ТМ-1600/10,5/11,5; 2014; 6286. 136; КРУН 10 кВ «ВЛБ»; 2000; Б/Н. 137; КРУН 12С; 2000; Б/Н. 138; ВЛ-10кВ; А-50 - 33,99 км.; 000; Б. 139Н; ВЛ-10кВ; АС-120 -7,75 км; 2014; Б/Н. 140; ВЛ-0,4кВ; А-35 -0,2км; 2000; Б/Н. 141; КПП; 2007; Б/Н. 142; РУ-0,4 кВ Связь ЩСН-3 шт.; 2000; Б/Н. 143; Блок связи; 2000; Б/Н. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора и по окончании срока действия договора, Оборудование Заказчика передается в обслуживание (возвращается из обслуживания) Исполнителю по двухстороннему Акту приема-передачи. |
| 1.6 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг и условий 1.1.Оказывать услуги и выполнять работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, с уровнем качества, обеспечивающим безаварийное функционирование Оборудования Заказчика. 1.2. Осуществлять оперативно-техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, электрических сетей, электроустановок, включая проведение оперативного-диспетчерского управления и других технических и организационных мероприятий по обеспечению работоспособности оборудования Заказчика. 1.3. Осуществлять контроль состояния и применения средств измерений с соблюдением метрологических правил и норм. Обслуживание технического учета потребления электроэнергии с своевременным предоставлением на поверку электросчетчиков. Обслуживание энергохозяйства предусматривает выполнение комплекса работ направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью с составлением годового графика ППР. На основании утвержденных годовых объемов технического обслуживания и текущего ремонта Оборудования, переданного Заказчиком Исполнителю в обслуживание, до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца формировать и направлять на согласование и утверждение Заказчику графики ППР и мероприятия по повышению надежности электроснабжения, в которых предусматривается вывод в ремонт электрооборудования и электрических сетей. 1.4. Осуществлять замену вышедших из строя первичных преобразователей, контроллеров, приборов учета и прочих компонентов, выполнение их ремонта в случае необходимости. 1.5. Осуществлять обслуживание и оперативное обслуживание электрических сетей, электроустановок и электрооборудования, включая диспетчерское управление специалистами Исполнителя. 1.6. Осуществлять поддержание соответствующего уровня напряжения согласно требованиям ГОСТ 32144-2013. Выполнение замеров уровней напряжения. Приведение в соответствие уровней напряжения. 1.7. Выполнять ППР, ТО, ТР, высоковольтных измерений и испытаний; неразрушающего контроля изоляции; физико-химического, храмотографического анализа трансформаторного масла силового оборудования; комплексного обследования заземляющих устройств; комплексного обследования силовых трансформаторов; комплексного обследования выключателей; измерений и испытаний электротехнического оборудования; диагностики опорно-стержневой изоляции; замеров габаритов и пересечений; диагностики силовых кабельных, воздушных линий. 1.8. Выполнять анализ параметров технического состояния оборудования по результатам испытаний и измерений, и выполнения мероприятий по приведению их в соответствие, техническое освидетельствование оборудования, вторичной наладки оборудования, приборов учета средств измерения. Подготавливать технические отчеты, заключения по исправному (неисправному) состоянию энергетического оборудования, при необходимости - привлечение для этого сторонних организаций. 1.9. Обслуживать силовые и осветительные электросети, выполнять замеры контуров заземления и металлосвязи объектов Заказчика. В случае неудовлетворительных результатов замеров контуров заземлений и металлосвязи, Исполнитель выявляет и выдает перечень неисправностей и дефектов с предоставлением протоколов замеров, а также устраняет выявленные неисправности и дефекты. 1.10. Ликвидировать последствия аварии с устранением выявленных неисправностей и дефектов, с предоставлением оперативной информации по аварии представителям Заказчика согласно представленного списка лиц для оповещения. Предоставляет информацию Заказчику о выявленных причинах аварий, инцидентов после расследования и мероприятия по ликвидации последствий аварий и инцидентов с составлением дефектных ведомостей, акта расследования аварии в установленные регламентом и положением о взаимоотношениях сроки. Исполнитель принимает участие в составе комиссии по расследованию аварийных отключений (нарушений) внешних и внутренних электросетей. 1.11. В период аварийно-восстановительных работ на обслуживаемых объектах, Исполнитель в полном объеме обеспечивает свой персонал необходимой специальной техникой, оснасткой и инструментом. Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком организационно-технические мероприятия: - по повышению надежности и модернизации электросетевого и электротехнологического оборудования; - по подготовке к работе в осенне-зимний, грозовой и паводковый периоды. Разрабатывает мероприятия по компенсации реактивной мощности; Проводит анализ загруженности трансформаторных подстанций и представляет Заказчику мероприятия по оптимизации. 1.12. Обеспечивать передачу ртутьсодержащих люминесцентных ламп, трансформаторного масла, а также непригодных в производственной деятельности материалов и оборудования спец. предприятиям имеющим лицензию по обращению с отходами на лицензируемый вид деятельности в соответствии с действующим законодательством. 1.13. Выполнять работы по обрезке сучьев, поросли кустарников, вырубке отдельных деревьев, угрожающих падением на ВЛ 35-110 кВ. 1.14. Подготавливать и вести в процессе обслуживания техническую документацию и отчётность согласно требований ПТЭЭП. 1.15.1 Предоставлять Заказчику необходимую техническую информацию: • главные электрические схемы, выполненные согласно ГОСТ; • характеристики установленного оборудования; • схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики; • оперативные данные о технологических режимах работы оборудования; • в случае изменения схем электроснабжения, направляет скорректированные схемы электроснабжения. 1.15.2. Оформлять и предоставлять первичные бухгалтерские документы по требованию Заказчика. 1.15.3. Оформлять и согласовывать заявки на плановый и аварийный вывод в ремонт электроустановок и электрооборудования, согласно установленным формам и требованиям Заказчика. 1.15.4. Оформлять необходимую документацию на вновь вводимые электроустановки (после капитального строительства и реконструкции), взаимодействуя со всеми функциональными и процессными управлениями Заказчика для осуществления допуска в энергоинспекции Ростехнадзора. Подготавливать и оформлять документы в соответствии с действующими требованиями энергоинспекции Ростехнадзора с подготовкой исполнительной, пусконаладочной документации по реестру. Направлять полный пакет документов в энергоинспекцию Ростехнадзора для получения акта-допуска в эксплуатацию электроустановок. Полученные акты-допуски в эксплуатацию электроустановок предоставлять Заказчику. 1.15.5. Оформлять дефектные ведомости, справки, технические условия, схемы ремонтируемых участков ВЛ, на выполнение работ и услуг по капитальному ремонту объектов основных средств. Для выполнения работ и услуг по модернизации, реконструкции, технического перевооружения объектов энергообеспечения и электрических сетей, выдает исходные данные для подготовки технических заданий. 1.15.6. Вести техническую, эксплуатационную, отчетную документацию и оперативные журналы, соблюдать оперативно-диспетчерскую, производственную дисциплины и технику безопасности в процессе обслуживания электрооборудования и электроустановок, в соответствии с требованиями Правил устройств электроустановок (ПУЭ), ПТЭЭП и ПОТ (ПБ) при эксплуатации электроустановок. Вести необходимую отчетность по учету электроэнергии. Вести паспорта на обслуживаемое электрооборудование, начиная с момента начала эксплуатации в части проведения ремонта (текущего, капитального и т.д.), связанного с заменой элементов, узлов и агрегатов, технологических нарушений в работе, восстанавливать эксплуатационную документацию, в случае ее отсутствия, а также при изменении требований нормативно-правовых актов. 1.15.7. Осуществлять приемку на техническое обслуживание электрических сетей, электрооборудования и электроустановок после окончания нового строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, технического перевооружения. 1.16. Прочие работы и услуги 1.16.1. Осуществлять техническое сопровождение проектирования, строительства, монтажа и наладки, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электрооборудования, участвовать в работе комиссий по приемке технологических объектов Заказчика в эксплуатацию, осуществлять проверку и подписание совместно с Заказчиком исполнительной документации на строительно-монтажные работы энергетического оборудования, электрических сетей, электроустановок и технических отчетов по пуско-наладочным работам. 1.16.2 Осуществлять контроль за реконструкцией, модернизацией и перевооружением энергетических объектов, капитальным ремонтом электрооборудования совместно со специалистами Заказчика; 1.16.3 Участвовать в расследовании причин выхода из строя находящегося в обслуживании оборудования. По итогам расследования составлять двухсторонний (трёхсторонний) акт расследования причин совместно с уполномоченными представителями Заказчика и третьих лиц (при необходимости). 1.16.4 Осуществлять допуск и контроль за работой подрядных организаций (СМО и командированный персонал) Заказчика в охранной зоне ВЛ и в действующих энергетических установках. Организовывать проведения ремонтно-восстановительных работ и ликвидация аварийных ситуаций и их последствий по вине третьих лиц в любом звене энергосистемы и электрооборудования Заказчика за счет виновной стороны. 1.16.5 Обеспечивать эффективное использования топливно-энергетических ресурсов, электрической энергии, товарно-материальных ценностей, и оборудования. 1.17. Своими силами и за свой счет, до начала выполнения работ, получать в течение всего срока выполнения работ по настоящему Техническому заданию все лицензии и сертификаты, необходимые для надлежащего выполнения работ. 1.18. Соблюдать Корпоративные Стандарты АО «ННГ» в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды к внутренним и внешним подрядным организациям и требования действующего законодательства РФ. 1.19 За месяц до начала предстоящего года предоставлять Заказчику на согласование годовые графики планово-предупредительных работ, организационно-технических мероприятий (ППР и ОТМ). 1.20 Совместно с Заказчиком реализовывать мероприятия по обеспечению оптимального режима работы Оборудования. 1.21. Осуществлять учет энергоресурсов по всем присоединениям и направлениям использования, где предусмотрены соответствующие технические средства учета. 1.22. Обеспечивает предоставление оперативной информации в службу главного энергетика Заказчика в электронном виде в форме и в согласованном объеме на указанный Заказчиком электронный адрес, либо по требованию Заказчика. 1.23. Обеспечивать соблюдение обслуживающим персоналом оперативно-диспетчерской и производственной дисциплины при обслуживании Оборудования. Содержать в образцовом порядке территорию эксплуатируемых объектов . 1.24. Своими силами, либо с привлечением третьих лиц, осуществлять замену оборудования Заказчика в случае его износа до степени, не позволяющей использовать его по назначению. Определять степень износа оборудования Заказчика самостоятельно или с привлечением специализированных организаций и доводит до сведения Заказчика. Оборудование, необходимое для замены, предоставляется Заказчиком. 1.25. В случае обнаружения неподлежащего ремонту Оборудования раз в месяц предоставлять Заказчику информацию для списания Оборудования. 1.26. Организовывать создание необходимого для оказания услуг по обслуживанию сетевого оборудования резерва расходных материалов и запасных частей за свой счет по согласованию с Заказчиком. 1.27. Использовать при проведении работ по настоящему Техническому заданию исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. 1.28. Производить транспортировку грузов (ТМЦ, энергетического и другого оборудования) по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности. 1.29. За свой счет устранять недостатки в качестве оказываемых услуг. 1.30. Ежемесячно с расшифровкой представлять Заказчику отчет о количественном выполнении графика ППР оборудования по видам технического обслуживания и ремонтов. 1.31. Ежемесячно представлять Заказчику сводный отчет об аварийных отключениях в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным. 1.32. Содержать в надлежащем порядке обслуживаемое оборудование. После проведения регламентных работ производить уборку рабочего места (территории). Обеспечивает сохранность переданного Исполнителю, для оказания услуг по настоящему Техническому заданию, имущества (включая оборудование, материалы). 1.33 Проводить подкраску переданного в обслуживание оборудования. 1.34 Проводить сезонный выкос травы. 2. Производить транспортировку грузов (ТМЦ, энергетического и другого оборудования) по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности. 2.1. Еженедельно без расшифровки и ежемесячно с расшифровкой представлять Заказчику отчет о количественном выполнении графика ППР оборудования по видам технического обслуживания и ремонтов. 2.2 Ликвидировать последствия аварии с устранением выявленных неисправностей и дефектов, с предоставлением оперативной информации по аварии представителям Заказчика согласно представленного списка лиц для оповещения. Предоставлять информацию Заказчику о выявленных причинах аварий, инцидентов после расследования, мероприятия по ликвидации последствий аварий и инцидентов с составлением дефектных ведомостей, акта расследования аварии в установленные регламентом и положением о взаимоотношениях сроки. Исполнитель принимает участие в составе комиссии по расследованию аварийных отключений. 3. Общее требование 3.1. За свой счёт осуществлять доставку специализированного оборудования, инструментов, а также своих специалистов и специалистов подрядных организации до места работ. 3.2. За свой счёт организовать проживание своих специалистов и специалистов подрядных организаций. 3.3. Получать свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории. 3.4. Получать свидетельство о поверке средств измерений ЭТЛ. 3.5. Иметь собственный обученный, аттестованный персонал. |
| 2. | ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ (УСЛУГ): |
| 2.1 | Требования к квалификации персонала |
| Наличие аттестованного персонала, обученного с действующими удостоверениями по охране труда и пожарной безпасности. |  |
| 2.2 | Опыт работ |
| Сотрудники Исполнителя должны иметь достаточную квалификацию для проведения инспекций и ремонта любого уровня. Их квалификация должна быть подтверждена документами в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты, удостоверения и т.д.). |  |
| 2.3 | Наличие разрешительной документации (лицензии, сертификаты, и т.д.) |
| 2.5 | Требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды |
| - В ходе выполнения работ исполнитель обязан: - Строго соблюдать правила и требования действующего законодательства РФ, правила техники безопасности, существующие экологические требования, требования в области промышленной безопасности, природоохранное законодательство, законодательство о недрах, санитарные нормы, правила безопасности при выполнении работ, правила охраны труда и пожарной безопасности, а при нахождении на территории и на объектах Заказчика действующие на территории Заказчика требования и нормы по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды. - Нести ответственность за несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации и правил, установленных на территории и объектах Заказчика. |  |
| 3. | ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ) |
| 3.1 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ |
| Подписанный сторонами акт выполнения работ. |  |

- Главный энергетик                                                                                                  С.А. Черных