## УКПН Ашит Насосная станция
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"УКПН "Ашит". Насосная станция. Сети пенопожаротушения. ВЛ 1-20кВ на ж/б опоры"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (БЕ: 1000)
Месторождение: УКПН "Ашит в Республике Башкортостан.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: РД №1675 "УКПН "Ашит". Система пожаротушения. Насосная станция" (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
"УКПН "Ашит". Здание станции насосной. Сети пенопожаротушения. ВЛ 1-20кВ на ж/б опоры"
Генеральный план (РД № 1675-ГП)
1 | Планировка грунта бульдозером в границе строительства, группа грунтов 2, в т.ч.: - планировка площадки насосной станции - 423,9 м2, - планировка площадки под распределительное устройство - 79,2м2, - под благоустройство - 141,0м2 | 1 м2 | 644.3
2 | Дорожное покрытие Тип № 1 (250,6м2)
3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ. 0,16м с уплотнением механизированным способом V=250,6*0,16*1,22=40,1*1,22=49м3 | 1 м2 / 1 м3 | 250,6 / 40,1
4 | Устройство дорожных покрытий из щебня М600 фр. 40-70мм, толщ. 0,18м с уплотнением механизированным способом с расклинцовкой щебнем М600 фр. 10-20мм V1=250,6*0,18*1,3=45,1*1,3=58,6м3 V2 = 3,8*1,3=5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 250,6 / 48,9
5 | Подъезд из плит Тип № 2 (54м2)
6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ. 0,20м с уплотнением механизированным способом V=54*0,20*1,22=10,8*1,22=13,2м3 | 1 м2 / 1 м3 | 54 / 10,8
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка укрепленного цементом М 400 (1:4), толщ. 0,05м с уплотнением механизированным способом V=54*0,05*1,1=2,7*1,1=3,0м3 Цемент М400 V=0,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 54 / 2,7
8 | Устройство дорожного покрытия из железобетонных плит 1П60-30-10 (размеры 6х3х0,14м) | 1 м2 / 1 м3 / 1 т | 54 / 7,56 18,84
9 | Демонтажные работы Главная технологическая насосная, инв. № 0001150013
10 | Демонтаж площадки с цементным покрытием: Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 1 м3 | 27.3
11 | Демонтаж отмостки: Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 1 м3 | 84.7
12 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами | 1 т | 268.8
13 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10-14 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км (место согласовать с Заказчиком) | 1 т | 268.8
Архитектурно-строительные решения (РД № 1675-АС)
14 | Демонтажные работы Главная технологическая насосная, инв. № 0001150013
15 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отапливаемых (каркас здания железобетонный, ограждающие конструкции - сборные железобетонные панели, плиты перекрытия - сборные ребристые железобетонные) | 1 м3 | 5670
16 | Разборка методом обрушения ленточного фундамента, размером 139 х 1,8 х 0,6м | 1 м3 | 150.12
17 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами | 1 т | 2457.65
18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10-14 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км (место согласовать с Заказчиком) | 1 т | 2457.65
19 | Монтажные работы
20 | Основание под ЩСУ -0,4кВ с АВР (лист 3)
21 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 1,15 м экскаваторами, группа грунтов: 2 V=27,6*0,97=26,8м3 | 1 м3 | 26.8
22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=27,6 - 26,8=0,8м3 | 1 м3 | 0.8
23 | Погрузка механизированным способом и перевозка избытка грунта в автомобилях-самосвалах на расстояние до 1 км (за пределы УКПН) категория дорог IV (место складирования согласовать с Заказчиком) | 1 м3 / 1т | 27,6 / 49,68
24 | Устройство основания под фундаменты: из щебня М 600, фр. 20-40мм, толщ. 50мм с уплотнением V=4*6*0,05=1,2*1,3=1,6м3 | 1 м2 / 1 м3 | 24 / 1,2
25 | Устройство основания под фундаменты: из песка строительного средней крупности, толщ. 1100мм с уплотнением V=4*6*1,1=26,4*1,1=29,04м3 | 1 м2 / 1 м3 | 24 / 26,4
26 | Укладка на дно котлована геотекстиля Дорнит 400гр/м2 S=51,2*1,1=56,32м2 | 1 м2 | 51.2
27 | Монтаж покрытий из ж/б плит ПДНм-AV серия 3.503.1-91 вып. 1, габаритами 6х2х0,14м, плиты скрепить между собой за петли арматурой диам. 10 А-I(А240) L=1000 - 0,6кг | 1 шт / 1 м3 / 1т | 2 / 3,36 / 8,4
28 | Устройство бетонной отмостки шириной 500мм, толщиной 50-150мм из бетона В20 W6 F150 | 1 м3 | 0.26
29 | Основание под КТП (2 шт) (лист 17)
30 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 1,15 м экскаваторами, группа грунтов: 2 V=13,5*0,97=13,1м3 | 1 м3 | 13.1
31 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=13,5-13,1=0,4м3 | 1 м3 | 0.25
32 | Погрузка механизированным способом и перевозка избытка грунта в автомобилях-самосвалах на расстояние до 1 км (за пределы УКПН) категория дорог IV (место складирования согласовать с Заказчиком) | 1 м3 / 1т | 13,5 / 24,3
33 | Устройство основания под фундаменты: из щебня М 600, фр. 20-40мм, толщ. 50мм с уплотнением V=4,5*6*0,05*2шт=2,7*1,3=3,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 54 / 2,7
34 | Устройство основания под фундаменты: из песка строительного средней крупности, толщ. 200мм с уплотнением V=4,5*6*0,2*2 шт=10,8*1,1=12м3 | 1 м2 / 1 м3 | 54 / 10,8
35 | Монтаж покрытий из ж/б плит ПДНм-AV серия 3.503.1-91 вып. 1, габаритами 6х2х0,14м, плиты скрепить между собой за петли арматурой диам. 10 А-I(А240) L=1500 - 3,6кг | 1 шт / 1 м3 / 1т | 4 / 6,72 / 16,8
36 | Устройство монолитного участка, шириной 540мм, толщиной 0,14м из бетона В15 W4 F100 | 1 м3 | 1
37 | Монтаж блоков бетонных ФБС24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 1 шт / 1 т | 4 / 3,88
38 | Монтаж блоков бетонных ФБС9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 1 шт / 1 т | 4 / 1,4
39 | Фундамент противопожарной насосной (лист 4)
40 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 1,6 м экскаваторами, группа грунтов: 2 Габариты по дну котлована 14х11м, по верху 16х13м V=15*12*1,6*0,97=288*0,97=279м3 | 1 м3 | 279
41 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=288-279=9м3 | 1 м3 | 9
42 | Погрузка механизированным способом и перевозка избытка грунта в автомобилях-самосвалах на расстояние до 1 км (за пределы УКПН) категория дорог IV (место складирования согласовать с Заказчиком) | 1 м3 / 1т | 288 / 518,4
43 | Устройство основания под фундаменты: из щебня М 600, фр. 20-40мм, толщ. 50мм с уплотнением V=14*11*0,05=154*0,05=7,7*1,3=10,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 154 / 7,7
44 | Укладка на дно котлована геотекстиля Дорнит 400гр/м2 S=223,8*1,1=246,2м2 | 1 м2 | 223.8
45 | Устройство основания под фундаменты: из песка строительного средней крупности, толщ. 1200мм с уплотнением V=154*1,2=184,8*1,1=203,3м3 | 1 м2 / 1 м3 | 154 / 184,8
46 | Устройство изоляции покрытий насухо: Укладка пеноплекса Фундамент 50мм на дно котлована | 1 м2 / 1 м3 | 80,7 / 4,035
47 | Устройство изоляции покрытий насухо: Укладка пеноплекса Фундамент 100мм под колонны, наружные стены насосной и под пандус | 1 м2 / 1 м3 | 142,5 / 14,25
48 | Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты с ребрами из бетона В25 W4 F100, толщиной 200мм | 1 м3 | 43.5
49 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса при устройстве монолитного фундамента из арматуры диам. 6 А-I(А240), диам. 8 А-I(А240), диам. 12 А-III(А400) | 1 т | 3.445
50 | Изготовлвение и монтаж анкерного блока АБ1 при бетонировании в виде сваренных каркасов из листа толщ. 6 мм и 20мм и болтов 1.1.М24х900 с постановкой гайки 1М24-6Н.5 с шайбы А24.01.08кп.016 - 36 компл | 1 шт / 1 т | 9 / 0,158
51 | Устройство гидроизоляции фундамента: укладка гидроизола в 2 слоя на битумной универсальной холодной мастике (227,56*2,5*2 слоя=1138кг) с учеом заведения на вертикальные поверхности на 150мм | 1 м2 | 227.56
52 | Нанесение подливочного состав Иннолайт NC60 | 1 м3 | 0.16
53 | Устройство пандуса длиной 3000мм, толщиной 100-400мм из бетона В20 W6 F150 | 1 м3 | 2.16
54 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса при устройстве монолитного пандуса из арматуры диам. 12 А-III(А400) | 1 т | 0.079
55 | Устройство отмостки шириной 1000мм, толщиной 50-150мм из бетона В20 W6 F150 | 1 м3 | 4.51
56 | Изготовление и монтаж гильзы из трубы стальной диам. 244х5, L=400мм | 1 шт / 1м / 1т | 4 / 1,6 / 0,047
57 | Изготовление и монтаж гильзы из трубы стальной диам. 355х5, L=400 | 1 шт / 1м / 1т | 4 / 1,6 / 0,035
58 | Фундамент насоса Фм1 (2 шт) (лист 6)
59 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм из бетона В7,5 F50, размером 2,7х1,35м - 2 фундамента | 1 м2 / 1 м3 | 7,2 / 0,72
60 | Устройство монолитного железобетонного фундамента, высотой 1,6м из бетона В25 W4 F100 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 10,52
61 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов и сеток при устройстве монолитных фундаментов из арматуры диам. 10А500 | 1 т | 0.409
62 | Устройство деформационного шва по периметру фундамента пеноплексом ГЕО t=50мм, шириной 50мм, с нанесением резино-битумной мастики на верхний торец (V=1м2*4кг/м2=4кг) | 1 м2 / 1м3 | 5,72 / 0,29
63 | Устройство выравнивающей стяжки под раму насоса раствором цементно-песчаным М200 | 1 м3 | 0.06
64 | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 500 мм диаметром: 43 мм (прим. п. 4, лист 6) | 1 отвер | 8
65 | Установка болтов 6.3.М24х900, с заполнением отверстий составом MasterFlow - 0,006м3 | 1 шт | 8
66 | Каркас насоной станции (лист 7)
67 | Изготовление и монтаж прогонов П1 и П2 из швеллера 16У | 1 т | 1.702
68 | для крепления П1 к У1: постановка болтов М12х50 | 1 шт | 60
69 | Изготовление и монтаж свай Св1 и Св2 из профиля 100х5 и листа толщ. 5, 6, 10 мм | 1 т | 0.213
70 | Изготовление и монтаж ригелей Р1 - Р5 из профиля 120х5 и листа толщ. 5мм | 1 т | 0.405
71 | Изготовление и монтаж стойки фахверка СФ1 из профиля 120х5 | 1 т | 0.08
72 | Изготовление и монтаж ригеля фахверка РФ1 - РФ3 из профиля 120х5 и листа толщ. 5мм | 1 т | 0.75
73 | Изготовление и монтаж балки Б1 из профиля 180х5, уголка 100х8 и листа толщ. 15мм | 1 т | 0.824
74 | Постановка болтов М12х50 | 1 шт | 48
75 | Изготовление и монтаж колонн К1(6шт), К1а (2 шт), К2 (3 шт) из профиля 180х5, уголка 75х6, швеллера 18У и листа толщ. 10, 15, 20мм | 1 т | 1.624
76 | для колонны К1а: сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях отверстий, глубиной 145мм, диам. 14мм | 1 отвер | 8
77 | Установка анкер-шпилек HST М12х145/520 (HILTI или аналог) | 1 шт | 8
78 | Устройство выравнивающей стяжки под колонну раствором цементно-песчаным М200, толщиной 10мм | 1 м3 | 0,2 / 0,002
79 | Антикоррозионное покрытие для всех м/к
80 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=151*0,12*1=36,2кг | 1 м2 | 151
81 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=151*0,19*2=57,4кг | 1 м2 | 151
82 | Кровля и стены (лист 10)
83 | Примечание: панели МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ, ГОСТ 32603-2021. Кровельные панели цвет синий RAL5005. Стеновые панели цвет белый RAL9003 Цоколь цвет черный RAL9005. Угловые нащельники стен и оконнные наличники цвет белый RAL 9003
84 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 5,0 м (панели МП ТСП-К-150-1000-Т-Т-МВ - 14 шт) | 1 м2 | 122
85 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 5,0 м (панели МП ТСП-К-150-1000-Т-Т-МВ - 25 шт) | 1 м2 | 161.18
86 | Фасонные изделия для кровли
87 | Монтаж стыковочного элемента ФИ28, t=0,5мм, L=3000, RAL5005 | 1 шт | 5
88 | Монтаж стыковочного элемента ФИ29, t=0,5мм, L=3000, RAL9002 | 1 шт | 5
89 | Монтаж углового элемента ФИ7, t=0,5мм, L=3000, RAL9003 | 1 шт | 19
90 | Монтаж стыковочного элемента ФИ35хА, t=0,5мм, L=3000, RAL5005 | 1 шт | 10
91 | Монтаж стыковочного элемента ФИ34х150, t=0,5мм, L=3000, RAL5005 | 1 шт | 8
92 | Прочие комплектующие для кровли
93 | Монтаж уплотнителя терморазделяющая полоса 45мм х 30м с герметизацией силиконом бесцветным РН | 1 шт / 1 м | 4 / 120
94 | Монтаж уплотнителя кровельного сэндвич -панели ТСП-К-Ах1000 с герметизацией силиконом бесцветным РН | 1 шт | 24
95 | Монтаж уплотнителя кровельного сэндвич -панели ТСП-К-Вх1000 с герметизацией силиконом бесцветным РН | 1 шт | 24
96 | Метизы для кровли
97 | Установка саморезов: саморез 5,5х240 оцинк.сталь со всерлом 12мм - 330шт, саморез 4,8х28 - 240шт, саморез 4,8х28 RAL5005 - 346 шт саморез 4,8х28 RAL9002 - 91 шт саморез 4,8х28 RAL9003 - 361 шт | 1 шт | 1368
98 | Метизы для ограждающих конструкций
99 | Установка саморезов: 5,5х115 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14мм | 1 шт | 120
100 | Монтаж уплотнителя терморазделяющая полоса 45мм х 30м с герметизацией силиконом бесцветным РН | 1 шт / 1 м | 2 / 60 м
101 | Монтаж термоизоляционных плит ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА 1200х600х50мм (0,432м3) | м3 | 0.1
102 | Фасонные изделия для ограждающих конструкций
103 | Монтаж фасонного элемента ФИ6, t=0,5мм, L=3000 | 1 шт | 6
104 | Монтаж нащельника (белый) S0,55, оцинк. L=3000 | 1 шт | 11
105 | Монтаж нащельника (черный)410х160 S0,55, оцинк. L=3000 | 1 шт | 2
106 | Монтаж оконного обрамления ФИ16х255, t=0,5мм, L=3300мм, RAL9003 | 1 шт | 8
107 | Монтаж оконного отлива ФИ176х2705, t=0,5мм, L=3000мм, RAL9003 | 1 шт | 4
108 | Монтаж стыковочного элемента ФИ11х150, t=0,5мм, L=1800, RAL9003 | 1 шт | 8
109 | Монтаж отлива цоколя верхнего ФИ1х585, t=0,5мм, L=3000, RAL9005 | 1 шт | 16
110 | Монтаж отлива цоколя нижнего ФИ2х270, t=0,5мм, L=3000, RAL9005 | 1 шт | 16
111 | Полы S=105,6м2
112 | Устройство пола из бетона В30, шлифованный с пропиткой флюатами (Раствор пропиточный "Эско-Флюат" - 2,3кг) | 1 м2 / 1 м3 | 105,6 / 15
113 | Шлифовка бетонных поверхностей | 1 м2 | 105.6
114 | Заполнение оконных и дверных проемов (лист 13)
115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления: Блок оконный из ПВХ профиля ОП Г1 3000-1500 (4М1-16-К4) ГОСТ 30674-2023, наружное стекло 4мм марки М1, межстекольное расстояние 16мм, внутреннее стекло - 4 мм с твердым теплоотражающим покрытием (в комплекте с нащельниками, уплотнителями, приборами закрывания, крепежными шкантами) | 1 шт / 1 м2 | 4 / 18,0
116 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися полотнами и калитками: Ворота металлические DOORHAN серии VRGMV01 распашные двухстворчатые 3000х3000 с калиткой (заполнение дверного полотна 2,4х1,0м из сэндвич панели, толщина панели ворот - 80мм (заполнение - минеральная вата) (в комплекте с замком основным, ручки (снаружи и внутри), доводчик для калитки, шканты установочные) цвет RAL 9003 белый (с паспортом) | 1 шт / 1 м2 | 1 / 9,0
117 | Опоры под тепловые сети (Оп3.1 - Оп3.9 - 9шт) (лист 2, 16)
118 | для опор Оп3.1 - Оп3.4: Погружение дизель-молотом на базе трактора стальных свай из труб диам. 159х6мм, длиной 7,266 - 7,563м в грунты группы 2 | 1 шт / 1 м / 1 т | 4 / 29,906 / 0,677
119 | Изготовление и монтаж опорных стоек Оп3.1 - Оп3.9 из профиля 120х5 и листа толщ. 5, 10мм | 1 шт / 1 т | 9 / 0,114
120 | Изготовление и монтаж пролетного строения из профиля 120х5мм | 1 м..п / 1 т | 14,945 / 0,262
121 | Антикоррозионное покрытие для м/к над землей, для опор Оп3.1 - Оп3.9
122 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=10,2*0,12*1=2,5кг | 1 м2 | 10.2
123 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=10,2*0,19*2=4,0кг | 1 м2 | 10.2
124 | Антикоррозионное покрытие для м/к соприкасающихся с грунтом, для опор Оп3.1 - Оп3.4
125 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза силикон-эпоксидной грунт-эмалью Унипол СБЭ-111 марки «В-СЭ» (расход 0,700 кг/м2 при общей толщине 200 мкм за 2 слоя) (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=15*0,7=10,5кг | 1 м2 | 15
126 | Опоры под трубопровод (лист 15)
127 | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 110 мм диаметром: 14 мм | 1 отвер | 72
128 | Постановка болтов БСР 12х110 УЗ | 1 шт | 72
129 | Устройство выравнивающей подливки под подошву опор из цементно-песчаного раствора М 100, толщиной 20мм | 1 м2 / 1м3 | 1,62 / 0,03
130 | Изготовление и монтаж опор под трубопровод Оп1.2 - Оп1.11 (10 шт) из трубы 114х5 и листа толщ. 8 и 10мм | 1 шт / 1 т | 10 / 0,247
131 | Изготовление и монтаж опор под трубопровод Оп2.1, 2.2, 2.6 (3 шт) из трубы 159х6 и листа толщ. 8 и 10мм | 1 шт / 1 т | 3 / 0,211
132 | Изготовление и монтаж опор под трубопровод Оп1.1, 2.3, 2.4, 2.5 (4 шт) из трубы 159х6, швеллера 10У, уголка 50х5 и листа толщ. 8 и 10мм | 1 шт / 1 т | 4 / 0,372
133 | Изготовление и монтаж опоры под трубопровод Оп2.7 (1 шт) из трубы 159х6, швеллера 10У, уголка 50х5 и листа толщ. 8 и 10мм | 1 шт / 1 т | 1 / 0,09
134 | Антикоррозионное покрытие для м/к над землей
135 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=25*0,12*1=6кг | 1 м2 | 25
136 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=25*0,19*2=9,5кг | 1 м2 | 25
Технология производства (РД № 1675-ТХ)
137 | Наружные сети водоснабжения
138 | Срезка растительного грунта толщиной 0,2м бульдозером с перемещением до 10м, группа грунтов 1 V=20,68+29,22+43,8=93,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 25 / 5,0
139 | Обратное перемещение растительного грунта толщиной 0,2м бульдозером с перемещением до 10м, группа грунтов 1 V=20,68+29,22+43,8=93,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 25 / 5,0
140 | для колодцев: Разработка грунта в котлованах глубиной 2,0м, габаритом 4х4м экскаватором в отвал, группа грунтов 2 V=4*4*2*2шт=64м3*0,97=62м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 62,0
141 | Доработка грунта в котлованах глубиной 2м, вручную в отвал, группа грунтов 2 V=64-62=2м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 2,0
142 | Водоотлив: из котлованов | 1 шт / 1 м3 | 2 / 64,0
143 | Обратная засыпка пазух котлована грунтом выемки, бульдозером с перемещением на расстояние до 5м, группа грунтов 2 V=64-12,56=51,44м3*0,97=50м3 | 1 м3 | 50
144 | Обратная засыпка пазух котлована грунтом выемки вручную, группа грунтов 2 | 1 м3 | 1.44
145 | Уплотнение грунта в пазухах котлованов, механзированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 51.44
146 | Погрузка и перевозка избытка грунта в автомобилях-самосвалах на расстояние до 1 км (за пределы УКПН) категория дорог IV (место складирования согласовать с Заказчиком) | 1 м3 / 1т | 12,56 / 22,61
147 | Работа на отвале, группа грунтов 2 | 1 м3 | 12.56
148 | Монтаж задвижки стальной клиновой DN200 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежем, исполнения УХЛ, 30с41нж | 1 компл / 1 т | 5 / 0,620
149 | Устройство основания под колодца из песка строительного средней крупности, толщиной 0,15м V=1,5*1,5*0,15*2 шт=0,68*1,1=0,74м3 | 1 м2 / 1м3 | 4,5 / 0,68
150 | Монтаж колодца водопроводного диам. 2000мм, В22-1, В22-2 в мокрых грунтах в составе на 1 шт: плита днища ПН20 ГОСТ 8020-2016 - 1 шт / 1470кг кольцо стеновое КС20.6, ГОСТ 8020-2016 - 2шт / 1960кг, кольцо опорное К0-6 ГОСТ 8020-2016 - 1 шт / 50кг, кольцо стеновое КС7.3 ГОСТ 8020-2016 - 1 шт / 130кг, плита перекрытия 1ПП20-1 - 1 шт / 1380кг укладка колец на бетон М 200 - 4,5м3 | 1 компл / 1 м3 / 1 т | 2 / 19,87 / 9,98
151 | Кирпичная кладка стен и приямков на растворе готовом кладочном М200 (0,01м3) (Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм - 20шт) | 1 м3 / 1 шт | 0,05 / 20
152 | Монтаж люка полимерно-композитного тип Л | 1 шт | 2
153 | Монтаж скобы ходовойдиам. 18 АI ГОСТ 5781-82 | 1 шт / 1 т | 12 / 0,0132
154 | Трубы
155 | Срезка растительного грунта толщиной 0,2м бульдозером с перемещением до 10м, группа грунтов 1 V=20,68+29,22+43,8=93,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 468,5 / 93,7
156 | Обратное перемещение растительного грунта толщиной 0,2м бульдозером с перемещением до 10м, группа грунтов 1 V=20,68+29,22+43,8=93,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 468,5 / 93,7
157 | для трубы: Разработка грунта в траншеях глубиной 1,5м, шириной 1,2м экскаватором в отвал, группа грунтов 2 V=161*1,5*1,2=290*0,97=281м3 | 1 м / 1м3 | 161 / 281
158 | Доработка грунта в траншеях глубиной 1,5м, шириной 1,2м вручную в отвал, группа грунтов 2 V=290-281=9м3 | 1 м / 1м3 | 161 / 9,0
159 | Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 5м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 281
160 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 2 | 1 м3 | 9
161 | Уплотнение грунта в пазухах траншеи, механзированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 290
162 | Водоотлив: из траншей | 1 м3 | 290
163 | Сварка и прокладка в траншее трубы стальной электросварной диам. 219х8мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | 1 м | 133
164 | Сварка и прокладка в траншее трубы стальной электросварной диам.325х10мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | 1 м | 28
165 | Деталь заделки труб в стенке монолитного колодца (6 компл.): Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 1 отвер | 6
166 | Изготовление и монтаж гильзы из трубы стальной диам. 377х10, L=200мм | 1 шт / 1т | 6 / 0,1812
167 | Монтаж тройника диам. 219х8 | 1 шт | 2
168 | Монтаж отвода 90 град. 325х10 | 1 шт | 6
169 | Монтаж отвода 90 град. 219х8 | 1 шт | 10
170 | Врезка в существующие сети из стальных труб диам. DN300 | 1 шов | 2
171 | Врезка в существующие сети из стальных труб диам. DN200 | 1 шов | 6
172 | Наружная и внутренняя гидроизоляция колодцев
173 | Огрунтовка наружной поверхности ж/б колодца грунтовкой битумной за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками) V= 39*0,69*1=26,9кг | 1 м2 | 39
174 | Нанесение гидроизоляции на ж/б поверхность колодца мастикой битумной за 2 раза V=39*2,68*2=209,0кг | 1 м2 | 39
175 | Устройство внутренней гидроизоляции колодца наплавляемой битумной изоляцией ТехноНиколь Унифлекс ЭПП 2,8мм S=30х1,15=34,5м2 | 1 м2 | 34.5
176 | Заделка труб в стенке монолитного колодца по тпр. 901-09-11.84 альбом II, асбестоцементным раствором с просмоленной паклей | 1 проход / 1 м3 | 6 / 0,006
177 | Заделка прохода через колодец раствором цементно-песчаным М 100 | 1 м3 | 0.06
178 | Устройство бетонной опоры под тройник в колодце из бетона В20 | 1 м3 | 1
179 | Монтаж комплекта Литкор 219 (комплектация № 1) для изоляции отводов, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,02кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,67 кг, - лента ПВХ - 0,21кг | 1 компл | 9
180 | Монтаж комплекта Литкор 219 (комплектация № 1) для изоляции тройников, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,03кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,94кг, - лента ПВХ - 0,29кг | 1 компл | 2
181 | Монтаж комплекта Литкор 219 (комплектация № 2) для изоляции стыков, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,03кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 1,02кг, - муфта ИЗТМ - 0,31кг | 1 компл | 14
182 | Монтаж комплекта Литкор 325 (комплектация № 1) для изоляции отводов, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,05кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм -1,37 кг, - лента ПВХ - 0,42кг | 1 компл | 6
183 | Монтаж комплекта Литкор 325 (комплектация № 2) для изоляции стыков, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,03кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 1,4кг, - муфта ИЗТМ - 0,44кг | 1 компл | 3
184 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
185 | Контроль сварных соединений водовода Ø219х10мм радиографическим методом | 1 стык | 7
186 | Контроль сварных соединений водовода Ø325х10мм радиографическим методом | 1 стык | 3
187 | Очистка и испытания полости трубопроводов
188 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных диам 219 и 325мм диам. 219мм L=139м диам. 325мм L=31м | 1 м | 170
189 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 8
190 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения на прочность и герметичность давлением Рисп=1,25Рраб=0,85МПа, но не более заводского испытательного давления труб на 0,5ч для трубопроводов стальных диам 219 и 325мм диам. 219мм L=139м диам. 325мм L=31м | 1 м | 170
191 | Снижение давления и выдержка под давлением Р-Рраб в течение 0,5ч для трубопроводов стальных диам 219 и 325мм диам. 219мм L=139м диам. 325мм L=31м | 1 м | 170
192 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 8
193 | Демонтажные работы Наружные сети пенопожаротушения, инв. № 0001110034
194 | Демонтаж железобетонного колодца диам. 1500мм, глубиной 2,3м в мокрых грунтах | 1 шт / 1м3 / 1 т | 1 / 0,25 / 4,2
195 | Демонтаж трубопровода из стальных труб DN300, проложенных в траншее | 1 м / 1т | 73,1 / 5,678
196 | Демонтаж трубопровода из стальных труб DN200, проложенных в траншее | 1 м / 1т | 57,6 / 2,398
197 | Погрузка демонтированных труб и ж/б колодца в автомобили-самосвалы, механизиованным способом для перевозки | 1 т | 12.28
198 | Перевозка демонтированных стальных труб и ж/б колодца в автомобилях-самосвалах грузоподъемностью 10-14т на расстояние до 1км (территория УКПН Ашит, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV | 1 т | 12.28
199 | для трубы и колодца: Разработка грунта в котлованах и траншеях вручную, глубиной 2,5м,экскаватором в отвал, группа грунтов 2 V1=130,7*1,5*1,2=188,2м3 V2=22,5-4,4=18,1м3 V=188,2+18,1=206,3м3 | 1 м3 | 206.3
200 | Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 5м, группа грунтов 2 V1=130,7*1,5*1,2=188,2м3 V2=22,5м3 V=188,2+22,5=210,7м3 Недостающий для насыпи грунт использовать избыток при монтаже колодца | 1 м3 | 210.7
201 | Уплотнение грунта механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 210.7
202 | Внутренние сети водоснабжения
203 | Монтаж центробежного одноколесного насоса ЦН 400-105, Q=400м3/час, Н=105м, N=200кВт, инв. № 2944215005 | 1 шт / 1 кг | 1 / 1,47
204 | Монтаж центробежного одноколесного насоса ЦН 400-105, Q=400м3/час, Н=105м, N=200кВт, инв. № 2944215005 | 1 шт / 1 кг | 1 / 1,47
205 | Водопровод противопожарный всасывающий (В21)
206 | Монтаж задвижки стальной клиновой DN300 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежем (шпильки, гайки), исполнения УХЛ, 30с41нж | 1 компл / 1т | 5 / 1,575
207 | Монтаж фильтра сетчатого ФС-К-300-16-02-ХЛ-УХЛ (1) в комплекте с ответными фланцами и крепежом (шпильки, гайки), с прокладками исполнения УХЛ | 1 шт / 1 т | 2 / 0,176
208 | Монтаж фланца 300-16-01-1-В-Ст20-IV, ГОСТ 33259-2015 (для фильтра) | 1 шт | 4
209 | Монтаж фланца 250-16-01-1-В-Ст20-IV, ГОСТ 33259-2015 (для насоса) | 1 шт | 2
210 | Сварка и прокладка трубопровода противопожарного водоснабжения из стальных электросварных прямошовных труб диам. 325х10мм, по установленным опорам | 1 м | 34
211 | Монтаж перехода Э-325х10-273х10 ГОСТ 17378-2001 | 1 шт | 2
212 | Монтаж отвода 90 град. 325х10, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 5
213 | Монтаж тройника 325х8, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 2
214 | Монтаж бобышки прямой БМ20 | 1 шт | 4
215 | Монтаж опоры 325-КХ, ОСТ 36-146-88 | 1 шт | 10
216 | Монтаж сальника набивного диам. 530х10, ТМ 89-10, серия 5.900-3 | 1 шт | 2
217 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обежириванием поверхности) V=34,71*0,12*1=4,2кг | 1 м2 | 34.71
218 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=34,71*0,19*2=13,2кг | 1 м2 | 34.71
219 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
220 | Контроль сварных соединений водовода Ø325х10мм радиографическим методом | 1 стык | 4
221 | Очистка и испытания полости трубопроводов
222 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных диам 325мм, диам. 325мм L=38,5м | 1 м | 38.5
223 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 3.2
224 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения на прочность и герметичность давлением Рисп=1,25Рраб=0,85МПа, но не более заводского испытательного давления труб на 0,5ч для трубопроводов стальных диам 325мм, диам. 325мм L=38,5м | 1 м | 38.5
225 | Снижение давления и выдержка под давлением Р-Рраб в течение 0,5ч для трубопроводов стальных диам 325мм, диам. 325мм L=38,5м | 1 м | 38.5
226 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 3.2
227 | Водопровод противопожарный напорный (В22)
228 | Монтаж задвижки стальной клиновой DN200 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежем (шпильки, гайки), исполнения УХЛ, 30с41нж | 1 компл / 1 т | 7 / 0,868
229 | Монтаж клапана обратного поворотного подъемного DN200 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежом (шпильки, гайки), с прокладками исполнения УХЛ, 16с14нж | 1 компл | 2
230 | Монтаж фланеца 200-16-010-1-В-Ст20-IV к насосам | 1 шт | 2
231 | Сварка и прокладка трубопровода противопожарного водоснабжения из стальных электросварных прямошовных труб диам. 219х8мм, по установленным опорам | 1 м | 37
232 | Монтаж отвода 90 град. 219х8, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 7
233 | Монтаж тройника диам. 219х8, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 6
234 | Монтаж бобышки прямой БМ20 | 1 шт | 2
235 | Монтаж опоры 219-КХ, ОСТ 36-146-88 | 1 шт | 7
236 | Монтаж сальника набивного диам. 377х8, ТМ 89-07, серия 5.900-3 | 1 шт | 4
237 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обежириванием поверхности) V=25,46*0,12*1=3,1кг | 1 м2 | 25.46
238 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=25,46*0,19*2=9,7кг | 1 м2 | 25.46
239 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
240 | Контроль сварных соединений водовода Ø219х8мм радиографическим методом | 1 стык | 6
241 | Очистка и испытания полости трубопроводов
242 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных диам 219мм, диам. 219мм L=43,5м | 1 м | 43.5
243 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 1.6
244 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения на прочность и герметичность давлением Рисп=1,25Рраб=0,85МПа, но не более заводского испытательного давления труб на 0,5ч для трубопроводов стальных диам 219мм, диам. 219мм L=43,5м | 1 м | 43.5
245 | Снижение давления и выдержка под давлением Р-Рраб в течение 0,5ч для трубопроводов стальных диам 219мм, диам. 219мм L=43,5м | 1 м | 43.5
246 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 1.6
247 | Внутренние сети водоотведения
248 | Канализация производственная К3
249 | для трубы: Разработка грунта в траншеях глубиной 1,5м, шириной 1,2м экскаватором в отвал, группа грунтов 2 V=29*1,5*0,9=39,2*0,97=38м3 | 1 м / 1м3 | 29 / 38,0
250 | Доработка грунта в траншеях глубиной 1,5м, шириной 1,2м вручную в отвал, группа грунтов 2 V=39,2-38=1,2м3 | 1 м / 1м3 | 28 / 1,2
251 | Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 5м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 38
252 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 2 | 1 м3 | 1.2
253 | Монтаж трапа с вертикальным выпуском D110, с решеткой из нержавеющей стали с гидрозатвором | 1 шт | 3
254 | Изготовление и монтаж воронки из листа стального 1,5х700х100/В-Вст3сп | 1 шт / 1 т | 4 / 0,0033
255 | Изготовление и монтаж конуса из листа стального 1,5х250х250/В-Вст3сп | 1 шт / 1 т | 4 / 0,003
256 | Сварка и прокладка в траншее трубопровода из стальных электросварных труб диам. 108х4мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | 1 м | 19
257 | Сварка и прокладка в траншее трубопровода из стальных электросварных труб диам. 57х3,5мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | 1 м | 10
258 | Монтаж перехода К-76х5,0 - 57х4,0 | 1 шт | 2
259 | Монтаж тройника 108х6,0 - 76х5,0 | 1 шт | 2
260 | Монтаж тройника 57х4,0 | 1 шт | 2
261 | Монтаж тройника 108х4,0 | 1 шт | 4
262 | Монтаж заглушки с соединительным выступом фланцевая 1-100-0,6 | 1 шт | 2
263 | Монтаж отвода 45-57 | 1 шт | 4
264 | Монтаж отвода 45-108 | 1 шт | 10
265 | Монтаж гибкой подводки | 1 шт | 4
266 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обежириванием поверхности) V=8,24*0,12*1=1,0кг | 1 м2 | 8.24
267 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=8,24*0,19*2=3,13кг | 1 м2 | 8.24
268 | Монтаж комплекта Литкор 108 (комплектация № 1) для изоляции отводов, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,01кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,18кг, - лента ПВХ - 0,06кг | 1 компл | 14
269 | Монтаж комплекта Литкор 108 (комплектация № 1) для изоляции тройников, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,01кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,34кг, - лента ПВХ - 0,11кг | 1 компл | 6
270 | Монтаж комплекта Литкор 108 (комплектация № 2) для изоляции стыков, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,02кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,6кг, - муфта ИЗТМ - 0,18кг | 1 компл | 40
271 | Монтаж комплекта Литкор 57 (комплектация № 1) для изоляции отводов, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,01кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,05кг, - лента ПВХ - 0,02кг | 1 компл | 4
272 | Монтаж комплекта Литкор 57 (комплектация № 1) для изоляции тройников, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,002кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,09кг, - лента ПВХ - 0,03кг | 1 компл | 2
273 | Монтаж комплекта Литкор 57 (комплектация № 2) для изоляции стыков, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,01кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,32кг, - муфта ИЗТМ - 0,11кг | 1 компл | 14
274 | Монтаж комплекта Литкор 57 (комплектация № 1) для изоляции переходов, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,002кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,085кг, - лента ПВХ - 0,027кг | 1 компл | 2
275 | Монтаж комплекта Литкор 76 (комплектация № 1) для изоляции переходов, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,01кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,43кг, - лента ПВХ - 0,14кг | 1 компл | 2
276 | Монтаж комплекта Литкор 76 (комплектация № 1) для изоляции тройников, в составе на 1 комплект: - праймер ПРИЗ - 0,01кг, - лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,34кг, - лента ПВХ - 0,11кг | 1 компл | 2
277 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
278 | Контроль сварных соединений водовода Ø108х4мм радиографическим методом | 1 стык | 3
279 | Контроль сварных соединений водовода Ø57х3,5мм радиографическим методом | 1 стык | 2
280 | Контроль сварных соединений водовода Ø45х3мм радиографическим методом | 1 стык | 6
281 | Очистка и испытания полости трубопроводов
282 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных диам. 108мм, 57мм, 45мм, диам. 108мм L=22м диам. 57мм L=12м диам. 45мм L=14,5м | 1 м | 48.5
283 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 0.31
284 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения на прочность и герметичность давлением Рисп=1,25Рраб=0,85МПа, но не более заводского испытательного давления труб на 0,5ч для трубопроводов стальных диам. 108мм, 57мм, 45мм, диам. 108мм L=22м диам. 57мм L=12м диам. 45мм L=14,5м | 1 м | 48.5
285 | Снижение давления и выдержка под давлением Р-Рраб в течение 0,5ч для трубопроводов стальных диам. 108мм, 57мм, 45мм, диам. 108мм L=22м диам. 57мм L=12м диам. 45мм L=14,5м | 1 м | 48.5
286 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 0.31
Тепловые сети (РД № 1675-ТС)
287 | Монтаж крана шарового стального фланцевого Ду32мм, Ру 4,0МПа в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 | 1 компл | 2
288 | Монтаж крана шарового стального фланцевого Ду252мм, Ру 4,0МПа в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 | 1 компл | 2
289 | Монтаж крана шарового стального фланцевого Ду15мм, Ру 4,0МПа в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 | 1 компл | 2
290 | Сварка и прокладка трубопровода из стальных электросварных труб Ст.20 диам. 38х3мм, по установленным опорам | 1 м | 42
291 | Сварка и прокладка трубопровода из стальных электросварных труб Ст.20 диам. 32х3мм, по установленным опорам | 1 м | 1
292 | Сварка и прокладка трубопровода из стальных электросварных труб Ст.20 диам. 20х2,5мм, по установленным опорам | 1 м | 3
293 | Монтаж опоры неподвижной двухопорной для трубопровода диам. 38х3,0мм, ТС-660.00.00-01 | 1 шт | 2
294 | Монтаж опоры скользящей для трубы диам. 38х3, ОпСк-140 | 1 шт | 16
295 | Монтаж отвода 90 град. диам. 38х3,0мм, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 6
296 | Монтаж отвода 90 град. диам. 21,3х3,2мм, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 4
297 | Монтаж перехода концентрического П К-108х4 - 57х3мм, ст20, ГОСТ 17378-2001 | 1 шт | 2
298 | Монтаж перехода концентрического П К-57х4 - 38х4мм, ст20, ГОСТ 17378-2001 | 1 шт | 2
299 | Изготовление и монтаж гильзы из трубы стальной диам. 159х4,5, L=500мм | 1 шт / 1 м | 1 / 0,5
300 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | 1 шт | 2
301 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: мастичной грунтовкой Вектор 1025 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обежириванием поверхности) V=5,5*4*2=44кг | 1 м2 | 5.5
302 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Мастика Вектор 1214 за 1 раз покровочный слой V=5,5*4*1=22кг | 1 м2 | 5.5
303 | Монтаж теплоизоляции трубопроводов матами теплоизоляционными URSA GEO, марки М-25, толщ. 50мм (с коэф. уплотнения 1,8) | 1 м3 | 0.81
304 | Покрытие теплоизоляции трубопроводов сталью тонколистовой оцинованной толщ. 1,0мм | 1 м2 | 21
305 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
306 | Контроль сварных соединений водовода Ø38х3мм радиографическим методом | 1 стык | 2
307 | Контроль сварных соединений водовода Ø32х3мм радиографическим методом | 1 стык | 1
308 | Контроль сварных соединений водовода Ø20х2,5мм радиографическим методом | 1 стык | 1
309 | Очистка и испытания полости трубопроводов
310 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных диам до 38мм, L=42+1+3+10*0,5+4*0,5=53м | 1 м | 53
311 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 0.1
312 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 38 мм на прочность и герметичность давлением Рисп =1,25Рраб, но не менее 1,0МПа | 1 м | 53
313 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 53
314 | Демонтажные работы Наружные сети пенопожаротушения, инв. № 0001110034
315 | Демонтаж трубопровода из стальных труб DN100, проложенных открыто на опорах | 1 м / 1т | 14 / 0,144
316 | Погрузка демонтированных труб и ж/б колодца в автомобили-самосвалы, механизиованным способом для перевозки | 1 т | 0.144
317 | Перевозка демонтированных стальных труб и ж/б колодца в автомобилях-самосвалах грузоподъемностью 10-14т на расстояние до 1км (территория УКПН Ашит, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV | 1 т | 0.144
Отопление и вентиляция (РД № 1675-ОВ)
318 | Вентиляция
319 | ПЕ
320 | Монтаж решетки наружной SA 500х300, Shuft | 1 шт | 1
321 | Монтаж воздушного клапана DRr 500х300, Shuft | 1 шт | 1
322 | Монтаж ручного привода к воздушному клапану HDr, Shuft | 1 шт | 1
323 | ВЕ1, ВЕ2
324 | Монтаж дефлектора вентиляционного Дефлектор -D315, Ровен | 1 шт | 2
325 | Монтаж шибера вентиляционного диам. 315 | 1 шт | 2
326 | Монтаж решетки защитной PG диам. 315, Shuft | 1 шт | 2
327 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,6мм, диам. 315мм, Ровен | 1 м | 4.2
328 | Отопление
329 | Монтаж панельного радиатора с боковым подключением С-33-500-2000 (Royal thermo compact), в комплекте крепления, воздухоотводчик, заглушки | шт | 4
330 | Монтаж прямого компактного радиаторного клапана Ду15мм, VT.008.LN.04 1/2", Valtec | шт | 4
331 | Монтаж воздухоотводчика автоматического Ду15, OR.502.04 1/2'', Valtec | шт | 2
332 | Монтаж прямого шарового крана Ду15, VT.227.N.04 1/2", Valtec | шт | 10
333 | Монтаж прямого шарового крана Ду32, VT.214.N.07 1 1/4", Valtec | шт | 2
334 | Сварка и монтаж трубопровода отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 15х2,5, L=21м | 1 м | 21
335 | Сварка и монтаж трубопровода отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 20х2,8, L=41м | 1 м | 41
336 | Сварка и монтаж трубопровода отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 32х3,2, L=0,5м | 1 м | 0.5
337 | Монтаж трубной теплоизоляции толщиной 13 мм K-Flex ST, 13х28 (при помощи клея для изоляции К414, K-Flex и скотча ПВХ 35мм х 25м, черный, K-Flex ) | 1 м | 10
338 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обежириванием поверхности) V=7*0,12*1=0,8кг | 1 м2 | 7
339 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=7*0,19*2=3,0кг | 1 м2 | 7
340 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
341 | Контроль сварных соединений водовода Ø15х2,5мм радиографическим методом | 1 стык | 1
342 | Контроль сварных соединений водовода Ø20х2,8мм радиографическим методом | 1 стык | 2
343 | Контроль сварных соединений водовода Ø32х3,2мм радиографическим методом | 1 стык | 2
344 | Очистка и испытания полости трубопроводов
345 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных диам до 32мм L=21+41+0,5=62,5м | 1 м | 62.5
346 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 0.1
347 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 32 мм на прочность и герметичность давлением Рисп =1,5Рраб, но не менее 0,2МПа | 1 м | 62.5
348 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 0.1
Наружные сети канализации (РД № 1675-НК)
349 | Емкость производственных стоков V=5м3
350 | Монтаж в котловане на подготовленное основание емкостт подземной без подогревателя номинальной вместимостью 5м3, внутренним диаметром 1600мм, высота горловины 1700мм (опросный лист 1675-НК-ОЛ-001) | 1 шт / 1т | 1 / 2,5
351 | Гидравлическое испытание емкости горизонтальной, работающей без давления, вместимость: 5 м3 | 1 шт / 1м3 | 1 / 5,0
352 | Монтаж заадвижки стальной клиновой DN80 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежом, УХЛ, 30с41нж | 1 компл / 1т | 1 / 0,028
353 | Изготовление и монтаж вентиляционной трубы стальной электросварной прямошовной диам. 108х4,0мм | 1 м | 3.5
354 | Изготовление и монтаж патрубка из трубы стальной электросварной прямошовной диам. 89х4,0, L=1,5м, ГОСТ 10704-91 | 1 м | 1.5
355 | Монтаж отвода 90 град. 108х4,0мм, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 3
356 | Монтаж отвода 90 град. 89х4,0мм, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 1
357 | Монтаж головки муфтовой поворотной ГМ-80, ГОСТ Р 53279-2009 | 1 шт | 1
358 | Монтаж головки - заглушки ГЗ-80, ГОСТ Р 53279-2009 | 1 шт | 1
359 | Монтаж опоры подвижной хомутовой ОПБ2-89, ГОСТ 14911-82 | 1 шт | 1
360 | Монтаж опоры подвижной хомутовой ОПБ2-108, ГОСТ 14911-82 | 1 шт | 1
361 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обежириванием поверхности) V=1,6*0,12*1=0,2кг | 1 м2 | 1.6
362 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=1,67*0,19*2=0,6кг | 1 м2 | 1.6
363 | Канализация производственная К3
364 | Срезка растительного грунта толщиной 0,2м бульдозером с перемещением до 10м, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 19,45 / 3,89
365 | Обратное перемещение растительного грунта толщиной 0,2м бульдозером с перемещением до 10м, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 19,45 / 3,89
366 | для колодца: Разработка грунта в котлованах глубиной 2,0м, габаритом 4х4м экскаватором в отвал, группа грунтов 2 V=2,5*2,5*1,7*1шт=10,6м3*0,97=10,3м3 | 1 шт / 1 м3 | 1 / 10,3
367 | Доработка грунта в котлованах глубиной 2м, вручную в отвал, группа грунтов 2 V=10,6-10,3=0,3м3 | 1 шт / 1 м3 | 1 / 0,3
368 | Водоотлив: из котлованов | 1 шт / 1 м3 | 10.6
369 | Обратная засыпка пазух котлована грунтом выемки, бульдозером с перемещением на расстояние до 5м, группа грунтов 2 V=10,6-1,4=9,2м3*0,97=8,9м3 | 1 м3 | 8.9
370 | Обратная засыпка пазух котлована грунтом выемки вручную, группа грунтов 2 | 1 м3 | 0.3
371 | Уплотнение грунта в пазухах котлованов, механзированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 9.2
372 | Погрузка и перевозка избытка грунта в автомобилях-самосвалах на расстояние до 1 км (за пределы УКПН) категория дорог IV (место складирования согласовать с Заказчиком) | 1 м3 / 1т | 1,4 / 2,52
373 | Работа на отвале, группа грунтов 2 | 1 м3 | 1.4
374 | Устройство основания под колодец из песка строительного средней крупности, толщиной 0,15м V=2,2*2,2*0,15*1 шт=0,735*1,1=0,8м3 | 1 м2 / 1м3 | 4,84 /
375 | Монтаж колодца канализационного диам. 1000мм, КЗ-1, по ГОСТ 8020-2016, в мокрых грунтах, в составе на 1 компл: - плита днища ПН10 ГОСТ 8020-2016 - 1 шт / 450кг, - кольцо стеновое КС10.9 ГОСТ 80220-2016 - 1 шт / 600кг, - плита перекрытия ПП10-1 ГОСТ 8020-2016 - 1 шт / 250 кг, - кольцо опорное К0-6 ГОСТ 8020-2016 1 шт / 50 кг укладка колец на бетон М200 - 0,44м3 | 1 шт / 1м3 / 1 т | 1 / 0,54 / 1,35
376 | Кирпичная кладка стен и приямков на растворе готовом кладочном М200 (0,01м3) (Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм - 30шт) | 1 м3 / 1 шт | 0,075 / 30
377 | Монтаж люка полимерно-композитного тип Л | 1 шт | 1
378 | Монтаж скобы ходовой диам. 18 АI ГОСТ 5781-82 | шт | 5
379 | Монтаж люка полимерно-композитного тип Л | 1 шт | 2
380 | Монтаж скобы ходовойдиам. 18 АI ГОСТ 5781-82 | 1 шт / 1 т | 12 / 0,0132
381 | Трубы
382 | Срезка растительного грунта толщиной 0,2м бульдозером с перемещением до 10м, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 15,6 / 3,12
383 | Обратное перемещение растительного грунта толщиной 0,2м бульдозером с перемещением до 10м, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 15,6 / 3,12
384 | для трубы: Разработка грунта в траншеях глубиной 1,5м, шириной 1,2м экскаватором в отвал, группа грунтов 2 V=7,5*1,5*1,2=13,5*0,97=13,1м3 | 1 м / 1м3 | 7,5 / 13,1
385 | Доработка грунта в траншеях глубиной 1,5м, шириной 1,2м вручную в отвал, группа грунтов 2 V=13,5-13,1=0,4м3 | 1 м / 1м3 | 7,5 / 0,4
386 | Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 5м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 13.1
387 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 2 | 1 м3 | 0.4
388 | Уплотнение грунта в пазухах траншеи, механзированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 13.5
389 | Водоотлив: из траншей | 1 м3 | 13.5
390 | Сварка и прокладка в траншее трубопровода из стальных электросварных труб диам. 108х4мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | 1 м | 7.5
391 | Деталь заделки труб в стенке монолитного колодца (2 компл.): Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 1 отвер | 2
392 | Изготовление и монтаж гильзы из трубы стальной диам. 273х6, L=200мм | 1 шт / 1м | 2 / 0,4
393 | Заделка труб в стенке монолитного колодца по тпр. 901-09-11.84 альбом II, асбестоцементным раствором с просмоленной паклей | 1 проход / 1 м3 | 2 / 0,002
394 | Заделка прохода через колодец раствором цементно-песчаным М 100 | 1 м3 | 0.02
395 | Монтаж перехода Э-219х6 - 108х4 | 1 шт | 1
396 | Наружная и внутренняя гидроизоляция колодцев
397 | Огрунтовка наружной поверхности ж/б колодца грунтовкой битумной за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками) V= 6,7*0,69*1=4,62кг | 1 м2 | 6.7
398 | Нанесение гидроизоляции на ж/б поверхность колодца мастикой битумной за 2 раза V=6,7*2,68*2=36кг | 1 м2 | 6.7
399 | Устройство внутренней гидроизоляции колодца наплавляемой битумной изоляцией ТехноНиколь Унифлекс ЭПП 2,8мм S=4,5х1,15=5,2м2 | 1 м2 | 4.5
400 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
401 | Контроль сварных соединений водовода Ø108х4мм радиографическим методом | 1 стык | 1
402 | Контроль сварных соединений водовода Ø89х4мм радиографическим методом | 1 стык | 1
403 | Очистка и испытания полости трубопроводов
404 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных диам до 89-108мм L=7,5+1,5+4*0,5=11,0мм | 1 м | 11
405 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 0.1
406 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 89-108 мм на прочность и герметичность давлением Рисп =1,5Рраб, но не менее 0,2МПа | 1 м | 11
407 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 37 км (п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 0.1
Молниезащита и заземление (РД № 1675-ЭГ)
408 | Разработка грунта в траншеях барой, глубиной 0,7м, шириной 0,3м, группа грунтов 2 V=182*0,7*0,3=38,22м3 | 1 м3 | 38.22
409 | Обратная засыпка траншей, механизированным способом, с перемещение бульдозером до 5м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 38.22
410 | Уплотнение грунта в траншеях, группа грунтов 2 | 1 м3 | 38.2
411 | Монтаж горизонтального заземлителя из стали прокатной полосовой сеч. 40х5-В, L=182м с укладкой в траншею на глубину 0,7м | 1 м / 1 т | 182 / 0,286
412 | Монтаж вертикального заземлителя из стали равнополочной угловой 50х50х5мм, L=3*14=42м, забить на глубину 3м на отметке -0,7м | 1 м / 1 шт / 1т | 42 / 14 / 0,158
413 | Монтаж заземляющего проводника из провода гибкого многопроволочного с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450 / 750 В включительно, ПуГВ сеч. 6мм2, открыто по строительным основаниям | 1 м | 2
414 | Монтаж заземляющего проводника из провода гибкого многопроволочного с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450 / 750 В включительно, ПуГВ сеч. 10мм2, открыто по строительным основаниям | 1 м | 2
415 | Монтаж заземляющего проводника из провода гибкого многопроволочного с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450 / 750 В включительно, ПуГВ сеч. 50мм2, открыто по строительным основаниям | 1 м | 2
416 | Монтаж трубчатого наконечника под опрессовку на провод сечением 50мм2, под винт М10, ТМЛ 50-10-11, zeta | 1 шт | 4
417 | Монтаж трубчатого наконечника под опрессовку на провод сечением 6мм2, под винт М6, ТМЛ 6-6-4, zeta | 1 шт | 4
418 | Монтаж трубчатого наконечника под опрессовку на провод сечением 10мм2, под винт М8, ТМЛ 10-8-5, zeta | 1 шт | 4
Электроснабжение 0,4кВ (РД № 1675-ЭС.2)
419 | Земляные работы для прокладки кабелей в траншее (Т-3 длиной 28,5+29,5=58 м)
420 | Разработка грунта в траншеях экскаватором в отвал, глубиной 0,9м, шириной 0,7м, группа грунтов 2 V=58*0,7*0,9=36,6м3 * 0,97=35,4м3 | 1 м / 1 м3 | 58 / 35,4
421 | Доработка грунта в траншеях, глубиной 0,9м, вручную, группа грунтов 2 V=36,6-35,4= 1,2м3 | 1 м / 1 м3 | 58 / 1,2
422 | Устройство постели под кабель из песка строительного средней крупности, толщиной 0,2м V=58*0,2*0,7=8,12*1,1=9м3 | 1 м / 1 м3 | 58 / 8,12
423 | Обратная засыпка траншей грунтом выемки, с перемещением бульдозером до 5 м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 35.4
424 | Обратная засыпка траншей вручную грунтом выемки, группа грунтов 2 | 1 м3 | 1.2
425 | Монтажные работы
426 | Монтаж на поготовленное основание оборудование комплектной трасформаторной подстанция киоскового типа, на напряжение 6/0,4кВ, мощностью 400кВА, на 8 отходящих групп, под кабельный ввод и вывод, КТП-К(КК)-400/6/0,4-УХЛ1 (опросный лист ОЛ3) | 1 компл / 1т | 2 / 6,0
427 | Монтаж ввводно-распределительного устройства, сборное из двух панелей, IР00, ЩСУ-0,4кВ в составе (опросный лист ОЛ2): - щит станции управления насосом открытого исполнения со схемой главных цепей согласно прилагаемой схемы ШУН 1-2000-Пхх-х0-IP00 - 1 компл, - щит станции управления насосом открытого исполнения со схемой главных цепей согласно прилагаемой схемы ШУН 1-2000-Пхх-х0-IP00 - 1 компл, | 1 компл | 1
428 | Монтаж блока контейнера отапливаемого (электрощитовая), длиной 4,72м, шириной 3м, высотой 2,8м, в комплекте с ЗИП, защитными средствами, предупредительными табличками (опросный лист ОЛ1) | 1 шт / 1 т | 1 / 2,5
429 | Прокладка кабеля силового с изоляцией и оболочкой из поливинидхлоридных композиций пониженной пожарной опасности на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 4х95мм2 с затягиванием в проложенные трубы и металлорукава | 1 м | 52
430 | Прокладка кабеля силового с изоляцией и оболочкой из поливинидхлоридных композиций пониженной пожарной опасности на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 5х4мм2 с затягиванием в проложенные трубы и металлорукава | 1 м | 16
431 | Прокладка кабеля контрольного с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций поиженной пожарной опасности на напряжение 0,66кВ, КВВГнг(А)-0,66-LS-4х1,5, сеч. 4х1,5мм2 с затягиванием в проложенные трубы и металлорукава | 1 м | 26
432 | Прокладка кабеля силового бронированного, с изоляцией т оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженой пожарной опасности на напряжение 1кВ, ВБШвнг(А)-LS-1-4х120 с затягиванием в проложенные трубы и металлорукава | 1 м | 142
433 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее:плитами ПЗК 360х480х16мм, | 1 м кабеля / 1 шт | 58 / 121
434 | Прокладка в траншее труб гибких гофрированных двустенных Ду=90мм, ТГГД90, ДКС | 1 м | 82
435 | Прокладка в траншее труб гибких гофрированных двустенных Ду=50мм, ТГГД50, ДКС | 1 м | 17
436 | Герметизация кабельных проходок мастикой МГКП, брикет 3 кг | 1 проход | 2
437 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ: Перчатка термоусаживаемая не поддерживающая горение на сечение жил 70-120мм2, на 4 пальца | 1 шт | 16
438 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2: монтаж наконечника кабельного луженого под опрессовку на провод сечением 95мм2, под винт М10, ТМЛ 95-10-15 | 1 шт | 32
439 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2: монтаж наконечника кабельного луженого под опрессовку на провод сечением 120мм2, под винт М12, ТМЛ 120-12-17 | 1 шт | 32
440 | Монтаж стойки для кнопочного поста СН-12 УХЛ2, ЗЭМИ | 1 шт | 2
441 | Монтаж кнопочного поста 10А по 1ВК кн."Пуск" + кн. "Стоп" + сигн.лампа зеленая, ПКУ 15-21.131-54 | 1 шт | 2
442 | Монтж термоусаживаемой трубки, диапазон уменьшения D=150-60мм, ТИШ-10 150/60, Радиант | 1 м | 2
443 | Монтж термоусаживаемой трубки, диапазон уменьшения D=40-16мм, ТИШ-10 40/16, Радиант | 1 м | 1
444 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции Ду=75мм, МРПИнг-75, ЗЭТА | 1 м | 12
445 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции Ду=60мм, МРПИнг-60, ЗЭТА | 1 м | 8
446 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции Ду=32мм, МРПИнг-32, ЗЭТА | 1 м | 3
447 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции Ду=20мм, МРПИнг-20, ЗЭТА | 1 м | 4
448 | Освещение насосной
449 | Монтаж бокса пластикового на 12 модулей IP65, с клеммным блоком 63А, код RB12W6TGD, ДКС | 1 шт | 1
450 | Монтаж автоматического выключателя трехполюсного, Iн=Iр=25А, кр.С, Icu=6кА, YON MD63 3Р, ДКС | 1 шт | 1
451 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного, Iн=Iр=16А, кр.С, Icu=6кА, YON MD63 1Р, ДКС | 1 шт | 2
452 | Монтаж автоматического выключателя дифференциального тока двухполюсного, Iн=Iр=16А, кр.С, I=30мА, тип А, АВДТ YON MDR63, ДКС | 1 шт | 2
453 | Монтаж выключателя одноклавишного наружного IP44, белый ВА10-041В, Sisteme Electric | 1 шт | 1
454 | Прокладка кабля силового с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридноых композиций пониженной пожарной опасности на напряжение 0,66кВ, ВВГнг(А)-LS-0,66-3х1,5, в т.ч. 56 м с затягиванием в проложенные гофрированные трубы | 1 м | 60
455 | Монтаж гофротрубы Ду=20мм по установленным конструкциям, крепление хомутами нейлоновыми 2,5х120мм с площадкой самоклеящейся 40х40мм | 1 м | 56
456 | Монтаж коробки ответвительной с 8+2 кабельными вводами диам. 25/20мм, IP55, 100х100х50мм, ДКС | 1 шт | 5
457 | Монтаж светильника светодиодного линейного промышленного в пластиковом корпусе длиной 1200мм, 34Вт, 4000лм, 5000К, ARCTIC.OPL ECO LED 1200TN, | 1 шт | 12
458 | Монтаж комплекта крепления светильника ARCTIC на трос с витым крюком | 1 компл | 24
Электроснабжение 6кВ (РД № 1675-ЭС1)
459 | ВЛ 1-20кВ НА Ж/Б ОПОРЫ инв. № 4521125046 (ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 110кВ Кашир) ВЛ 1-20кВ НА Ж/Б ОПОРЫ, инв. № 4521125042 (ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35кВ Ашит) КЛ-6кВ до КТП-пож.насос. № 1 КЛ-6кВ до КТП-пож.насос. № 2
460 | Подвеска проводов ВЛ-10 кВ в ненаселенной местности сечением с помощью механизмов: провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами АС сечением 120/19мм2 - 54м) k=1,045 коэффициент провиса провода L=17*3*1,045=51*1,045=54м | 1 км линии / 1 км провода | 0,017 / 0,051
461 | Подвеска проводов ВЛ-10 кВ в ненаселенной местности сечением с помощью механизмов: провод защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена Un=20кВ, СИП-3 сеч. 70мм2 - 12м) k=1,045 коэффициент провиса провода L=4*3*1,045=12*1,045=13м | 1 км линии / 1 км провода | 0,004 / 0,036
462 | Кабельная линия КЛ-6кВ до КТП-пож.насос. № 1 КЛ-6кВ до КТП-пож.насос. № 2 (Прокладка кабеля (траншея Т-2 длиной 21+26 м))
463 | траншея Т-2 длиной 21+26 м: Разработка грунта в траншеях экскаватором в отвал, глубиной 0,9м, шириной 0,3м, группа грунтов 2 V=47*0,3*0,9=12,7 * 0,97=12,3м3 | 1 м / 1 м3 | 47 / 12,3
464 | Доработка грунта в траншеях, глубиной 0,9м, вручную, группа грунтов 2 V=12,7 - 12,3=0,4м3 | 1 м / 1 м3 | 47 / 0,4
465 | Устройство постели под кабель из песка строительного средней крупности, толщиной 0,2м V=47*0,2*0,3=2,82*1,1=3,1м3 | 1 м / 1 м3 | 47 / 2,82
466 | Обратная засыпка траншей песком строительным средней крупности, с перемещением бульдозером до 5 м, группа грунтов 2 V=9,88*1,1=11м3 | 1 м3 | 9.88
467 | Погрузка и перевозка избытка грунта в автомобилях-самосвалах на расстояние до 1 км (за пределы УКПН) категория дорог IV (место складирования согласовать с Заказчиком) | 1 м3 / 1т | 12,7 / 23,0
468 | Прокладка кабельной линии в траншее: кабель силовой бронированный лентами 3 жильный кабель, с алюминиевой жилой 70мм2, с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи, ААБ-3х70, в т.ч. с затягиванием в гофрированные трубы - 6м | 1 км линии | 0.055
469 | Монтаж трубки гофрированной двустенной Ду=90мм, ТГГД90, в траншее | 1 м | 6
470 | Монтаж муфты кабельной концевой 3КВтп-10 70/120 для кабелей с сечением жил от 70 до 120мм2, с бумажной изоляцией до 10кВ, ЗКВтп-10 70/120, КВТ | 1 шт | 2
471 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами ПЗК 240х480х16мм для закрытия кабеля | 1 м / 1 шт | 47 / 100
472 | Установка разъединителя РЛК (2 компл)
473 | на опорах № 14Р, 19Р: Установка вручную на опоре ВЛ разъединителя РЛК-10.IV/400 УХЛ1 (опросный лист ОЛ2) , линейный качающегося типа горизонтальной установки, для включения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения Uн=10кВ, Iн=400А, с приводом ПР-7 в т.ч. монтаж материалов для установки разъединителя на промежуточной опоре Прлк, ТМП-24.0029-АС, в составе на 2 компл | 1 компл / 1т | 2 / 0,042
474 | Установка разрядников РДИМ (2 компл)
475 | Установка на ВЛ с помощью механизмов разрядника РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 длинно-искрового модульного в комплекте из 3 шт, на опору для защиты воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 6кВ, | 1 компл | 2
476 | Установка реклоузера (1 компл)
477 | Установка на ВЛ выключателя вакуумного (реклоузер) типа Rec15_Al на номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток до 630А, номинальный ток отключения до 12,5кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, состоящий из коммутационного модуля OSM15_Al_1 и шкафауправления RC7_4U, со встроенной микропроцессорной защитой и автоматикой, TER_Rec15_Al_L5M (опросный лист ОЛ1), в т.ч. монтаж материалов для установки реклоузера (входящие в комплект поставки) | 1 компл / 1 т | 1 / 0,155
478 | Монтаж изделий и материалой для установки реклоузера на переходной промежуточной опоре, в составе на 1 реклоузер, не входящие в комплект поставки реклоузера, в т.ч.:
479 | Монтаж стойки железобетонной СВ105-5, L=10500мм расчетный изгибающий момент 50кН*м, СВ105-5 | 1 шт | 1
480 | Монтаж траверсы металлической ТМ-1, сер. 3.407.1-143.8.1 | 1 шт | 1
481 | Монтаж хомута Х1, сер. 3.407.1-143.8.49 | 1 шт | 1
482 | Монтаж изолятора штыревого высоковольтного фарфорового Uн=20кВ, ШФ-20Г | 1 шт | 3
483 | Монтаж колпачка для крепления штыревого изолятора К-6 | 1 шт | 3
484 | Монтаж вязки спиральной для крепления провода, сечение защищенногопровода 70-95мм2, цветовая маркировка - зеленый, шейка - 85мм, изоляция вязки - полимерное нанесение ребристое для более эффективного крепления (не гладкая), СО70 | 1 шт | 6
485 | Монтаж зажима соединительного ПС-2-1 | 1 шт | 1
486 | Монтаж изолятора натяжного композитного 20кВ, тип оконцевания проушина / проушина, SDI90.280 | 1 шт | 3
487 | Монтаж болтового анкерного зажима SO85 | 1 шт | 6
488 | Монтаж изделий и материалов для заземления и молниезащиты реклоузера, в составе на один реклоузер, не входящие в комплект поставки реклоузера, в т.ч.:
489 | Монтаж зажима плашечного ПС-2-1 | шт | 2
490 | Монтаж проводника заземляющего, открыто по строительным основаниям из стали горячекатанной круглой 12-В, L=24м | 1 шт / 1 м / 1 т | 8 / 24 / 0,0213
491 | Монтаж проводника заземляющего, открыто по строительным основаниям из стали прокатной полосовой сеч. 50х5-В, L=1м | 1 м / 1 т | 1,0 / 0,002
492 | Монтаж болта М12х30 в комплекте с гайками М12 и шайбами М 12 | 1 компл | 11
493 | для наружного контура заземления: Разработка грунта в траншеях барой, глубиной 0,7м, шириной 0,3м, группа грунтов 2 V=20*0,7*0,3=4,2м3 | 1 м3 | 4.2
494 | Обратная засыпка траншей, механизированным способом, с перемещение бульдозером до 5м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 4.2
495 | Уплотнение грунта в траншеях, группа грунтов 2 | 1 м3 | 4.2
496 | Монтаж горизонтального заземлителя из стали горячекатанной круглой диам. 12мм (наружный контур), L=20м | 1 м / 1 т | 20 / 0,018
497 | Монтаж вертикального заземлителя из стали горячекатанной круглой диам. 18мм, L=2*5м=10м | 1 шт / 1 м / 1 т | 2 / 10 / 0,018
498 | Монтаж зажима соединительного ПС-2-1 | 1 шт | 6
499 | Опоры
500 | для опор № 14Р, 19Р: Монтаж промежуточных железобетонных опор ВЛ-6кВ с траверсами без приставок: одностоечных (стойка СВ 105-3,5 - 1 шт) П10-2 по сер. 3.407.1-143.1.8, в составе на 2 опоры | 1 компл | 2
501 | Заземление опор № 14Р, 19Р
502 | для заземления опор 14Р и 19Р: Разработка грунта в траншеях барой, глубиной 0,7м, шириной 0,3м, группа грунтов 2 V=20*0,7*0,3=4,2м3 | 1 м3 | 4.2
503 | Обратная засыпка траншей, механизированным способом, с перемещение бульдозером до 5м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 4.2
504 | Уплотнение грунта в траншеях, группа грунтов 2 | 1 м3 | 4.2
505 | Монтаж вертикального заземлителя из стали горячекатанной круглой диам. 18мм, L=4*5м=20м | 1 м / 1 т | 20 / 0,036
506 | Монтаж горизонтального заземлителя из стали горячекатанной круглой диам. 12мм, L=20м | 1 м / 1 т | 20 / 0,018
507 | Птицезащитные устройства
508 | Монтаж ПЗУ на промежуточную опору со штыревыми изоляторами ШФ, в комплекте на 1 опору: - птизазащитное устройство для установки на штыревых изоляторах в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 3 компл | 1 компл | 1
509 | Монтаж ПЗУ на переходную промежуточную опору П10-2, в комплекте на 1 опору: - птизазащитное устройство для установки на штыревых изоляторах в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 6 компл | 1 компл | 2
510 | Развозка конструкций и материалов по трассе
511 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 3
512 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 2
513 | Пуско-наладочные работы
514 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20кВ | 1 шт | 2
515 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 3
516 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 10
517 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт | 1
518 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ | 1 шт | 1
519 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание | 2
Срок выполнения работ: начало работ – июнь 2025г. окончание работ – сентябрь 2025г.
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Протяженность дорог от площадки складирования п/базы "Вятка" до УКПН "Ашит" - асфальтированная дорога - 37 км.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
При составлении сметного расчета при необходимости учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы частично производятся на территории действующего производственного объекта. В зоне производства работ имеется разветвленная сеть коммуникаций.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Необходимо ежедневное присутствие представителя подрядной организации (мастера) на строительной площадке
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих атттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
Подрядчику необходимо иметь наличие геодезической службы для сдачи работ по объекту.
Подрядчик обязан обеспечить контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении №3.4 к техническому заданию.
Подрядчик самостоятельно согласовывает ППР со сторонними организациями при выполнении работ в охранных зонах объектов, принадлежащих таким организациям, и по завершении работ самостоятельно направляет справку о подтверждении выполнения ТУ в сторонние организации.
Подрядная организация должна предусмотреть затраты на организацию строительства согласно ПОС.
Техническую рекультивацию земель в случае невозможности выполнения в благоприятный период времени перенести на следующий год с заключением доп.соглашения к договору подряда.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе Credo Dat. Предоставить файл в формате dat. Выполнить расчет земляных работ в программе Credo Генплан, либо в программах Credo_ter или Credo_mix. Предоставить файл в формате prx или файлы расчетов объемов из программ Credo_ter или Credo_mix. Предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dwg и pdf.
Подрядчик должен предоставлять материалы исполнительной геодезической съемки, в том числе в электронном виде в формате dxf, dwg при завершении этапа укладки подземных линейных коммуникаций (трубопроводов, кабелей), а так же по завершению строительства наземных и надземных линейных объектов.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответсвтии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих атттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. - в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3. к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект: "УКПН "Ашит". Насосная станция. Система пожаротушения. ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 110кВ Кашир. ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35кВ Ашит. КЛ-6кВ до КТП-пож.насос. № 1. КЛ-6кВ до КТП-пож.насос. № 2"
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ: 01.05.2025 Срок окончания работ: 31.10.2025
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС
1 | Демонтажные работы |  | … м3 | … чел.ч. |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 31 | bar: 2025-05-01 1 to 2025-05-01 4
2 | Архитктурно- строительные работы по насосной, КТП, ЩСУ, опоры под трубопроводы |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 123 | bar: 2025-05-01 1 to 2025-08-01 16
Работы по наружным сетям
3 | Наружные сети водоснабжения |  |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 61 | bar: 2025-08-01 13 to 2025-09-01 20
4 | Наружные сети канализации |  |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 61 | bar: 2025-08-01 13 to 2025-09-01 20
5 | Тепловые сети |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30 | bar: 2025-09-01 17 to 2025-09-01 20
Работы по внутренним сетям
6 | Внутренние сети водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 39 | bar: 2025-09-01 19 to 2025-10-01 23
7 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 39 | bar: 2025-09-01 19 to 2025-10-01 23
Работы по ЭС
8 | Электроснабжение 0,4кВ |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 39 | bar: 2025-09-01 19 to 2025-10-01 23
9 | Электроснабжение 6кВ |  |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 39 | bar: 2025-08-01 13 to 2025-09-01 18
Работы по ГП
10 | Работы по генплану и благоустройству |  |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 30 | bar: 2025-10-01 21 to 2025-10-01 24
Сдача Объекта
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1 | bar: 2025-10-01 24
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
май 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: 2025-05-01 1 to 2025-05-01 4
май 2025 г. оборудование без НДС | bar: 2025-05-01 1 to 2025-05-01 4
июнь 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: 2025-06-01 5 to 2025-06-01 8
июнь 2025 г. оборудование без НДС | bar: 2025-06-01 5 to 2025-06-01 8
август 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: 2025-07-01 9 to 2025-07-01 12
август 2025 г. оборудование без НДС | bar: 2025-07-01 9 to 2025-07-01 12
сентябрь 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: 2025-08-01 13 to 2025-08-01 16
сентябрь 2025 г. оборудование без НДС | bar: 2025-08-01 13 to 2025-08-01 16
октябрь 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: 2025-09-01 17 to 2025-09-01 20
октябрь 2025 г. оборудование без НДС | bar: 2025-09-01 17 to 2025-09-01 20