Приложение 3
Техническое задание 
на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию электрооборудования и электрических сетей ОП Западно-Малобалыкского месторождения в 2027г.

	1. Наименование объекта по карточке учета основных средств
	1.1. Перечень электрооборудования, электрических сетей, электроустановок, технологических объектов, зданий и сооружений, АБК, указаны в Приложении №1 к ТЗ.

	2. Район, пункт, площадка.
	2.1. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, Западно-Малобалыкское месторождение

	3. Заказчик
	3.1. ООО «КанБайкал»

	4. Вид работ, услуг
	4.1. Круглосуточное оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, электрических сетей, электроустановок, в объемах действующих ПТЭЭП, Правил при охране труда при эксплуатации электроустановок, ПУЭ, СНиП, ПТЭЭСиЭС.

Техническое обслуживание и текущий ремонт:
4.1.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт КЛ-0,4-10кВ, ВЛ-0,4-110кВ, КТПН-6/0,4кВ, ПС 35/6кВ, ПС 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, НКУ-0,4кВ, коммутационной аппаратуры 0,4-110кВ.
4.1.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт (в рамках полевых условий) синхронных и асинхронных электродвигателей до и свыше 1000 кВт 0,4 – 6кВ,  силовых трансформаторов 6(10)/0,4кВ, 35/6(10)кВ, 110/35/6(10) кВ. 
4.1.3. Техническое обслуживание электрических сетей, электрооборудования и электроустановок входящих в состав технологических объектов кустовых площадок; технологических объектов, зданий и сооружений; АБК, жилого поселка (общежития), теплотехнических объектов.
4.1.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ВТЕ с согласующими трансформаторами; систем плавного пуска СТД; систем частотного регулирования.
4.1.5. Техническое обслуживание систем электрообогрева технологических трубопроводов, замена нагревательных секций.
4.1.6. Техническое обслуживание электрооборудования и электрических сетей вновь построенных объектов капитального строительства, а также объектов после реконструкции, модернизации, технического перевооружения.
4.1.7. Проведение повторных пусконаладочных работ (ППНР), необходимых к проведению в рамках эксплуатационных мероприятий. Ведение графиков ППНР.
4.1.8. Круглосуточный контроль и оперативное обслуживание электрических сетей, электроустановок и электрооборудования, включая диспетчерское управление специалистами Исполнителя. Содержание представленного Заказчиком резервного электротехнического и электросетевого оборудования в состоянии технической готовности. 
4.1.9. Поддержание соответствующего уровня напряжения. Выполнение замеров уровней напряжения. Приведение в соответствие уровней напряжения.
4.1.10. Выполнение ППР, ТО, ТР, высоковольтных измерений и рекомендаций Заказчика.
4.1.11. Выполнения мероприятий по приведению технического освидетельствование оборудования, вторичной наладки оборудования с выдачей заключений и рекомендаций Заказчику.
4.1.12. Обслуживание устройств РЗАиТ, приборов учета средств измерения, подготовка технических отчетов, заключений по исправному (неисправному) состоянию оборудования РЗАиТ, внесение корректировок в случае внесения изменений при проведении работ РЗАиТ.
4.1.13. Обслуживание силовой и осветительной электросети, замеры контуров заземления и металлосвязи технологических объектов, АБК, теплотехнических объектов, жил. поселка (общежития) и других объектов Заказчика. В случае неудовлетворительных результатов замеров контуров заземлений и металлосвязи, Исполнитель выявляет и выдает перечень неисправностей и дефектов с предоставлением протоколов замеров, а также устраняет выявленные неисправности и дефекты.
4.1.14. Ликвидация последствий аварии с устранением выявленных неисправностей и дефектов, с предоставлением оперативной информации по аварии представителям Заказчика согласно представленного списка лиц для оповещения. Предоставление Заказчику причин аварий, мероприятий по ликвидации последствий с составлением дефектных ведомостей, акта расследования аварии в установленные регламентом и положением о взаимоотношениях сроки. Исполнитель принимает участие в составе комиссии по расследованию аварийных отключений (нарушений) внешних электросетей.
4.1.15. Закупка, получение и доставка, а также создание резерва необходимых материально-технических ресурсов, товарно-материальных ценностей, запасных частей, комплектующих для ремонтно-эксплуатационных нужд, масел и смазок, расходных материалов, а также приспособлений для специализированного оборудования, необходимого для обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии оборудования Заказчика – услуга Исполнителя в рамках выделенных лимитов.
4.1.16. В период аварийно-восстановительных работ на обслуживаемых объектах, Исполнитель по согласованию с Заказчиком обеспечивает спецтехнику для ликвидации аварий и инцидентов.
4.1.17. Исполнитель формирует организационно-технические мероприятия по повышению надежности и модернизации электросетевого и электротехнологического оборудования по подготовке к осенне-зимнему, грозовому и паводковому периодам. Для реализации указанных мероприятий направляет Заказчику на согласование обоснованный перечень необходимого к закупке электросетевого и электротехнологического оборудования. Выполнение мероприятий – услуга Исполнителя.
6.1.18. Разработка мероприятий по компенсации реактивной мощности (необходимости установки БСК/УКРМ) по результатам замеров; осуществление установки новых БСК/УКРМ, проведение анализа эффективности работы БСК. Выполнение анализа загруженности трансформаторных подстанций, определение необходимости перемещения и подключения к КТПН 6/0,4кВ ФКУ на кустовых площадках. Подача заявок Заказчику для перемещения ФКУ на новое место подключения, после перемещения осуществление настройки, наладки, подключение и ввод в работу от КТПН 6/0,4кВ.
4.1.19. Разработка и внедрение по согласованию с Заказчиком на объектах Заказчика мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
4.1.20. Обеспечение утилизации трансформаторного масла, , а также непригодных в производственной деятельности материалов и оборудования на полигоны ТБО. Исполнитель является собственником всех отходов производства и потребления (за исключением отходов черных и цветных металлов, аккумуляторов свинцовых отработанных), образующихся в результате его деятельности при выполнении работ. В процессе выполнения работ, Исполнитель осуществляет собственными силами и средствами деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению путем заключения договоров с соответствующими (имеющими право на осуществление данного вида деятельности) организациями.
Вывоз металлолома и цветных металлов на склады, с подготовкой всех необходимых документов для постановки на приход, образовавшегося при выполнении работ.
4.1.21. В сроки согласно НТД проведение проверки (диагностики) состояния контуров заземления, осветительной и силовой проводки. Оформление и предоставление Заказчику соответствующих протоколов испытаний. Графики проверки состояния контуров заземления, осветительной и силовой проводки предоставляются в структурные подразделения Заказчика.
4.1.22. Подготовка к вывозу электродвигателей 6/0,4 кВ, трансформаторов 6/0,4 кВ для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования с территории Заказчика непосредственно на ремонтные базы/цеха, оформляются актами приема-передачи имущества с приложением дефектных ведомостей. Возврат электрооборудования Заказчику оформляется также актом приема-передачи имущества. В актах указывается техническое состояние электрооборудования.
4.1.23. Обслуживание технического учета потребления электроэнергии со своевременным предоставлением на поверку электросчетчиков.
4.2. Подготовка и оформление документации и отчетности
4.2.1. Предоставление необходимой технологической информации: 
· Главные/нормальные/однолинейные электрические схемы, выполненные согласно ГОСТ;
· характеристики оборудования; 
· схемы РЗАиТ; 
· оперативные данные о технологических режимах работы оборудования;
· в случае изменения схем электроснабжения, Исполнитель направляет Заказчику скорректированные схемы электроснабжения.
4.2.2.Оформление, предоставление всех первичных бухгалтерских документов по требованию Заказчика.
4.2.3. Оформление, подача и согласование заявок на плановый и аварийный вывод в ремонт электроустановок и электрооборудования, согласно установленным формам и требованиям Заказчика.
4.2.4. Совместно с Заказчиком производит оформление всей необходимой документации вновь вводимых электроустановок (после капитального строительства и реконструкции), взаимодействуя со всеми функциональными и процессными управлениями Заказчика для осуществления допуска в энергоинспекции Ростехнадзора. 
4.2.5. Консультирование Заказчика при оформлении и выдачи технических условий на проектирование. 
4.2.6. Оформление дефектных ведомостей, справок, технических условий, схем ремонтируемых участков ВЛ, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов основных средств. Для выполнения работ и услуг по модернизации, реконструкции, технического перевооружения обслуживаемых объектов выдает исходные данные для подготовки технических заданий. Предоставление указанных выше документов, запланированных по  инвестиционной и операционной деятельности Заказчика (программы энергообеспечения) осуществляет  в течение десяти календарных  дней.
4.2.7. Ведение учета электрооборудования, электроустановок, электрических сетей, находящегося на обслуживании, а также перемещаемого движимого и составного оборудования  недвижимого имущества по инвентарным номерам по данным бухгалтерского учета и заводским номерам оборудования. Внесение уточненных технических характеристик оборудования, осуществление подготовки документов по инвентаризируемым объектам ОС (паспорта, сертификаты, акты осмотра, формуляры оборудования, журналов производства работ и прочие документы).
4.2.8. Предоставление акта осмотра технического состояния и дефектных ведомостей, технических заключений, актов разборки и товарно-транспортные накладные по списанию непригодных к эксплуатации основных средств и акт ОС-2 по перемещению объектов основных средств.
4.2.9. Ведение учетных документов по списанию масел, а также других ТМЦ подотчета Заказчика с оформлением и предоставлением Заказчику актов и дефектных ведомостей на списание, отчётов об использовании давальческих материалов.
4.2.10. При направлении письменного уведомления Заказчика о выводе из консервации и вводе в консервацию оборудования, технологических объектов, зданий, сооружений, АБК, общежитий, арочных зданий, в течение 10 рабочих дней подготавливает калькуляции по стоимости технического обслуживания электрооборудования.
4.2.11. Формирование планов ремонта ежемесячно до пятого числа текущего месяца представление отчета по выполненным ремонтам электродвигателей до и свыше 1000 кВт, силовых трансформаторов 6/0,4 кВ, 35/6 кВ, 110/35/6 кВ, сварочных генераторов, дизельных электростанций и прочего энергетического оборудования.
4.2.12. Ведение технической, эксплуатационной и отчетной документации, оперативных журналов.
4.2.13. Приемка на техническое обслуживание электрических сетей, электрооборудования и электроустановок после окончания нового строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, технического перевооружения. Период начала выполнения работ определяется с момента ввода основных фондов на баланс Заказчика с заключением дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по техническому обслуживанию электрических сетей, электрооборудования и электроустановок между Исполнителем и Заказчиком и оформлением акта приема-передачи в эксплуатационную ответственность до заключения дополнительного соглашения.
4.2.14 Внесение корректировок в эксплуатационные чертежи и документы, связанные с изменением при ремонте оборудования и сетях. Место ремонта объем, вид ремонта

4.3. Прочие работы и услуги
4.3.1. Исполнитель приводит в соответствие и поддерживает оборудование, переданное на обслуживание. Обеспечение нанесения предупреждающих, информационных знаков, установка плакатов. Исполнитель осуществляет нанесение номеров, стрелок и знаков взрывозащиты и иных диспетчерских наименований.
4.3.2. Обеспечение укомплектования мест выполнения работ первичными средствами пожаротушения и не механизированным инструментом, согласно требований Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности. Формирование мероприятий по обеспечению мест выполнения работ и объектов первичными средствами пожаротушения и немеханизированным инструментом при выполнении работ на территории и объектах Общества.
4.3.3. Участие в плановой и внеплановой инвентаризации объектов основных средств Заказчика.
4.3.4. По письменному поручению Заказчика осуществляет техническое сопровождение проектирования, строительства, монтажа и наладки, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электрооборудования, участие в работе комиссий по приемке технологических объектов Заказчика в эксплуатацию; осуществление проверки и подписание совместно с Заказчиком исполнительной документации на строительно-монтажные работы энергетического оборудования, электрических сетей, электроустановок и технических отчетов по пуско-наладочным работам. Представление заключения по проектно-сметной документации в течении 10 дней после получении письма о необходимости рассмотрения и обеспечение своевременной выдачу замечаний по недоделкам, дефектам, выявленных в процессе строительства, реконструкции, модернизации согласно проектной документации.
4.3.5. Участие в расследовании причин выхода из строя находящегося в обслуживании оборудования. По итогам расследования составляется двухсторонний (трёхсторонний) акт расследования причин совместно с уполномоченными представителями Заказчика и третьих лиц (при необходимости).
4.3.6. Допуск и контроль за работой подрядных организаций (СМО и командированный персонал) Заказчика в охранной зоне ВЛ и в действующих энергетических установках. Организация проведения ремонтно-восстановительных работ и ликвидация аварийных ситуаций и их последствий по вине третьих лиц в любом звене энергосистемы и электрооборудования Заказчика за счет виновной стороны.
4.3.7. Обеспечение эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, электрической энергии, товарно-материальных ценностей, материалов и оборудования.
4.3.8. Обеспечение надежной, экономичной и безопасной работы обслуживаемого электрохозяйства, проводимой с определенной периодичностью и последовательностью при оптимальных трудовых и материальных затратах
4.3.9. Проведение испытаний средств защиты Заказчика:
Диэлектрические перчатки – до 30 пар в год.
Диэлектрические боты – до 5 пар в год.
4.4. Выполнение работ по восстановлению охранной зоны ВЛ-6, 35, 110 кВ на Западно-Малобалыкском месторождении (вырубка поросли проводится сторонней организацией, Исполнитель осуществляет надзор и допуск к работам). Исполнитель при необходимости может вырубать отдельностоящие угрожающие касанием либо падением в сторону ЛЭП деревья, по согласованию с Заказчиком.
4.4.1. При выполнении работ по вырубке поросли в охранных зонах воздушных линий, а также при приёмке выполненных работ Заказчик и Исполнитель должны руководствоваться следующими критериями:
- производить вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений) произрастающих на просеках линий электропередач, высота которых превышает 4 метра (Постановление  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160;
- высота пней после вырубки поросли должна быть не более 10 см;
- укладывать порубочные остатки в кучи или валы шириной не более 2м. для перегнивания или сжигания, высотой не более 1,2 м. количество валков и способ их укладки вдоль трассы ВЛ в зависимости от густоты поросли определяется производителем работ и лицом ответственным за электрохозяйство с соблюдением требований перечисленных ниже.
- срубленные деревья в случае оставления их на лесосеках на пожароопасный сезон должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Сучья должны быть собраны и уложены в валки. Заготовленная лесопродукция, оставляемая на лесосеках на пожароопасный сезон, должна быть собрана в штабеля или поленницы и окаймлена минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.;
- выполнить дополнительные требования лесхозов;
- расстояние от границы леса до валков должно быть не менее 5м.
- при вырубке поросли высотой свыше 4м, встречающиеся участки поросли высотой до 4м необходимо также вырубать.

	5. Перечень оборудования и материалов:
	5.1. Поставка Заказчика
Поставка необходимого оборудования согласовывается с техническими службами Исполнителя.
5.1.1 Заказчик вправе передавать собственные материалы Исполнителю по форме М-15, с последующим предоставлением Исполнителем отчёта об использовании давальческих материалов.
5.2. Поставка Исполнителя
Специализированное оборудование, приспособления и расходные материалы необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту в 100% объеме согласовываются с Заказчиком.

	6. Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией
	6.1. ПС-110/35/6кВ 2*40000 кВА – 1 шт.
6.2. ПС-35/6кВ 2*6300 – 1 шт.
6.3. ПС 35/6кВ 2*10000- 2 шт
6.4. КТПН-6/0,4кВ – 108 шт.
6.5. ВЛ-110кВ – 5,88 км.
6.6. ВЛ-35кВ –19,6 км
6.7. ВЛ-6кВ – 126,6 км
6.8. ВЛ-0,4кВ –1,700 км
6.9. КЛ свыше 1000В – 5 км
6.10 ФСГ-2 – 12 шт
6.11 Электрооборудование столовой на 54 места
6.12 Электрооборудование общежития на 100 мест
6.13 Электрооборудование административных зданий
6.14 Электрооборудование кустовых площадок:
        - входящего в состав АГЗУ, БМА, БГ.
6.15 Высоковольтные двигатели СТДМ-1600 – 6 шт
6.16 Высоковольтные двигатели ВАО2 200 кВт – 4 шт
6.17 Высоковольтные двигатели ВАО2 400 кВт – 4 шт
6.18 ЗРУ-6 кВ – 4 шт
6.19 Электродвигатели 0,4 кВ – 256 шт
6.20 КТПН-6/0,4 и ПАРН, удалённого объекта «ПСП» и КУУН - 15 км от месторождения
6.21 Электрооборудование ПСП и КУУН – объекты вне месторождения до 12 км. Два объекта.

	7. Общие требования
	7.1. Выполнять работы в соответствии с принятой технологическими регламентами, нормативным положением технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования в объемах, действующих МПОТ (ПБ) при ЭЭ, ПУЭ, СНиП, обеспечивать надежную, экономичную и безопасную работу обслуживаемого оборудования, проводимой с определенной периодичностью и последовательностью при оптимальных трудовых и материальных затратах.
7.2. Сроки выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и электрооборудования, электрических сетей и электроустановок указываются в плановых мероприятиях Заказчика, Сетевой организации, графиках ППР, заявках на вывод оборудования в ремонт, руководящих документах, регламентирующих сроки проведения плановых осмотров, ремонтов и выполнения определенных видов технического обслуживания. Исполнитель обязан назначить ответственных представителей для решения технических и организационных вопросов, возникающих у Заказчика.

	8. Требования к технологии, режиму на объекте
	8.1. Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающего персонала. Работы должны выполняться только после  оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство технического обслуживания и ремонтных работ  на объектах, территории действующего предприятия.
8.2. Исполнитель обязуется соблюдать требования, изложенные в Положении о взаимодействии ООО «КанБайкал» с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.

	9. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам
	9.1. Наличие следующего парка оборудования, для выполнения работ по текущему ремонту, обслуживанию, наладке и испытанию электрооборудования:
- Аппарат для измерения пробивного напряжения трансформаторного масла.
- Устройство для наладки вторичного электрооборудования в схемах релейной защиты.
- Указатель для определения места однофазного замыкания на землю в воздушных линиях электропередача напряжением 6-35 кВ.
- Преобразователь для бесконтактного преобразования переменного тока промышленной частоты в напряжение переменного тока.
- Цифровой аппарат для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей.
- Устройство для измерения переменного напряжения, определения активного, реактивного, полного сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза».
- Автоматизированный прибор для измерения параметров в трехфазных и однофазных электрических цепях с рабочей частотой 50 Гц, позволяющий осуществлять поиск источника искажений.
- Устройство для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, а также непрерывности защитных проводников в различных режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу, а также измерения с автоматическим вычислением удельного сопротивления грунта.
- Устройство для измерения сопротивления изоляции электрических цепей.
- Устройство для измерения электрического сопротивления постоянному току, в том числе переходных электрических сопротивлений и сопротивлений обмоток трансформаторов.
- Автоматизированный прибор для измерения: напряжения постоянного тока, действующего значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы, частоты переменного тока, угла сдвига фаз между напряжением и током.
- Прибор для измерения сопротивлений, постоянных э.д.с. и напряжений.
- Прибор для измерения сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений.
- Комплект приборов для поиска мест повреждения, определения трассы и глубины залегания кабелей индукционным и акустическим методом.
- Прибор для проведения тепловизионного контроля электрооборудования.
9.2. Используемое оборудование и материалы должны иметь:
-Сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
-Сертификат об утверждении типа устройств.
-Свидетельство о поверке средств измерений.
- Свидетельства о калибровке средств измерений.
9.3. Все технические средства, материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.
9.4. Предупреждающие надписи или знаки должны быть четкими нестираемыми  и соответствовать  ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.040.

	10. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий
	10.1.Не выполнять работы, не предпринимать действия, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды.

	11. Требования промышленной безопасности и охраны труда
	11.1 Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативным актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере  обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране  труда. При выполнении работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Оформление пропусков для выполнения работ на территории и объектах Заказчика производится на основании документов о прохождении проверки знаний требований пожарной безопасности (пожарно-технического минимума) в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и ЧС субъектов РФ, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, имеющих лицензию на деятельность по тушению пожаров. Исполнитель обязуется обеспечить каждого своего работника документом (удостоверение, пропуск, справка), подписанным руководителем Исполнительа и заверенным печатью, обосновывающим его нахождение на производственных объектах Заказчика.
11.2. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен однотипной спецодеждой с названием и логотипом подрядной организации, в полной мере обеспечен индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда.
11.3. До начала выполнения работ (заезда персонала на месторождение) предоставить Заказчику сертификаты на спецодежду персонала, где отражено соответствие критериям: защита от дуги, статического электричества.
11.4. До начала выполнения работ (заезда персонала на месторождение) предоставить Заказчику на каждого сотрудника следующую информацию:
          1. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, Обучение требованиям охраны труда, Обучение приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока (Информация и документы, подтверждающие наличие у электротехнического персонала удостоверений по охране труда. Подтверждается предоставлением копий соответствующих удостоверений, протоколов проверки знаний правилам безопасности на производстве. Удостоверения, протоколы проверки знаний должны быть выданы специализированным лицензированным образовательным учреждением.)
          2. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках (документы, подтверждающие наличие у электротехнического персонала участника допуска к работе в электроустановках до 1000В, до и выше 1000В (с подтверждение наличия группы по электробезопасности). Подтверждается предоставлением копий соответствующих удостоверений (все листы, имеющие запись), протоколов проверки знаний по электробезопасности. Удостоверения, протоколы проверки знаний должны быть выданы специализированным лицензированным образовательным учреждением. В случае проведения проверки знаний внутри предприятия, предоставляются документы, подтверждающие полномочия всех членов Квалификационной комиссии из числа работников (в частности, документ об аттестации каждого из членов Квалификационной комиссии (инженерно-технические работники) в Ростехнадзоре) 
         3. Обучение «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» (Информация и документы, подтверждающие наличие у электротехнического персонала участника допуска к работам на высоте. Подтверждается предоставлением копий соответствующих удостоверений, протоколов проверки знаний. Удостоверения, протоколы проверки знаний должны быть выданы специализированным лицензированным образовательным учреждением.)
          4. Обучение по промышленной безопасности
          5. Специальная оценка условий труда (Сводная ведомость результатов проведения СОУТ)
          6. Оценка профессиональных рисков (Титульный лист Отчета о проведении оценки профессиональных рисков)
          7. Обеспечение работников СИЗ (Личные карточки выдачи СИЗ)
          8. Организация проведения предварительных (периодических) медицинских осмотров (Заключение о МО)
          9. Организация проведения обязательного психиатрического освидетельствования работников (Заключение о ОПО)
11.5. Перед началом выполнения работ предоставить «типовые технологические карты по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования» на каждый вид оборудования.
     


	12. Требования к организации работ
	12.1. Работы должны быть организованы в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации  электроустановок, ПУЭ, ПТЭСиЭС, СНиП.

	13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	13.1. Предоставление/Согласование плана ликвидации аварий.

	14. Требования к расчету стоимости лота
	14.1. Расчет стоимости работ выполнить в полном объеме с учетом всех затрат;
14.2. В расчетах в полном объеме учесть расходные материалы, специализированное оборудования и приспособления. 
14.3. Учесть, что организация, проводящая работы на месторождении, самостоятельно привозит вагон-дома для размещения персонала (место выделяет ООО «КанБайкал»), питание – за свой счет (на м/рождении имеется рабочая столовая), медпомощь - медпункт в общежитии (возможно заключение договора).
14.4. Учесть транспортные расходы по доставке расходных материалов, специалистов, специализированного оборудования и др.;
14.5. Учесть затраты на связь, спецодежду, СИЗ, накладные и прочие расходы связанные с выполнением работ согласно Технического задания.
14.6. Учесть затраты на ремонт автотранспорта.

	15. Особые условия 
	15.1. При выполнении работ соблюдать требования корпоративных Стандартов и инструкции на производственных объектах Заказчика.
15.2. Доставку специализированного оборудования, инструментов, специалистов подрядной организации  для выполнения работ обеспечить до места выполнения работ.
15.3. Организация, проводящая работы на месторождении, самостоятельно организует рабочее место диспетчеров, мастеров, инженеров РЗиА с учетом круглосуточного пребывания. 
15.4. Свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории, либо Договор на оказание данных услуг.
15.5. Свидетельство о поверке, калибровке средств измерений ЭТЛ, либо Договор на оказание данных услуг.
15.6. Свидетельство о регистрации метрологической лаборатории, либо Договор на оказание данных услуг.
15.7. Исполнитель организует производственные, автотранспортные, материальные базы в месте выполнения работ.
15.8. Наличие собственного обученного, аттестованного и прошедшего стажировку и дублирование персонала в местах выполнения работ – подтвердить наличие персонала справкой, выпиской и пр. документами.
15.9. Наличие необходимых разрешительных документов на виды деятельности по-настоящему ТЗ: СРО, лицензии, ОКВЭД.
15.10. Безусловное исполнение требований локально-нормативных документов ООО «КанБайкал»
15.11. Прохождение персоналом дублирования и стажировки на рабочих местах в случае признания победителем в установленные сроки, предоставить приказ и протоколы проверки знания комиссии по электробезопасности.
15.12. Исполнитель самостоятельно привозит и монтирует базовый комплект радиосвязи для оперативной связи с мобильными бригадами.
15.13. Самостоятельно обеспечивает автотранспортом повышенной проходимости мобильные бригады.
15.14. Количество и состав минимально необходимого персонала, транспорта на месторождении должно соответствовать прилагаемой форма расчёта, изменение в сторону уменьшения количества не допускается.

	16. Взаимосвязь с другими работами
	16.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей, электрооборудования и электроустановок производятся на действующем оборудовании, в стесненных условиях. Для обеспечения безопасного ведения работ на действующем оборудовании, необходима разработка мероприятий, графиков ППР и др. мероприятия должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.

	17. Требования к оформлению документации
	17.1. Предоставить Заказчику не позднее 01 числа текущего месяца оригиналы первичных документов, подтверждающих выполнение работ:  
- Акты выполненных работ / Универсальные передаточные документы (УПД);
- Счет-фактуру с обязательным предоставлением копий приказа (иного распорядительного документа) Исполнителя, подтверждающих право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счет-фактурах.
- Справки с отметками выполнения объемов работ, визируемые процессными и структурными подразделениями Заказчика;
-копии документов, подтверждающих законность приобретения ТМЦ, поставку его использования на объектах Заказчика.

	18. Требования к транспорту
	18.1 Наличие транспорта повышенной (полно приводные с увеличенным дорожным просветом) проходимости для оперативно ремонтных и ремонтных бригад.
18.2 Наличие в собственности или по действующему договору аренды АГП (в расчёт стоимости не входит), с возможностью привлечения в течении 24 часов к месту выполнения работ.
18.3 Весь транспорт должен соответствовать политике Общества и Компании (Глонас, искрогасители и др.)

	19. Порядок расчетов
	19.1. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы, но не более суммы затрат в месяц, предусмотренных при заключении договора.
19.2. Расчет фактически выполненных работ производится Заказчиком не ранее 90 и не позднее 120 календарных дней с момента предоставления Исполнителем счетов-фактур и подписанных Сторонами Универсальных передаточных документов (УПД).




Приложение:
1. Форма расчёта стоимости оказания услуг – в электронном виде.



	


Главный энергетик                               
	

        
                  О.Ю. Локтионов


	
	




