Приложение 3

| СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель Генерального директора- Главный инженер ООО «КанБайкал» _____________Р.М. Масягутов «___»___________ 2025 г. | # УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «КанБайкал»» _____________Ю.А. Нишкевич «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения тендера на право заключения взаимоотношений по предмету:

«Выполнение работ по индивидуальному ремонту, капитальному ремонту, модернизации трансформаторов силовых трехфазных общего назначения, специально предназначенных для преобразования напряжения питающей сети в напряжение, соответствующее номинальному напряжению ПЭД, в составе установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), для нужд ООО «КанБайкал» в 2025 году»

| 1. Условия проведения тендера | ## Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения №№ 1, 2 к настоящему ТЗ) на основании информации о Заказчике и сведений об объеме работ, необходимых для подготовки предложения (Приложение № 3.1, Таблица 3.2.1 Приложения № 3.2 к настоящему ТЗ). |
| --- | --- |
| 2. Предмет тендера | Выполнение работ по индивидуальному ремонту, капитальному ремонту, модернизации трансформаторов силовых трехфазных общего назначения, специально предназначенных для преобразования напряжения питающей сети в напряжение, соответствующее номинальному напряжению ПЭД, в составе установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), для нужд ООО «КанБайкал» в 2025 году |
| 3. Основные термины, определения и сокращения | Термины и определения: Авария – разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на месте проведения работ (Объекте), неконтролируемые взрывы и/или выбросы опасных веществ; Акт входного и/или выходного контроля – документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий выполнение определенного вида и объема работ/услуг по входному и/или выходному контролю оборудования, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя и являющийся подтверждением качества оборудования, узлов, деталей и т.д.; Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг – документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий выполнение определенного вида и объема выполненных работ/оказанных услуг в течение отчетного периода, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя, являющийся основанием для выставления Счета-фактуры Исполнителем и оплаты Заказчиком соответствующего объема, этапа или части выполненных работ/оказанных услуг; Активная часть трансформатора – место, где происходит непосредственное преобразование электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения, то есть энергия от обмоток низкого напряжения посредством наведенного в магнитной системе магнитного потока преобразуется в энергию обмотки высокого напряжения; Гарантийный период – период времени, продолжительность которого установлена Сторонами, в течение которого Исполнитель гарантирует, что результат работ и/или оказанных услуг соответствует требованиям и несет ответственность за исправление недостатков в работе и/или оказанных услугах; Гарантийный ремонт - ремонт, выполняемый в течение гарантийного срока силами и средствами завода-изготовителя или лицензированного ремонтного предприятия для восстановления работоспособности и ресурса объекта, при условии выполнения эксплуатирующей организацией правил технической эксплуатации; Документация – документы, определяющие правила и нормы действий Сторон при эксплуатации, ремонте, техническом обслуживании наземного электрооборудования УЭЦН и включающие в себя технологические и нормативные документы, технические паспорта на оборудование и материалы, инструкции по эксплуатации, акты выполненных работ на отдельные технологические операции, руководящие документы по организации совместных работ Сторон; Дни – календарные дни; Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб; Заказчик – юридическое лицо, ООО «КанБайкал»; Заявка – информация Заказчика, предоставляемая Исполнителю, по форме и в сроки, оговоренные Сторонами, о планируемой дате и времени начала выполнения работ; Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах), отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федеральных Законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах); Исполнитель – ремонтная организация, юридическое лицо, выполняющая работы по ремонту ТМПН / ТМПНГ, в составе установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) Заказчика; Кабель – оборудование, предназначенное для подачи электрической энергии к погружным электродвигателям; Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Значение ресурса объекта, близкое к полному, устанавливается в документации; Конфиденциальная информация - любая информация в рамках взаимоотношений, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц; Лом черных и цветных металлов – технологические отходы, образовавшиеся при ремонте ТМПН / ТМПНГ в виде кусков металла, являющиеся собственностью Заказчика; Материалы – необходимые для выполнения работ и/или оказания услуг материалы и предметы; Материально-ответственное лицо – работник, назначенный руководителем Общества, который несет материальную ответственность перед работодателем за вверенное ему имущество, денежные средства в соответствии со Ст. 238, Ст.239 Гл. 39 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Месяцы – календарные месяцы; Модернизация оборудования — это процесс обновления и совершенствования оборудования с целью повышения его производительности, снижения затрат на производство, улучшения качества выпускаемой продукции и других показателей. Модернизация может включать в себя замену устаревших деталей и узлов на новые, установку дополнительных функций и возможностей, изменение конструкции оборудования для улучшения его работы; Недостатки или Дефекты – несоответствия выполняемых работ и/или оказываемых услуг Исполнителем оговоренным взаимоотношениями условиям в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения работ и/или оказания услуг; материалов и/или оборудования, запасных частей, используемых при выполнении работ и/или оказания услуг; Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности Заказчика, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть; Новые ТМПН/ТМПНГ – оборудование, имеющее паспорта завода-изготовителя, демонтированное после эксплуатации на устье скважины, не проходившее ранее ремонт; Оборудование – ТМПН/ТМПНГ, имеющие паспорта завода-изготовителя, находящееся в собственности Заказчика; Ориентировочная производственная программа – обязательное приложение, подписанное Сторонами и содержащее основной перечень видов работ/ услуг, выполняемых в течение срока действия взаимоотношений, с помесячной разбивкой; Отказ оборудования – техническое состояние ТМПН/ТМПНГ, входящих в состав УЭЦН, находящихся на устье скважины, при котором ТМПН/ТМПНГ не способен выполнять функции, предусмотренные паспортом и/или руководством по эксплуатации, без проведения ремонтных работ. Отчетный период – период для оперативного учета является месяц, исчисляемый с 25 числа предыдущего календарного месяца по 24 число текущего календарного месяца; Период – один календарный год; Персонал Заказчика – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Заказчиком; Персонал Исполнителя – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Исполнителем; Повреждение технического устройства – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение; Погружной электродвигатель – герметичный маслозаполненный электродвигатель, входящий в состав установки электроприводного погружного насоса и служащий приводом скважинного погружного насоса; Постоянно действующая комиссия – группа лиц, компетентных в рассматриваемых вопросах, состоящая из представителей Общества (Заказчика) и Исполнителя, объединённых с целью расследования причин отказов и некатегоричных аварий погружного скважинного оборудования; Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью человека, интересам общества и государства, Заказчику, Исполнителю и третьим лицам; Представитель Заказчика – один или несколько представителей Заказчика, информация, о полномочиях которых, с указанием фамилии, будет письменно сообщено Заказчиком Исполнителю, назначенные Заказчиком для осуществления координации действий, технадзора и контроля качества оказываемых услуг и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг; Представитель Исполнителя – один или несколько представителей Исполнителя, фамилии и полномочия которых будут письменно сообщены Исполнителем Заказчику, назначенные Исполнителем для осуществления координации действий, технадзора и контроля за качеством и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг; Преждевременный отказ – отказ оборудования, не отработавшего установленный гарантийный срок; Применимое право – действующее законодательство Российской Федерации; Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в производственной деятельности, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, и любому иному нежелательному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды; Простой – непроизводительное время работника или группы работников Сторон, вызванное невыполнением одной из Сторон своих обязательств; Работы и/или оказываемые услуги – все выполняемые Исполнителем работы и/или оказываемые услуги, в соответствии с требованиями Заказчика; Работник Заказчика - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком на основании заключенного с ним трудового договора, либо выполняющее для него работы (оказывающее услуги) на основании гражданско-правового договора; Работник Исполнителя - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Исполнителем на основании заключенного с ним трудового договора, либо выполняющее для него работы (оказывающее услуги) на основании гражданско-правового договора; Расследование происшествий – совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по установлению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей; Ремонт оборудования – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности ТМПН / ТМПНГ и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. Ремонт включает операции локализации, диагностирования, устранения неисправности и контроль функционирования; Результат работ и/или оказанных услуг – выполненные работы и/или оказанные услуги, составляющие обязательства Исполнителя, совершенные им; Ремонтная организация – юридическое лицо, привлеченное Заказчиком, для выполнения работ по ремонту ТМПН/ТМПНГ; Срок – период, за который Стороны обязаны исполнить свои обязательства; Стороны – Заказчик и Исполнитель по оговоренным обязательствам; Соисполнитель – юридическое лицо, привлеченное Исполнителем с письменного согласия Заказчика, для выполнения работ/оказания услуг, несвязанных непосредственно с выполнением работ по ремонту ТМПН / ТМПНГ Заказчика, за действия которого Исполнитель несет ответственность, как за свои собственные; Супервайзинг – инженерный контроль за проведением работ и/или оказываемых услуг со стороны Заказчика, в соответствии с нормами и требованиями технологической и прочей нормативной документации; Счет-фактура – документ, служащий основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товара (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг) имущественных прав от своего имени) сумм налога на добавленную стоимость к вычету, утвержденный Приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137; Техническая информация – информация, предоставленная Заказчиком Исполнителю, необходимая для выполнения Исполнителем работ и/или оказания услуг; Транспортная накладная – первичный учетный перевозочный документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза, являющееся Приложением № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2116); Трансформатор трехфазный маслонаполненный негерметичный с маслорасширителями / герметичный – электротехническое устройство, предназначенное для питания от сети переменного тока погружных электронасосов для добычи пластового флюида и закачки реагента в пласт. Технологические отходы – куски черного и цветного металла, образующиеся при ремонте ТМПН/ТМПНГ Заказчика; Цена – стоимостное выражение в рублевом эквиваленте за единицу выполненных работ и/или оказываемых услуг; Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории Заказчика, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; Обозначения и сокращения: БВС – беспилотные воздушные суда; БПО - база производственного обеспечения Заказчика; ВН - сторона высокого напряжения; ВПЭД – вентильный погружной электродвигатель; ГК – Гражданский Кодекс; ЗИП - запасные инструменты и принадлежности; ИТР - инженерно-технический работник; ЛЧЦМ – лом черных и цветных металлов; ЛЭП – линия электропередач; МОЛ – материально-ответственное лицо; НД – нормативный документ; НН – сторона низкого напряжения; НЭО – наземное электрооборудование УЭЦН, включает в себя станцию управления, система телеметрии, ТМПН / ТМПНГ, шлейф, кабель обвязки трансформатора; ОТК - отдел технического контроля; ОТ, ПБ и ООС - охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды; ПБНГП – Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности; ПДК – постоянно действующая комиссия Заказчика; ПК – персональный компьютер; ПО – программное обеспечение; ПРР - погрузочно-разгрузочные работы; ПТО - производственно-технический отдел Заказчика; ПЭД – асинхронный погружной электродвигатель; РТИ - резинотехнические изделия; РФ - Российская Федерация; СИЗ - средства индивидуальной защиты; СУ – станция управления; СУ ВД – станция управления для работы с вентильным погружным электродвигателем; СУ ЧР – станция управления с частотным регулированием асинхронного погружного электродвигателя путем изменения частоты напряжения на его статорной обмотке; ТЗ – техническое задание; ТМПН - трансформатор трехфазный маслонаполненный негерметичный с маслорасширителями для питания погружных электронасосов для добычи пластового флюида и закачки реагента в пласт; ТМПНГ - трансформатор трехфазный маслонаполненный герметичный для питания погружных электронасосов для добычи пластового флюида и закачки реагента в пласт; ТН - транспортная накладная; ЦДНГ – цех добычи нефти и газа; ЦИТС – центрально инженерно-техническая служба. |
| 4. Нормативные ссылки | 4.1. Работы в рамках настоящего ТЗ должны выполняться в соответствии со следующими регламентирующими документами и требованиями, принятыми к исполнению Сторонами: - ГОСТ 56830-2015 Установки скважинных электроприводных лопастных насосов. Общие технические условия; - ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения; - ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия; - ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP); - Технические условия заводов-изготовителей на ТМПН / ТМПНГ Заказчика; - Рекомендации заводов-изготовителей по ремонту ТМПН / ТМПНГ; - Руководство по эксплуатации ТМПН/ТМПНГ; - Утвержденные технологические процессы и регламенты Исполнителя; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534. Изменения, внесенные Приказом Ростехнадзора от 31.01.2023 N 24, вступили в силу с 1 сентября 2023 года и действуют до 1 января 2027 года); - Правила устройства электроустановок 6, 7 издание (ПУЭ); - Локальные нормативные акты Заказчика, вошедшие в настоящее ТЗ в качестве обязательных приложений; - Требования Заказчика к ремонту ТМПН / ТМПНГ, приведенные в Разделе 15 настоящего ТЗ. |
| 5. Период взаимоотношений | 01.07.2025 - 31.12.2025 включительно. |
| 6. Географическое расположение объекта Заказчика | 6.1. Местом передачи имущества Заказчиком Исполнителю в ремонт и возврата имущества Заказчика из ремонта является участок производственного обеспечения Заказчика, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, Западно-Малобалыкское нефтяное месторождение (См. Приложение № 7 к настоящему ТЗ). |
| 7. Физические объемы работ | 7.1. Единицей измерения ремонта ТМПН / ТМПНГ является 1 (Одна) штука, операция; 7.2. В Приложении № 3.1 к ТЗ представлена ориентировочная производственная программа по ремонту ТМПН / ТМПНГ Заказчика в 2025 году, в которой приведены ориентировочные объемы выполняемых работ; 7.3. Ориентировочные объемы работ могут изменяться в зависимости от количества отказавших ТМПН / ТМПНГ и фактической потребности Заказчика в отремонтированном оборудовании. |
| 8. Гарантийные обязательства | 8.2.1. Исполнитель гарантирует срок эксплуатации ТМПН / ТМПНГ, прошедших ремонт, капитальный ремонт, модернизацию у Исполнителя, 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) суток с момента запуска в работу после монтажа на устье скважины, при соблюдении Заказчиком рекомендаций заводов-изготовителей по хранению, транспортировке, эксплуатации ТМПН / ТМПНГ, но не более 2 190 (Двух тысяч сто девяносто) суток с момента передачи оборудования Заказчику на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи оборудования из ремонта; 8.2.2. Исполнитель гарантирует срок хранения ТМПН / ТМПНГ, прошедших ремонт, капитальный ремонт, модернизацию у Исполнителя, 365 (Триста шестьдесят пять) суток с момента передачи оборудования Заказчику на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи оборудования из ремонта, при соблюдении Заказчиком рекомендаций заводов-изготовителей по хранению узлов УЭЦН; |
| 9. Стоимость выполняемых работ / оказываемых услуг и применяемые расценки |  |
| 9.1. Стоимость работ | 9.1.1. Стоимость выполняемых работ / оказываемых услуг по предмету тендера должна быть представлена в Коммерческом предложении Форма № 3 Приложение № 2 к настоящему ТЗ и в ориентировочной производственной программе 2025 года Таблица 3.1.1 Приложение № 3.1 к настоящему ТЗ; |
| 9.2. Расценки | 9.2.1. Расценки выполняемых работ / оказываемых услуг по предмету тендера должны быть представлены в прейскуранте цен Таблица 3.2.1 Приложение № 3.2 к настоящему ТЗ, а именно: 1) Расценки на выполнение работ по проведению входного контроля и дефектации поступившей в ремонт единицы ТМПН / ТМПНГ; 2) Расценки на выполнение работ по ремонту единицы ТМПН / ТМПНГ (физические работы без учета расценок на запасные части, детали, комплектующие). Стоимость лома черных и цветных металлов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, образовавшегося в процессе ремонта единицы ТМПН / ТМПНГ, реализуемая силами Исполнителя, должна быть учтена Исполнителем в расценках ремонтных работ; 3) Расценки на оказание транспортных услуг по доставке единицы ТМПН / ТМПНГ в ремонт с места складирования Заказчика до ремонтной организации Исполнителя; 4) Расценки на оказание услуг по доставке единицы ТМПН / ТМПНГ после проведенного ремонта из ремонтной организации Исполнителя к месту складирования Заказчика; 5) Расценки ППР при поступлении в ремонт единицы ТМПН / ТМПНГ на ремонтной базе Исполнителя; 6) Расценки ППР при отправке Заказчику единицы ТМПН / ТМПНГ после проведенных работ на ремонтной базе Исполнителя; 7) Ориентировочная максимальная стоимость затрат на запасные части, детали, комплектующие применяемые в ремонте единицы ТМПН / ТМПНГ (для формирования максимальной ориентировочной стоимости затрат к ориентировочной производственной программе 2025 года Таблица 3.1.1 Приложение № 3.1 к настоящему ТЗ и коммерческому предложению Форма № 3 Приложения № 2 к настоящему ТЗ); Максимальная стоимость затрат на запасные части, детали, комплектующие, применяемые в ремонте единицы ТМПН / ТМПНГ, определяется на основании максимальной дефектации имущества Заказчика и максимальной комплектации запасными частями, деталями, комплектующими на основании требований Заказчика к ремонту ТМПН / ТМПНГ, имеющихся у Исполнителя утвержденных технологических процессов на ремонт ТМПН / ТМПНГ, рекомендаций завода-изготовителя на ремонт ТМПН / ТМПНГ; 8) ИТОГО максимальная расценка ремонта единицы ТМПН / ТМПНГ, учитывающая позиции 1÷7 пп.9.2.1 настоящего ТЗ. ИТОГО максимальная расценка ремонта единицы ТМПН / ТМПНГ должна быть также приведена в ориентировочной производственной программе Таблица 3.1.1 Приложения № 3.1 к настоящему ТЗ; 9.2.2. Для определения фактической стоимости затрат на запасные части, детали, комплектующие, применяемые в ремонте, капитальном ремонте, модернизации ТМПН / ТМПНГ, расценки на запасные части, детали, комплектующие, материалы, применяемые в ремонте ТМПН / ТМПНГ, должны быть представлены в прейскуранте цен Таблица 3.2.2 Приложение № 3.2 к настоящему ТЗ. Фактическая стоимость затрат на запасные части, детали, комплектующие, применяемые в ремонте единицы ТМПН / ТМПНГ, определяется на основании: - Прейскуранта цен на запасные части, детали и комплектующие, применяемые в ремонте ТМПН / ТМПНГ Таблица 3.2.2 Приложение № 3.2 настоящего ТЗ; - Дефектовочной ведомости, сформированной на основании проведенного входного контроля и дефектации поступивших в ремонт ТМПН / ТМПНГ; - Комплектовочной ведомости, согласованной Сторонами взаимоотношений, сформированной на основании потребности в новых запасных частях, деталях, комплектующих, требуемых для замены отбракованных в процессе входного контроля и дефектации ТМПН / ТМПНГ, поступивших в ремонт; 9.2.3. Фактическая расценка индивидуального ремонта единицы ТМПН / ТМПНГ, поступившей в ремонт, определяется на основании: 1) Расценок, приведенных в Таблице 3.2.1 Приложение № 3.2 к настоящему ТЗ, а именно: - Расценки на выполнение работ по проведению входного контроля и дефектации поступившей в ремонт единицы ТМПН / ТМПНГ; - Расценки на выполнение работ по ремонту единицы ТМПН / ТМПНГ (физические работы без учета расценок на запасные части, детали, комплектующие); - Расценки на оказание транспортных услуг по доставке единицы ТМПН / ТМПНГ в ремонт с места складирования Заказчика до ремонтной организации Исполнителя; - Расценки на оказание услуг по доставке единицы ТМПН / ТМПНГ после проведенного ремонта из ремонтной организации Исполнителя к месту складирования Заказчика; - Расценки ППР при поступлении в ремонт единицы ТМПН / ТМПНГ на ремонтной базе Исполнителя; - Расценки ППР при отправке Заказчику единицы ТМПН / ТМПНГ после проведенных работ на ремонтной базе Исполнителя; 2) Фактической стоимости затрат на запасные части, детали, комплектующие, применяемые в ремонте единицы ТМПН / ТМПНГ, определенной в соответствии с пп.9.2.2 настоящего ТЗ. Фактическая расценка индивидуального ремонта единицы ТМПН / ТМПНГ, поступившей в ремонт, не должна превышать максимальную расценку ремонта единицы ТМПН / ТМПНГ, приведенную в ориентировочной производственной программе Таблица 3.1.1 Приложения № 3.1 к настоящему ТЗ, в прейскуранте цен на выполняемые работы / оказываемые услуги по предмету тендера Таблица 3.2.1 Приложение № 3.2 к настоящему ТЗ; 9.2.4. Расценки, приведенные в Приложении № 3.2 к настоящему ТЗ, должны учитывать все затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ / оказанием услуг по предмету тендера, и не подлежат изменению в большую сторону на протяжении действия взаимоотношений Сторон; |
| 9.3. Расшифровка затрат | 9.3.1. Расшифровка затрат на единицу выполненных работ / оказанных услуг должна быть представлена в Калькуляции затрат Приложение № 3.3 к настоящему ТЗ по каждому номенклатурному пункту за 2025 год, приведенному в Таблице 3.2.1 Приложения № 3.2 к настоящему ТЗ; 9.3.2. Калькуляция затрат Приложение № 3.3 к настоящему ТЗ предоставляется с итоговым коммерческим предложением. |
| 10. Условия оплаты | 10.1. Оплата выполненных работ / оказанных услуг осуществляется Заказчиком не ранее 90 (Девяносто) и не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала Счета-фактуры и подписания Сторонами Акта оказанных услуг / выполненных работ, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 10.2. Днем оплаты выполненных работ / оказанных услуг считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; 10.3. Предоплата выполняемых работ / оказываемых услуг не предусмотрена; 10.4. Заказчик вправе поручить оплату Третьему лицу исключительно при наличии письменного согласия Исполнителя; 10.5. Исполнитель не вправе удерживать принадлежащее Заказчику имущество, при неуплате Заказчиком причитающихся Исполнителю сумм. Настоящим Стороны исключают для своих взаимоотношений применение Ст.712 ГК РФ; 10.6. Стороны ежеквартально производят сверку взаимных расчетов с составлением Акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующим за отчетным кварталом; 10.7. В акт выполненных работ по ремонту оборудования за отчетный месяц подлежит включению отремонтированное оборудование, доставленное Заказчику к месту складирования Заказчика; 10.8. Исполнитель подтверждает проведение ремонта оборудования предоставлением протоколов испытаний на отремонтированное оборудование Заказчика. Дата испытания оборудования Заказчика, указанная в протоколе испытаний, должна соответствовать отчётному месяцу. Отремонтированное оборудование Заказчика, имеющее в протоколах испытаний дату испытания, не соответствующую отчётному месяцу, не включаются в акт выполненных работ за отчётный месяц. |
| 11. Обеспечение материалами | 11.1. Все приобретаемые Исполнителем материалы, комплектующие, запасные части, должны быть готовыми изделиями, иметь сертификаты соответствия ГОСТ, ТУ и/или декларацию соответствия в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, проходить у Исполнителя входной контроль качества; 11.2. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов предоставляются Исполнителем по письменному запросу Заказчика; 11.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие приобретаемых и используемых материалов, комплектующих, запасных частей спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. |
| 12.Условия передачи оборудования Заказчика | 12.1. Передача в ремонт: 12.1.1. До 20 (Двадцатого) числа месяца, предшествующего планируемому, Заказчик направляет в адрес Исполнителя на согласование, по средствам электронной связи, ежемесячную заявку на ремонт ТМПН / ТМПНГ, с количеством из общего объема ориентировочной производственной программы (Таблица 3.1.1 Приложение № 3.1 к настоящему ТЗ), на планируемый период; 12.1.2. Исполнитель в течение не более 2 (Двух) рабочих дней рассматривает заявку Заказчика и ответным сообщением направляет согласованную заявку с подтверждением возможности ее исполнения, либо предложение по корректировке заявки; 12.1.3. Исполнитель, одновременно с направлением согласованной заявки, по средствам электронной связи, сообщает Заказчику дату прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика для погрузки и вывоза оборудования Заказчика на ремонтную базу Исполнителя; 12.1.4. Исполнитель в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней, с момента согласования заявки, осуществляет вывоз оборудования Заказчика в ремонтную организацию; 12.1.5. Не позднее чем за 48 (Сорок восемь) часов до прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме о прибытии специализированного транспорта Исполнителя с целью организации ПРР на территории Заказчика и осуществления приемки-передачи оборудования Заказчика в ремонт; 12.1.6. В момент передачи оборудования Заказчика в ремонт на территории Заказчика, Стороны подписывают Акт приема-передачи оборудования в ремонт в 2 (Двух) экземплярах. Имущество считается переданным с даты подписания вышеуказанного Акта; 12.1.7. В момент передачи оборудования в ремонт, Заказчик: 12.1.7.1. Подписывает транспортную накладную в 3 (Трех) экземплярах. Транспортная накладная, оформленная Исполнителем, в обязательном порядке, должна содержать информацию о наименовании оборудования, количество в штуках, тоннах, количестве грузовых мест в одном транспортном средстве, получатель – МОЛ Исполнителя, наименование Исполнителя; 12.1.8. Стороны подтверждают, что риск случайного повреждения имущества Заказчика переходит от Заказчика к Исполнителю после передачи его на территории Заказчика и подписания акта приема-передачи оборудования в ремонт; 12.2. Процедура возврата оборудования из ремонта: 12.2.1. После завершения ремонта оборудования Заказчика, не позднее 5 (Пяти) календарных дней до приезда специализированного транспорта на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме, по средствам электронной связи, о готовности к отгрузке отремонтированного количества оборудования в штуках с указанием номенклатуры, количества грузовых мест в каждом транспортном средстве, количества оборудования в штуках в каждом грузовом месте, наименование, масса в кг (нетто / брутто), количество транспортных средств, государственный номер, Ф.И.О. водителя, об ориентировочной дате прибытия на объект Заказчика с приложением копий документов о качестве (паспортов) на каждую партию, копий заполненных транспортных накладных; 12.2.2. Не позднее чем за 48 (Сорок восемь) часов до прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменном форме о прибытии специализированного транспорта Исполнителя с целью организации ПРР на территории Заказчика и осуществления приемки-передачи оборудования Заказчика из ремонта; 12.2.3. По прибытии транспортных средств Исполнителя на объект Заказчика, Заказчик осуществляет приемку оборудования, в присутствии представителя Исполнителя, по количеству грузовых мест, количеству и номенклатуре оборудования, по массе брутто каждого грузового места, сверки информации на бирках с информацией в сопроводительных транспортных документах и паспортах качества на каждую партию; 12.2.4. После приемки Заказчиком оборудования, Стороны оформляют и подписывают Акт приемки-передачи оборудования из ремонта в 2 (Двух) экземплярах. Имущество считается переданным с даты подписания Акта; 12.2.5. Вместе с отремонтированным оборудованием, Исполнитель передает Заказчику следующие оригиналы документов: - Транспортная накладная - 1 (Один) экземпляр на каждое транспортное средство; - Паспорт – 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования; - Акт (протокол) приемо-сдаточных испытаний оборудования Заказчика – 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования; - Дефектовочная ведомость - 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования; - Комплектовочная ведомость - 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования. |
| 13. Сроки выполнения обязательств Исполнителем | 13.1. Ремонт оборудования осуществляется в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента передачи оборудования в ремонт. Время нахождения оборудования в ремонте исчисляется от даты передачи оборудования Исполнителю для ремонта по акту приема-передачи, до даты передачи оборудования из ремонта Исполнителем Заказчику по акту приема-передачи; |
| 14. Оперативный учет оборудования | 14.1. Исполнитель осуществляет ведение оперативного учета движения оборудования Заказчика; 14.2. Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячные отчеты за отчетный период 25 числа отчетного месяца в соответствии с формами Заказчика: - Акт сверки остатков оборудования (См. Приложение № 3.4 к настоящему ТЗ); 14.3. Исполнитель несёт ответственность за достоверность данных оперативного учета оборудования; 14.4. Заказчик уведомляет Исполнителя об изменении отчетных форм Заказчика не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала введения отчетных форм в действие. |
| 15. Требования Заказчика к ремонту оборудования |  |
| 15.1. Требования к технологическому процессу | 15.1.1. Технологический процесс Исполнителя по ремонту ТМПН / ТМПНГ должен содержать, но не ограничиваясь, следующие технологические операции: 1. Определение неисправности, проведение измерений, в том числе: 1.1. Контроль номера на верхней крышке и шильде (информационной табличке); 1.2. Внешний осмотр: - Наличие пыли и грязи; - Наличие внешних повреждений; - Наличие или отсутствие течи масла через уплотнения; - Наличие селикогеля (если предусмотрено конструкцией); - Наличие сколов и трещин изоляторов; - Наличие пломб на сливной пробке для ТМПН и наличие пломбы на предохранительном клапане ТМПНГ; - По маслоуказателю проверить уровень масла в зависимости от температуры; 1.3. Отбор пробы масла через сливную пробку и проведение испытания на диэлектричекую прочность; 1.4. Проверка работоспособности переключателя отпаек; 1.5. Проведение замера сопротивления изоляции: Корпус-ВН, Корпус-НН, ВН-НН (Замер сопротивления изоляции проверять на максимальной отпайке ТМПН / ТМПНГ); 1.6. Проверка наличия звезды: Y-ВН по каждой отпайке, Y-НН; 1.7. Замер омического сопротивления R на НН; 1.8. На каждой отпайке произвести замер омического сопротивления R на ВН; 1.9. Внесение данных в дефектовочную ведомость; 2. Разбор ТМПН / ТМПНГ, в том числе в следующих случаях: - Сопротивление изоляции ниже нормы Корпус-ВН, Корпус-НН; - Выявленное межвитковое замыкание между ВН и НН; - При отсутствии звезды Y-ВН хотя бы на одной из отпаек; - При отсутствии звезды Y-НН; - Неисправность переключателя отпаек; - Требуется замена всех резиновых уплотнительных колец (отсутствие эластичности, трещины, высыхание, разбухание); 3. Дефектация и ремонт активной части, в тои числе: 3.1. Проведение внешнего осмотра активной части на предмет повреждений, прогаров; 3.2. Проверка затяжки стальных шпилек, ярмовых балок, кронштейнов для крепления, переключателей и других элементов активной части; 3.3. При наличии видимых не восстанавливаемых прогаров на обмотках ТМПН / ТМПНГ активная часть должна быть отбракована; 3.4. При отсутствии замечаний к активной части и переключателям напряжения, но при недостаточном сопротивлении изоляции, произвести токовую сушку активной части в соответствии с рекомендациями, приведенными в нормативно-технической документации завода-изготовителя. Примечание: при относительной влажности воздуха 75% активная часть подлежит сушке при любой длительности нахождения её на воздухе; 3.5. При недостижении требуемого сопротивления изоляции активной части (1 000 МОм и более) после 24 часов токовой сушки, активная часть должна быть отбракована; 4. Дефектация переключателя ступеней напряжения (отпаек), в том числе: 4.1. Проведение внешнего осмотра неподвижных и подвижных контактов на наличие механических повреждений и прогаров; 4.2. При невозможности восстановления, переключателя отпаек должен быть отбракован; 5. Дефектация «Вводов» изоляторов НН и ВН, в том числе: 5.1. Очистка от пыли и грязи; 5.2. Внешний осмотр «Вводов» на наличие сколов и трещин. При обнаружении отбраковать; 5.3. Замена резинового уплотнения и резиновых уплотнительных колец в соответствии с номенклатурой РТИ, приведенной в конструкторской документации завода-изготовителя; 6. Дефектация бака ТМПН / ТМПНГ, в том числе: 6.1. Внешний осмотр бака на наличие механических повреждений; 6.2. Удаление остатков масла из бака; 6.3. Промывка и очистка доступных внутренних поверхностей бака; 6.4. При наличии, проведение дефектации расширительного бачка, в том числе: 6.4.1. Проведение внешнего осмотра, в том числе маслоуказателя; 6.4.2. Промывка бака маслом с диэлектрической прочностью не ниже 30 кВ; 6.4.3. Проведение смены селикогеля; 7. Сборка ТМПН / ТМПНГ, в том числе: 7.1. Проведение контрольного замера сопротивления изоляции в соответствии с требованиями пп.1.5 ÷ 1.8; 7.2. Произвести заполнение трансформаторным маслом с диэлектрической прочностью не ниже 30 кВ; 7.3. После заполнения для ТМПНГ, дать отстояться для выхода остатков воздуха на срок не менее 48 часов и после отстоя долить трансформаторное масло с диэлектрической прочностью не ниже 30 кВ до соответствующего уровня маслоуказателя, проверить целостность и состояние уплотнительной прокладки, завернуть клапан сброса давления; 7.4. Произвести контрольный замер сопротивления изоляции после заполнения; 8. Восстановление лакокрасочного покрытия наружного покрытия методом порошковой окраски; 9. Проведение приемо-сдаточных испытаний каждого ТМПН / ТМПНГ. Программа приемо-сдаточных испытаний должна содержать: - Проверка коэффициента трансформации; - Испытание электрической прочности изоляции; - Проверка потерь и тока холостого хода (опыт холостого хода); - Проверка потерь и напряжения короткого замыкания на основном ответвлении обмоток (опыт короткого замыкания); - Испытание бака на герметичность; - Определение сопротивления обмоток постоянному току; - Определение диэлектрических параметров изоляции; - Определение сопротивления изоляции. |
| 15.2. Требования общего характера | 15.2.1. Ремонт ТМПН / ТМПНГ Заказчика должен осуществляться в соответствии с ТУ на данный вид оборудования, рекомендациями заводов-изготовителей по ремонту ТМПН / ТМПНГ, требованиями Заказчика к ремонту ТМПН / ТМПНГ, утвержденными технологическими процессами Исполнителя на ремонт ТМПН / ТМПНГ; 15.2.2. Утвержденные технологические процессы Исполнителя не должны противоречить требованиям ТУ, рекомендациям заводов-изготовителей по ремонту узлов УЭЦН, нормативным документам; 15.2.3. При ремонте ТМПН / ТМПНГ Заказчика, Исполнитель должен обеспечить сохранение технических характеристик, предусмотренных нормативно-технической документацией завода-изготовителя на данный вид оборудования либо технические характеристики должны быть не хуже первичных, приведенных в нормативно-технической документации на данный вид оборудования, после выполненных работ; 15.2.4. Комплектация ТМПН / ТМПНГ Заказчика, вышедшего из ремонта (после модернизации), должна быть не хуже, чем комплектация, указанная в конструкторской документации завода-изготовителя на данный вид оборудования; 15.2.5. При отбраковке в процессе ремонта (модернизации) ТМПН / ТМПНГ, детали, комплектующие, узлы должны быть заменены на новые; 15.2.6. РТИ используемые при ремонте ТМПН / ТМПНГ должны обеспечивать максимальную стойкость к минеральным и синтетическим маслам; 15.2.7. Допускается хранение ТМПН / ТМПНГ на открытых площадках при температуре от минус 60 до плюс 50℃; 15.2.8. Свежее сухое трансформаторное масло, перед заливкой в оборудование, при проведении электрических испытаний, должно иметь пробивное напряжение не менее 30 кВ. Масло, непосредственно после заливки в оборудование, должно иметь пробивное напряжение не менее 25 кВ. (Таблица 1.8.33 п.1.8.36. Гл.1.8 Р.1 ПУЭ, седьмое издание (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150), Таблица 2 Р.4 ГОСТ Р 54331-2011); 15.2.9. При ремонте и дефектовке узлов, деталей и комплектующих ТМПН / ТМПНГ Заказчика, выполнять дефектацию на основании критериев, установленных заводом-изготовителем на данный вид оборудования; 15.2.10. Не подлежит приемке из ремонта оборудование с некорректной маркировкой, а также без номера, с двумя и более номерами, отличающимися друг от друга; 15.2.11. Производить покраску корпуса и корпусных деталей ТМПН / ТМПНГ Заказчика в соответствии с требованиями завода-изготовителя по нанесению лакокрасочного покрытия. Лакокрасочное покрытие должны наносится на чистую, подготовленную к покраске поверхность. Лакокрасочное покрытие должно быть маслобензостойким, для эксплуатации в условиях с минеральными маслами и смазками, бензином, керосином и другими нефтепродуктами; 15.2.12. Не допускать нанесение, восстановление номеров на корпусных деталях ТМПН / ТМПНГ без согласования с Заказчиком; 15.2.13. Ремонт осуществляется Исполнителем собственными силами, с применением ТМЦ, прошедших входной контроль качества, самостоятельно приобретенных Исполнителем; 15.2.14. Раздельное хранение ТМПН / ТМПНГ Заказчика, как от других Заказчиков, так и по категориям: - в ожидании ремонта; - отбраковано; - готово к монтажу; 15.2.15. На начало проведения ремонтных работ, приборы, стенд для тестирования ТМПН / ТМПНГ должно пройти обязательную метрологическую аттестацию, с последующим поддержанием ее в актуальном состоянии до 31.12.2025 включительно; 15.2.16. На дату проведения годовой инвентаризации (по состоянию на 01 октября) на территории производственной базы Исполнителя не должно находиться оборудование категорий: ожидание ремонта и в ремонте. Работы по ремонту оборудования должны быть закончены. Инвентаризации подлежат оборудование категорий: готовое и брак; 15.2.17. Осуществление приемо-сдаточных испытаний, прошедших ремонт (модернизацию) ТМПН / ТМПНГ, с применением современного комплекса для тестирования ТМПН / ТМПНГ с автоматической регистрацией и выдачей протокола испытаний; 15.2.18. Проведение комиссионного расследования причин отказов ТМПН / ТМПНГ с наработкой до 1825 суток включительно совместно с представителем Заказчика; 15.2.19. Отходы, образующиеся при выполнении работ, являются собственностью Исполнителя и подлежат вывозу и дальнейшей утилизации за счет Исполнителя; 15.2.20. Конструкторская документация на оборудование и рекомендации заводов-изготовителей по ремонту оборудования Заказчиком не предоставляется, Исполнитель самостоятельно запрашивает данную информацию у завода-изготовителя оборудования. |
| 15.3. Требования к маркировке | 15.3.1. В результате ремонта (модернизации) ТМПН / ТМПНГ Заказчика Исполнителем должна быть сохранена маркировка (табличка) с указанием следующей информации: - Товарный знак завода-изготовителя; - Тип трансформатора (условное обозначение); - Заводской номер; - Месяц и год выпуска; - Основные технические характеристики; - Степень защиты IP по ГОСТ 14254; - Масса в килограммах; 15.3.2. Табличка с надписью должна быть на наружной стороне ТМПН / ТМПНГ и должна быть хорошо различима; 15.3.3. Табличка должна быть из материала, не поддающегося коррозии с маркировкой параметров способом, исключающим их стирание, выгорание и т.д., крепиться заклепками из того же материала; 15.3.4. Элементы внешних подключений должны иметь четкую маркировку и обозначение в соответствии со схемой обмоток; 15.3.5. В случае если при поступлении в ремонт заводская маркировка на корпусе оборудования недостаточно визуально определяема, исполнитель обязан вызвать представителя Заказчика с целью составления двухстороннего акта о невозможности визуальной идентификации заводской маркировки до окончания назначенного заводом-изготовителем ресурса оборудования. Одновременно с составлением указанного акта, Исполнитель, совместно с представителем Заказчика, проводят процедуры по подтверждению заводской идентификации оборудования на основании технической, технологической, конструкторской документации, документов по эксплуатации оборудования (паспорт качества, эксплуатационный паспорт и т.д.); 15.3.6. Не подлежит приемке из ремонта оборудование с без номера, с двумя и более номерами. |
| 15.4. Экологические требования | 15.4.1 При утилизации, Исполнителем должны быть выполнены следующие требования: 1) Отработанное трансформаторное масло необходимо слить в технологические емкости и отправить на регенерацию; 2) Фарфоровые изоляторы, электрокартон, резиновые уплотнения должны быть отправлены на полигон твердых бытовых отходов; 3) Металлические составные части ТМПН / ТМПНГ, лом черных и цветных металлов, образовавшиеся в процессе ремонта (модернизации) (медь и алюминий обмоток и отводов, сталь электротехническая и конструкционная) должны быть сданы на предприятия по переработке черных и цветных металлов. |
| 15.5. Требования к оборудованию после проведенного ремонта, капитального ремонта, модернизации | 15.5.1. Требования к конструкции ТМПН / ТМПНГ: 15.5.1.1. ТМПН / ТМПНГ должны обеспечивать совместную работу со СУ ЧР, СУ ВД в диапазоне частот разгона до верхнего значения рабочего диапазона частот. При работе на частоте ниже номинальной должен соблюдаться закон U/f=const – отношение напряжений ступеней регулирования к частоте должно оставаться постоянным; 15.5.1.2. Материал обмотки НН, ВН (алюминий или медь) должен соответствовать материалу, приведенному в конструкторской документации завода-изготовителя; 15.5.1.3. Выводы НН и ВН должны снабжаться контактными зажимами, рассчитанными на номинальные токи; 15.5.1.4. Должно обеспечиваться надежное подключение кабелей без необходимости запаивания наконечников; 15.5.1.5. Изоляторы выводов должны допускать замену без подъема активной части, а в герметизированных трансформаторах – без нарушения герметизации трансформатора; 15.5.1.6. Количество отпаек вторичной обмотки ТМПН / ТМПНГ должно быть не менее 36 единиц. В случае если количество отпаек вторичной обмотки ТМПН / ТМПНГ, поступивших в ремонт (на модернизацию), 36 и более единиц, количество отпаек не должно быть изменено в меньшую сторону; 15.5.1.7. Дискретность отпаек обмотки ВН должно быть не более 100 В, равномерная по всему диапазону; 15.5.1.8. В кожухе должны быть отверстия для ввода кабелей, которые должны быть защищены от попадания пыли и грязи; 15.5.1.9. В нижней части бака должна иметься сливная пробка с защитой от несанкционированного слива масла, с возможностью опломбирования; 15.5.1.10. Трансформаторы должны быть снабжены салазками для перемещения в условиях эксплуатации. В салазках трансформатора должны иметься отверстия для перемещения и крепления трансформатора к фундаменту; 15.5.1.11. Для контроля уровня масла трансформатор типа ТМПН должен быть снабжен маслоуказателем, закрепленным на стенке бака, конструкция которого должна исключать его повреждения при ПРР; 15.5.1.12. Для измерения верхних слоев масла в трансформаторе должны быть предусмотрено место для установки термометра. Термометр стрелочного типа должен входить в комплект; 15.5.1.13. Наружные поверхности трансформатора должны быть окрашены порошковым полимерным покрытием не темнее RAL 7032 «галечный серый»; 15.5.5.14. Климатическое исполнение УХЛ1; 15.5.2. Требования к документации: 15.5.2.1. В качестве заключительного этапа капитального ремонта (модернизации) ТМПН / ТМПНГ Заказчика, Исполнитель оформляет документ о качестве (паспорт) на каждое изделие с указанием срока полезного использования при отсутствии такового у Заказчика, продленного в результате проведенного капитального ремонта (модернизации), для номинальной мощности при частоте 50 Гц; 15.5.2.2. К новому паспорту на изделие и в случае модернизации изделия должны быть приложены схемы: 1) Регулирования напряжения ВН с указанием количества отпаек вторичной обмотки; 2) Схема соединения обмоток НН – Ун; 15.5.2.3. При наличии паспорта на изделие у Заказчика, в паспорте делается отметка Исполнителем о выполненном ремонте, капитальном ремонте, модернизации и внесена информация о сроке продления полезного использования изделия. |
| 15.6. Требования к транспортированию | 15.6.1. ТМПН / ТМПНГ перевозятся заполненные маслом, с указанием в паспорте на изделие уровня масла (но не ниже уровня прессующих колец) на момент оформления, до которого заполняют трансформатор на время транспортирования, железнодорожным или иным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов или НД, действующими на транспорте данного вида. |
| 16. Обязанности Исполнителя | 16.1. Исполнитель обязан: 16.1.1. Выполнять работы по предмету тендера своевременно и качественно в соответствии с Разделами 4, 8, 11 – 15 настоящего ТЗ, своими силами, без привлечения соисполнителей для выполнения работ по предмету тендера, с целью дальнейшей эксплуатации ТМПН / ТМПНГ Заказчика по прямому назначению; 16.1.2. До начала оказания услуг / выполнения работ: 16.1.2.1. Ознакомить Заказчика с технологическим процессом по ремонту ТМПН / ТМПНГ, предусматривающий описание технологических операций; 16.1.2.2. Ознакомить Заказчика с технологической схемой, технологической картой оборудования, утвержденных у Исполнителя; 16.1.2.3. Ознакомить Заказчика с погрешностями приборов и средств измерений, используемых при выполнении работ / оказании услуг по предмету тендера; 16.1.3. На момент начала, и в процессе оказания услуг / выполнения работ: 16.1.3.1. Поддерживать в исправном состоянии технологическое оборудование; 16.1.3.2. Провести периодическую метрологическую аттестацию средств измерений, испытательного оборудования, с предоставлением копий подтверждающих документов (актов, протоколов) Заказчику; 16.1.3.3. Обеспечить наличие лицензий, сертификатов, разрешений и других документов, необходимых для осуществления деятельности по предмету тендера; 16.1.3.4. Совместно с Заказчиком, рассматривать и согласовывать ежемесячные заявки на ремонт ТМПН / ТМПНГ Заказчика; 16.1.3.5. Осуществлять доставку ТМПН / ТМПНГ Заказчика от места складирования Заказчика в ремонт на ремонтную базу Исполнителя и после осуществления ремонта, к месту складирования Заказчика собственным / арендованным специализированным транспортом. Производить транспортировку грузов (оборудование) по территории Заказчика только при наличии корректно оформленных Исполнителем транспортных накладных, с указанием номеров перевозимого оборудования; 16.1.3.6. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы на территории Исполнителя собственными силами и грузоподъемной техникой; 16.1.3.7. Производить учет наличия и движения ТМПН / ТМПНГ; 16.1.3.8. Обеспечить участие полномочного представителя Исполнителя в расследовании причин аварий и отказов ТМПН / ТМПНГ Заказчика; 16.1.3.9. В случае преждевременных отказов ТМПН / ТМПНГ, при необходимости, проводить комиссионные разборы с фотофиксацией результатов, принимать участие в ПДК совместно с представителями Заказчика и сервисной организации; 16.1.3.10. Самостоятельно получить в территориальном органе Росприроднадзора нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 16.1.3.11. Своими силами и за свой счет производить расчет и оплату за негативное воздействие на окружающую среду; 16.1.3.12. При выполнении работ, соблюдать требования законодательства РФ в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и правил, безопасности дорожного движения; 16.1.3.13. При нахождении на территории Заказчика, производить работы / оказывать услуги с соблюдением требований локальных нормативных актов Заказчика в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и правил, безопасности дорожного движения; 16.1.3.14. Не препятствовать доступу уполномоченных представителей Заказчика к месту выполнения работ с целью контроля качества, оказывать всякое содействие и помощь в ходе проверки; 16.1.3.15. Приостановить работы и известить Заказчика при обнаружении возможности наступления не зависящих от Исполнителя обстоятельств, отражающихся на качестве выполнения работ / оказания услуг, пригодности ТМПН / ТМПНГ для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению; 16.1.3.16. Извещать Заказчика о невозможности завершения работ в срок; 16.1.3.17. Составлять по итогам отчетного периода и предоставлять Заказчику, не позднее 25 числа текущего календарного месяца, отчетные формы, приведенные в п.14.2 настоящего ТЗ; 16.1.3.18. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика, имевших место при выполнении работ / оказании услуг на территории Заказчика, а также принимать участие в расследованиях данных нарушений, организованных Заказчиком; 16.1.3.19. Направлять письменные ответы на письменные запросы Заказчика, связанные с выполнением работ / оказанием услуг по предмету тендера, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления запроса Заказчиком; 16.1.3.20. Устранять замечания Заказчика по качеству и срокам оказания услуг / выполнения работ по предмету тендера, в оговоренные Сторонами сроки, своими силами и за свой счет; 16.1.3.21. Своими силами и за свой счет осуществлять утилизацию, вести учет и отчетность отходов, образуемых в процессе ремонта, очистки и мойки ТМПН / ТМПНГ, в виде сухих, твердых, взвешенных частиц, жидких отходов и сточных вод, являющихся собственностью Исполнителя; 16.1.3.22. Составить и направить для согласования Заказчику Акт с указанием фактического количества поступивших в ремонт ТМПН / ТМПНГ Заказчика в случае обнаружения фактической недостачи (излишка) в штуках; 16.1.3.23. Обеспечить сохранность ТМПН / ТМПНГ Заказчика с момента приема в ремонт и до момента передачи из ремонта на территории Заказчика; 16.1.3.24. По результатам проведенных технических проверок качества выполняемых работ, устранять предписания Заказчика в оговоренные Сторонами сроки; 16.1.3.25. Обеспечить соблюдение своими работниками нормативных локальных актов Заказчика, являющихся неотъемлемой частью к взаимоотношениям Сторон; 16.1.3.26. Иметь в наличии запасные части, комплектующие и материалы, необходимые для ремонта всех номенклатурных пунктов и их количества, приведенных в Приложении № 3.1 к настоящему ТЗ; 16.1.3.27. Самостоятельно запрашивать у заводов-изготовителей конструкторскую документацию, рекомендации по ремонту и эксплуатации ТМПН / ТМПНГ; 16.1.3.28. Обеспечить, в установленные сроки, проведение инвентаризации имущества Заказчика; 16.1.3.29. Не препятствовать доступу представителей Заказчика к местам выполнения работ по предмету тендера с целью проверки качества выполняемых работ и соблюдения локальных нормативных актов Заказчика; 16.1.3.30. Обеспечить условия хранения и сохранность переданного под ответственность Исполнителя оборудования Заказчика в соответствии с нормативными требованиями по хранению; 16.1.3.31. При некачественном выполнении обязательств по предмету тендера устранять брак и нарушения своими силами и за свой счёт в оговоренные Сторонами сроки; 16.1.3.32. По письменному запросу Заказчика, предоставлять информацию о характеристиках и качестве применяемых в оказании услуг по предмету тендера материалов, комплектующих и запасных частей; 16.1.3.33. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ; 16.1.3.34. Для выполнения обязательств по предмету тендера на объектах Заказчика привлекать работников только при наличии у них регистрации РФ, а иностранных работников и работников без гражданства, только при наличии у них соответствующих разрешений на работу. 16.1.3.35. По требованию Заказчика, осуществлять дефектацию ТМПН / ТМПНГ в присутствии представителя Заказчика. |
| 17. Обязанности и права Заказчика | 17.1. Заказчик обязан: 17.1.1. Принять и оплатить выполненные работы по предмету тендера, в установленные сроки п.10.1 настоящего ТЗ, по расценкам, приведенным в Приложении № 3.2 к настоящему ТЗ, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ / оказанных услуг; 17.1.2. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы оборудования Заказчика собственными силами с применением специализированной грузоподъемной техники на территории Заказчика; 17.1.3. Проводить инвентаризацию собственности Заказчика, находящейся на территории Исполнителя, 1 (Один) раз в год с датой начала 01 октября в соответствии с указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995. Уведомить Исполнителя не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты проведения инвентаризации; 17.1.4. Участвовать в ПДК; 17.1.5. Эксплуатировать отремонтированные / модернизированные ТМПН / ТМПНГ в соответствии с руководящими и нормативными документами, инструкциями по эксплуатации ТМПН / ТМПНГ; 17.1.6. Уведомлять Исполнителя о возникших преждевременных отказах ТМПН / ТМПНГ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подобной информации; 17.1.7. Подготавливать и, совместно с Исполнителем, согласовывать ежемесячные заявки на ремонт ТМПН / ТМПНГ Заказчика, согласовывать сроки завоза и вывоза в ремонт и из ремонта ТМПН / ТМПНГ Заказчика; 17.2. Заказчик вправе: 17.2.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ по предмету тендера, проводить технические аудиты в сроки, оговоренные Сторонами; 17.2.2. Использовать переданные Исполнителем результаты работ по своему усмотрению без какого-либо согласования с Исполнителем после полной оплаты выполненных работ / оказанных услуг; 17.2.3. При досрочном прекращении взаимоотношений, требовать от Исполнителя передачи результата фактически выполненных работ с компенсацией Исполнителю фактически произведенных затрат; 17.2.4. Назначать своих представителей и осуществлять в любое время оперативный контроль за ходом и качеством выполняемых работ / оказываемых услуг по предмету взаимоотношений; 17.2.5. Приостановить выполнение работ / оказание услуг в рамках взаимоотношений в случае выявления нарушений Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика в области ОТ, ПБ, ООС, технологии выполнения работ / оказания услуг по предмету тендера, с составлением двухстороннего акта; 17.2.6. По договоренности Сторон, Заказчик вправе осуществлять доставку собственных ТМПН / ТМПНГ от места складирования Заказчика в ремонт на ремонтную базу Исполнителя и после осуществления ремонта, к месту складирования Заказчика собственным / арендованным специализированным транспортом, принимая на себя полную ответственность за повреждение собственного оборудования в результате нарушения требований НД по транспортированию данного вида оборудования. |
| 18. Ответственность Исполнителя | 18.1. Общие положения: 18.1.1. Исполнитель признает, что предусмотренный настоящим ТЗ размер штрафов и иных санкций является разумным, обоснованным и соразмерным последствиям соответствующих нарушений. Исполнитель признает, что нарушения, закреплённые Разделом 18 настоящего ТЗ, Приложением № 4 к настоящему ТЗ, являются существенным нарушением обязательств; 18.1.2. Уплата штрафных санкций, указанных в Разделе 18 настоящего ТЗ, Приложении № 4 к настоящему ТЗ, не освобождает Исполнителя от исполнения обязанностей, в том числе от возмещения причиненного ущерба; 18.1.3. Любые штрафные санкции в рамках возникших взаимоотношений должны быть уплачены в пределах срока, установленного для рассмотрения претензий; 18.1.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать сумму неустоек, штрафов и иных санкций из суммы денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю; 18.1.5. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за убытки, причиненные Заказчику сторонними организациями, привлеченными контрагентом; 18.2. Штрафные санкции за нарушение условий взаимоотношений, предъявляемые Исполнителю: 18.2.1. В случае переуступки Исполнителем своих прав и обязанностей по взаимоотношениям без согласия с Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС; 18.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ / оказания услуг по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств; 18.2.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков в работах / услугах по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств; 18.2.4. В случае нарушения срока предоставления Исполнителем первичных документов, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 000 руб. за каждый документ; 18.2.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по взаимоотношениям, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС; 18.2.6. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц к выполнению работ / оказанию услуг без письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 3% от стоимости взаимоотношений с НДС; 18.2.7. В случае неисполнения Исполнителем обоснованного предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый факт; 18.2.8. При остановке работ вследствие неисполнения предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт; 18.2.9. В случае выявления факта завышения Исполнителем в представленных документах объемов выполненных работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 % от суммы выявленного завышения за каждый факт нарушения; 18.2.10. В случае выявления факта завышения Исполнителем в представленных документах стоимости материалов, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 % от суммы выявленного завышения за каждый факт завышения стоимости материалов; 18.2.11. В случае выявления факта выполнения работ / оказания услуг Исполнителем ненадлежащего качества в рамках взаимоотношений по предмету настоящего тендера, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый факт выполнения работ ненадлежащего качества; 18.2.12. В случае искажения либо несвоевременного предоставления Исполнителем информации в установленный срок Заказчику, что повлекло возникновение аварийной ситуации при производстве работ / оказании услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения; 18.2.13. В случае выхода из строя оборудования Заказчика по вине Исполнителя, определенной по результатам ПДК, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость ремонта оборудования, в соответствии с предоставленными Заказчиком подтверждающими документами, либо самостоятельно за свой счёт проводит ремонт оборудования; 18.2.14. При выставлении штрафных санкций контролирующими органами по вине Исполнителя, последний, на основании подтверждающих документов, компенсирует Заказчику все уплаченные штрафы; 18.2.15. Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика обеспечить удаление опубликованных сведений о Заказчике (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) в сроки, обозначенные Заказчиком в соответствующем требовании. За нарушение установленного срока удаления сведений о Заказчике, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 200 000 рублей за каждый день неисполнения требования; 18.2.16. В случае неполного предоставления Исполнителем документов и недостоверной информации в представленных документах, способных повлечь негативные последствия для Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения; 18.2.17. В случае недостоверности заверений, представленных Исполнителем, а именно: - Исполнитель обладает всеми необходимыми разрешениями, в том числе необходимыми для выполнения работ / оказания услуг; - К Исполнителю не предъявлены претензии, он не является стороной по судебному спору, результаты рассмотрения которых могут повлиять на выполнение работ / оказание услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС; 18.3. Штрафные санкции за нарушение ОТ, ПБ и ООС, причинение имущественного ущерба, иные нарушения, предъявляемые Исполнителю, при нахождении его на территории объектов Заказчика: 18.3.1. Фиксация фактов нарушений: 18.3.1.1.Фиксация нарушений условий взаимоотношений, в том числе в части соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ввоза и использования БВС, общественного порядка, соблюдения запретов в отношении оружия, спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психотропных препаратов и их прекурсоров, табакокурения, использования кино-, фото- и видеоаппаратуры, соблюдения требований безопасности дорожного движения, а также требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов может производиться любым способом: - Фото-, видеоаппаратурой; - Актами, составленными работниками Заказчика и Исполнителя; - Актами, составленными работниками частных охранных предприятий; - Письменными объяснениями работников Подрядчика; - Другими способами; 18.3.1.2. Фиксация фактов распития и употребления любой алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории охраняемых объектов Заказчика, в том числе общежитий, жилых вагонов, столовых и любых производственных помещениях, а равно факты нахождения в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения на территории охраняемых объектов Заказчика, может производится, помимо предусмотренных пп.18.3.1.1 настоящего ТЗ, медицинским осмотром или освидетельствованием при наличии возможности и согласии работника Исполнителя; 18.3.1.3. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Исполнителя, работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Исполнителя или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка; 18.3.2 Штрафные санкции за нарушение Исполнителем соглашения об установлении запрета на использование аудио-, фото-, видеофиксации: 18.3.2.1. Стороны пришли к соглашению об установлении запрета на использование аудио-, фото-, видеофиксации любых объектов / предметов / работников / подрядчиков / исполнителей / документов Заказчика или связанных с ними обстоятельств во время исполнения условий взаимоотношений, и / или размещения в средствах массовой информации и / или сети «Интернет» (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) любой информации о Заказчике и его деятельности без предварительного письменного согласия Заказчика на такие действия. Исполнитель согласен и заверяет, что он отвечает по обязательствам за нарушение данного условия сам, так и за своих работников и / или привлеченных подрядчиков как за свои собственные; 18.3.2.2. В случае нарушения требований, предусмотренных пп.18.3.2.1 настоящего ТЗ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый факт нарушения; 18.3.3. Требования Заказчика по ввозу и использованию БВС, ответственность Исполнителя за нарушения требований Заказчика: 18.3.3.1. Исполнитель вправе ввозить БВС, в том числе автономные воздушные суда, при выполнении работ / оказании услуг в рамках взаимоотношений по предмету настоящего тендера на территории производственных объектов Заказчика исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком; 18.3.3.2. В случае нарушения Исполнителем требований, предусмотренных пп.18.3.3.1. настоящего ТЗ, Заказчик по письменному требованию вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 500 000 рублей за каждый случай нарушения; 18.3.3.3. Исполнитель вправе хранить на территории производственных объектов Заказчика и (или) использовать БВС при выполнении работ / оказании услуг в рамках взаимоотношений по предмету тендера, в том числе осуществлять их запуск с территории производственных объектов Заказчика и (или) из-за ее пределов, исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком; 18.3.3.4. В случае нарушения Исполнителем требований, предусмотренных пп.18.3.3.3 настоящего ТЗ, Заказчик по письменному требованию вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 2 000 000 рублей за каждый случай нарушения; 18.3.3.5. В случае обнаружения БВС на территории производственных объектов Заказчика, ввоз, хранение и использование которых предварительно письменно не согласованы, Исполнитель (работник Исполнителя) прекращает пользование БВ и передает его Заказчику (ЧОП Заказчика) на хранение с составлением Сторонами Акта приема-передачи техники на хранение; 18.3.3.6. Заказчик осуществляет хранение БВС до момента их истребования уполномоченным представителем Подрядчика; 18.3.3.7. Возврат БВС осуществляется путем оформления сторонами Акта возврата техники из хранения; 18.3.3.8. Хранение БВС осуществляется на возмездной основе и составляет 1 000 рублей за каждый день начиная с 7 (Седьмого) дня хранения; 18.3.3.9. Информация, содержащаяся на электронных носителях, переданных на хранение БВС, подлежит уничтожению с оформлением сторонами Акта уничтожения информации; 18.3.3.10. В случае отказа представителя Исполнителя передать БВС на хранение Заказчику, данный представитель Исполнителя не допускается на территорию производственных объектов Заказчика и (или) должен покинуть территорию производственных объектов Заказчика по требованию Заказчика (ЧОП Заказчика); 18.3.4. Штрафные санкции за нарушение Исполнителем требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС: 18.3.4.1. В случае ввоза Исполнителем алкогольных напитков, наркотических средств, а равно иных, оборот которых ограничен, на территорию производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 150 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.2. В случае ввоза, хранения распространения и использования Исполнителем оружия (устройств и предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой или иной цели, подачи сигналов), взрывчатых веществ, боеприпасов и прочее в любой установленной законом форме, на территорию производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 150 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.3. В случае нахождение работников Исполнителя на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях жилых вагонах, столовых в состоянии любого из видов опьянения (в т.ч. алкогольного, наркотического, токсичного и др.), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 150 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.4. В случае распития и употребления (в т.ч. покушение на распитие и употребление) работниками Исполнителя любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 150 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.5. В случае хранения алкогольной продукции на местах выполнения работ / оказания услуг на территории производственных объектов Заказчика, либо размещения персонала Исполнителя в пределах территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 150 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.6. В случае курения работников Исполнителя на территории Заказчика в неотведенных для этого местах, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.7. В случае загрязнения Исполнителем территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ), отходами (в т.ч. бытовыми), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.8. В случае сокрытия Исполнителем сведений / не уведомления Исполнителем Заказчика о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях при выполнении работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.9. В случае невыполнения Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика, включенных в качестве обязательного приложения во взаимоотношения Сторон, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.10. В случае нанесения Исполнителем вреда окружающей среде, Исполнитель производит восстановительные работы за свой счёт, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причинённый ущерб, в т.ч. штрафы, уплаченные Заказчиком в добровольном (внесудебном) порядке; 18.3.4.11. В случае провоза, хранения, использования Исполнителем рыболовных снастей, охотничьих принадлежностей, плавательных средств, осуществления рыболовной ловли, сбора грибов и ягод на территории производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 500 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.12. В случае отсутствия пропуска на работника и автотранспортное средство Исполнителя, установленного образца, водительского удостоверения, документов на перевозимый груз и путевые листы, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый отсутствующий документ; 18.3.4.13. В случае отсутствия на транспортном средстве Исполнителя огнетушителя и искрогасителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.14. В случае отсутствия у работников Исполнителя специальной одежды и обуви, защитной каски и средств защиты, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.15. В случае возникновения аварий, инцидентов, возгораний, несчастных случаев (травмирование персонала Заказчика), допущенных по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.16. В случае несанкционированного нарушения Исполнителем поверхностного слоя почвы, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.5. Штрафные санкции за иные нарушения Исполнителем условий взаимоотношений: 18.3.5.1. В случае действий Исполнителя, несвязанных с отказом ТМПН / ТМПНГ Заказчика, которые привели к остановке, в т.ч. аварийной, производственного процесса добычи нефти на нефтепромысле Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 1 000 000 рублей, упущенную выгоду, в т.ч. стоимость недобытой нефти; 18.3.5.2. В случае установления факта нахождения работника Исполнителя на территории объектов Заказчика в нарушение требований к регистрации, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай обнаружения такого работника; 18.3.6. Штрафные санкции за нанесение Исполнителем имущественного ущерба Заказчику: 18.3.6.1. В случае повреждения Исполнителем ЛЭП, Исполнитель обязан за свой счёт произвести ремонт в течении 12 (Двенадцати) часов, либо уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 рублей в случае отказа или уклонения Исполнителя от проведения ремонта, возместить упущенную выгоду, в том числе стоимость недобытой нефти; 18.3.6.2. Утрата заводских номеров (утрата первоначальных заводских шильд и маркировки на корпусе оборудования, нанесенной заводом-изготовителем) в случае, если оборудование передавалось от Заказчика Исполнителю с первоначальной маркировкой завода-изготовителя без нанесенных ремонтных номеров, квалифицируется как утрата Исполнителем оборудования Заказчика. В этом случае Исполнитель несет ответственность, аналогичную утрате имущества Заказчика в соответствии с пп.18.3.6.3 настоящего ТЗ; 18.3.6.3. При утрате, повреждении, полном или частичном, имущества, принадлежащего Заказчику, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость восстановительного ремонта / стоимость утраченного имущества, а также документально подтвержденные причиненные Заказчику непосредственно связанные убытки, упущенную выгоду. |
| 19. Расторжение взаимоотношений | 19.1. Заказчик в праве, в одностороннем порядке, расторгнуть взаимоотношения с Исполнителем в следующих случаях: 19.1.1. Задержки Исполнителем начала выполнения работ / оказания услуг более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с даты оформления взаимоотношений по причинам, независящим от Заказчика; 19.1.2. Систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения работ / оказания услуг по вине Исполнителя; 19.1.3. Систематического несоблюдения Исполнителем требований по качеству выполняемых работ / оказываемых услуг, если такое несоблюдение влечет задержку сдачи результата выполненных работ / оказанных услуг более чем на 30 (Тридцать) календарных дней; 19.1.4. Аннулирование лицензий на выполнение работ / оказание услуг, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на выполнение данного вида работ; 19.1.5. Исполнитель потерпит банкротство и в случае издания приказа о ликвидации Исполнителя; 19.1.6. Неоднократные нарушения Исполнителем правил, установленных требованиями Заказчика в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды; 19.1.7. Неправомерного привлечения Исполнителем для выполнения работ / оказания услуг иностранных граждан и (или) лиц без гражданства не имеющих разрешительной документации на выполнение данного вида работ на территории РФ, либо привлечение к выполнению работ иностранных граждан или лиц без гражданства без получения Исполнителем, в установленном законном порядке, разрешения на привлечение и использование иностранных работников; 19.1.8. Невыполнения, определенного настоящим техническим заданием, объема работ, по вине Исполнителя; 19.1.9. Нарушения Исполнителем Антикоррупционных условий; 19.2. Взаимоотношения могут быть расторгнуты досрочно по инициативе Заказчика путем направления письменного уведомления другой стороне не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения взаимоотношений; 19.3. Истечение срока действия взаимоотношений не влечет прекращения неисполненных обязательств и не освобождает Стороны от ответственности за их исполнение; 19.4. В случае расторжения взаимоотношений, Исполнитель обязан за счёт собственных средств обеспечить 100% возврат Заказчику имущества, находящегося в собственности Заказчика, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты расторжения взаимоотношений. |
| 20. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) | 20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по взаимоотношениям, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности; 20.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника денежных средств, а также финансово-экономический кризис, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, если условиями взаимоотношений прямо не предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, которые Стороны взаимоотношений исключили из таковых; 20.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону на позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств; 20.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения условий взаимоотношений. Если Стороны не смогут договориться, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения взаимоотношений. |
| 21. Антикоррупционные условия | 21.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством, разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом; 21.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки), при этом Стороны обязуются оказывать полное взаимное содействие в получении информации при выявлении фактов коррупционных действий. |
| 22. Конфиденциальность | 22.1. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон; 22.2. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия: a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. 22.3. Соответствующая Сторона взаимоотношений несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации; 22.4. Разглашение Конфиденциальной информации означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц; 22.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных п.22.2, 22.6 настоящего ТЗ; 22.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными Представителями Сторон. 22.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. |
| 23. Требования квалификационного отбора участников | 23.1. Основной перечень условий квалификационного отбора участников: 23.1.1. Наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по предмету тендера; 23.1.2. Наличие квалифицированного персонала в штате потенциального контрагента; 23.1.3. Наличие техники, оборудования (отвечающего установленным в условиях тендера требованиям) и сертифицированных лабораторий; 23.1.4. Согласие с предложенным календарным планом выполнения работ; 23.1.5. Согласие с соблюдением требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью; 23.1.6. Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере; 23.2. Дополнительный перечень условий квалификационного отбора участников: 23.2.1. Согласие с требованиями настоящего ТЗ (Приложение № 3.5 к настоящему ТЗ); 23.2.2. Наличие службы технического контроля; 23.2.3. Наличие службы по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС). |
| 24. Заключительные положения | 24.1. В состав данного технического задания включены следующие приложения: 24.1.1. Приложение №1 – Перечень обязательных документов, предъявляемых претендентом на участие в тендере. 24.1.2. Приложение №2 – Формы документов, обязательные для заполнения Претендентом на участие в тендере: - Форма №1 – Заявка на участие в Тендере; - Форма №2 – Анкета Претендента на участие в тендере; - Форма №3 – Коммерческое предложение; - Форма №4 – Основные сведения о Претенденте на участие в тендере; 24.1.3. Приложение № 3 – Техническое Задание; 24.1.4. Приложение № 3.1 – Ориентировочная производственная программа на 2025 год; 24.1.5. Приложение № 3.2 – Прейскурант цен на 2025 год; 24.1.6. Приложение № 3.3 – Сводная калькуляция (Форма), в том числе: - Расчет 3.3.1 Заработная плата и налоги (Форма); - Расчет 3.3.2 Материалы, комплектующие, запасные части (Форма); - Расчет 3.3.3 Транспортные затраты (Форма); - Расчет 3.3.4 Вспомогательные материалы (Форма); - Расчет 3.3.5 Амортизация основных средств (Форма); - Расчет 3.3.6 Эксплуатация механизмов (Форма); 24.1.7. Приложение № 3.4 – Акт сверки остатков оборудования (Форма); 24.1.8. Приложение № 3.5 – Согласие участника с техническим заданием; 24.1.9. Приложение № 4 – Политика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «КанБайкал»; 24.1.10. Приложение № 5 – Инструкция о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме ООО «КанБайкал»; 24.1.11. Приложение № 6 – Инструкция по информационной безопасности для Деловых партнеров ООО «КанБайкал»; 24.1.12. Приложение № 7 - Карта-схема расположения объектов Заказчика. |

Начальник ПТО                                                                                                         В.П. Грицкевич