## Сигналы КИП ПНН Чеснок
Приложение 3.1
Сооружение | Описание | Позиция | Имя | Тип | Тип | Тип | Вид | Шкала измерения |  |  | Сигнализация, блокировка |  |  |  | Описание | Шкаф | Кабельная продукция | Примечание | количество линий от площадки до операторной | количество линий на площадке | AI (4-20 мА) | AI (4-20 мА + HART) | AI (NAMUR) | AO | DI (С.К.) | DO (~220 ) | DI (220 VDC) | DO (220VDC) | DO (24 VDC | DI (24 VDC) | RS-485 | частотный
|  | прибора, | контура | сигнала | Цепи | контакта | взрывозащиты | [7 empty] | блокировки
|  | оборудования, |  |  |  |  | датчика | [7 empty] | (управления)
|  | ИУ | [5 empty] | Мин | Макс | Единицы измерения | LL | L | Н | HH
[11 empty] | Пред. низкое значение | Низкое значение | Высокое значение | Пред. высокое значение
Резервуар РВС-1 (поз. 14.1) | Температура в резервуаре РВС-1 | ТТ14.1-1 | ТIR14.1-1 | АI | 4-20mA |  | Exiа | 0 | 50 | °С | [5 empty] | РСУ | кабели с маркировкой LD403, TT101 (14.1-1,14.1-2) - на площадке; кабель КС-2 (14.1-3) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой КС-2 |  | 2 | 1 | 1
| Уровень раздела фаз в | LDТ14.1-1 | LDIR14.1-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 100 | 1000 | мм | [5 empty] | РСУ |  |  | 1
резервуаре РВС-1
| Уровень нефти в | LZT14.1-2 | LIRZА14.1-2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 300 | 11000 | мм | 300 | 400 | 10000 | 11000 | При повышении уровня нефти в резервуаре до 11000 мм: | ПАЗ | кабели с маркировкой LZT402, LZ403.1, LZ403.2 (14.1-4,14.1-5, 14.1-6) - на площадке; КС-1 (14.1-7) -от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-1 |  |  |  | 1
| резервуаре РВС-1 |  |  |  | +HART | [9 empty] | -закрыть задвижки XV-3, XV-4.
При понижении уровня нефти в резервуаре до 300 мм:
[15 empty] | -закрыть задвижку XV-5; |  |  |  |  | 3
[15 empty] | -останов насосов Н-2/1, Н-2/2. |  |  |  | 1
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Верхний уровень нефти в | LZA14.1-3,4 | LZА14.1-3,4 | AI | NAMUR |  | Exiа |  | 11120 | мм |  |  |  | 11000 | При повышении уровня нефти в резервуаре до 11000 мм: | ПАЗ | [6 empty] | 2
| резервуаре РВС-1 |  |  | (2 шт.) | [10 empty] | -закрыть задвижки XV-3, XV-4.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Загазованность на | АZТ14.1-1… | АIRZA14.1-1… АIRZA14.1-4 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | кабели с маркировкой AZT501.1, AZT501.2, AZT501.3, AZT501.4 (14.1-100, 14.1-101, 14.1-102, 14.1-103) - на площадке; кабель с маркировкой КС-12 (14.1-104) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-12 |  |  | 4
| площадке резервуара РВС-1 | АZТ14.1-4 |  | (4шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | закрытие задвижек XV-3, XV-4, XV-5.
[15 empty] | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ. |  |  |  |  | 4
[15 empty] | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA14.1-1. |  |  |  | 1
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 4
(4шт.)
| Звуковая сигнализация по месту у резервуара РВС-1 | HL/HA14.1-1 | HL/HA14.1-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | кабели с маркировкой HA9, SB9 (14.1-200, 14.1-201) - на площадке; кабель с маркировкой КС-21 (14.1-202) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-21 | [9 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS14.1-1 | HS14.1-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA14.1-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-3 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть: - при повышении уровня в резервуаре РВС-1 до 11,0 м; - при повышении загазованности до 50% НКПР. | ПАЗ | кабель с маркировкой Эз.3-1 (XV-3-1) - от площадки заведен в операторную XV-3-2 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой Эз.3-1 | [10 empty] | 2 | 3
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-4 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть: - при повышении уровня в резервуаре РВС-1 до 11,0 м; - при повышении загазованности до 50% НКПР. | ПАЗ | кабель с маркировкой Эз.4-1 (XV-4-1) - от площадки заведен в операторную XV-4-2 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой Эз.4-1 | [10 empty] | 2 | 3
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-5 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть: - при понижении уровня в резервуаре РВС-1 до 0,3 м; - при повышении загазованности до 50% НКПР. | ПАЗ | кабель с маркировкой Эз.5-1 (XV-5-1) - от площадки заведен в операторную XV-5-2 - от площадки заведен в операторнуюй | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой Эз.5-1 | [10 empty] | 2 | 3
Резервуар РВСП-2 (поз. 14.2) | Температура в резервуаре РВСП-2 | ТТ14.2-1 | ТIR14.2-1 | АI | 4-20mA |  | Exiа | 0 | 50 | °С | [5 empty] | РСУ | (14.2-1,14.2-2 ) - на площадке; 14.2-3 - от площадки заведен в операторную | требуется подключение в шкаф ПАЗ |  | 2 | 1 | 1
| Уровень нефти в резервуаре РВСП-2 | LТ14.2-1 | LIRА14.2-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 300 | 11000 | мм | 300 | 400 | 10000 | 11000 | Cветовая и звуковая сигнализация в ПУ | РСУ |  |  | 1
| Уровень нефти в | LZT14.2-2 | LIRZА14.2-2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 300 | 11000 | мм | 300 | 400 | 10000 | 11000 | При повышении уровня нефти в резервуаре до 11000 мм: | ПАЗ | 14.2-4 - от площадки заведен в операторную | требуется подключение в шкаф ПАЗ |  |  |  | 1
| резервуаре РВСП-2 |  |  |  | +HART | [9 empty] | -закрыть задвижки XV-9, XV-14.
[15 empty] | При понижении уровня нефти в резервуаре до 300 мм: |  |  |  | 1
-закрыть задвижку XV-13;
-останов насосов Н-2/1, Н-2/2.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Верхний уровень нефти в | LZA14.2-3 | LZА14.2-3 | DI | С.К. |  | Exiа | 300 | 11000 | мм |  |  |  | 11000 | При повышении уровня нефти в резервуаре до 11000 мм: | ПАЗ | 14.2-5 - от площадки заведен в операторную | требуется подключение в шкаф ПАЗ | [6 empty] | 1
| резервуаре РВСП-2 | [13 empty] | -закрыть задвижки XV-9, XV-14. |  |  |  | 1
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Загазованность на | АZТ14.2-1… | АIRZA14.2-1… АIRZA14.2-4 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | (14.2-100, 14.2-101, 14.2-102, 14.2-103) - на площадке; 14.2-104 - от площадки заведен в операторную | требуется подключение в шкаф ПАЗ |  |  | 4 |  |  |  | 4
| площадке резервуара РВСП-2 | АZТ14.2-4 |  | (4шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | закрытие задвижек XV-9, XV-13, XV-14.
[15 empty] | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ. |  |  |  |  | 4
[15 empty] | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA14.2-1. |  |  |  | 1
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ
(4шт.)
| Звуковая сигнализация по месту у резервуара РВСП-2 | HL/HA14.2-1 | HL/HA14.2-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | (14.2-200, 14.2-201) - на площадке; 14.2-202 - от площадки заведен в операторную | требуется подключение в шкаф ПАЗ | [7 empty] | 2 | 1
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS14.2-1 | HS14.2-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA14.2-1 | ПАЗ
| месту |  |  |  |  | НО
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-9 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть: - при повышении уровня в резервуаре РВСП-2 до 11,0 м; - при повышении загазованности до 50% НКПР. | ПАЗ | XV-9-1 - от площадкизаведен в операторную XV-9-2 - от площадки заведен в операторную | требуется подключение в шкаф ПАЗ | [10 empty] | 2 | 3
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-14 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть: - при повышении уровня в резервуаре РВСП-2 до 11,0 м; - при повышении загазованности до 50% НКПР. | ПАЗ | XV-14-1 - от площадки заведен в операторную XV-14-2 - от площадки заведен в операторную | требуется подключение в шкаф ПАЗ | [10 empty] | 2 | 3
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-13 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть: - при понижении уровня в резервуаре РВСП-2 до 0,3 м; - при повышении загазованности до 50% НКПР. | ПАЗ | XV-13-1 - от площадки заведен в операторную XV-13-2 - от площадки заведен в операторную | требуется подключение в шкаф ПАЗ | [10 empty] | 2 | 3
Дренажная емкость ЕП-4 (поз.17) | Давление нагнетания насоса НП-4 | РТ17-1 | РIRSA17-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.42 | 0.43 | При повышении давления нагнетания до 0,43 МПа останов электродвигателя насоса НП-4; | РСУ | кабели с маркировкой PT210, LT404, LS405 (17.1, 17.2, 17.3) - на площадке; кабель с маркировкой КС-5 (17.4) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой КС-5 |  |  |  | 1
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Сигнализация верхнего уровня нефти в ЕП-4 | LSA17-2 | LSA17-2 | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  | мм |  |  |  | 2160 | При повышении уровня нефти до 2160 мм пуск электродвигателя насоса НП-4; | РСУ |  |  |  | 3 |  |  | 1
[15 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ |  |  |  | 1
| Уровень нефти в ЕП-4 | LT17-1 | LIRSA17-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 240 | 2160 | мм | 240 | 490 | 1980 | 2160 | При повышении уровня нефти до 2160 мм пуск электродвигателя насоса НП-4; | РСУ | [5 empty] | 1
При понижении уровня нефти до 240 мм останов электродвигателя насоса НП-4;
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Состояние и управление насосом НП-4 | Насос в работе | NHSA | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния | РСУ | НП-4 - из помещения ЩСУ в операторную к шкафам АСУТП | [7 empty] | 1
|  | Пуск насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | Пуск насоса при: | РСУ | [9 empty] | 1
-повышении уровня в емкости ЕП-4 до HH=2160 мм;
Останов насоса при:
-повышении давления нагнетания до HH=0,43 МПа;
-снижении уровня в емкости ЕП-4 до LL=240 мм;
|  | Останов насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР. | РСУ | [9 empty] | 1
| Загазованность на | АZТ17-1 | АIRZA17-1 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | кабель с маркировкой AZT501.9 (17-100) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой AZT501.9 |  |  | 1
| площадке емкости ЕП-4 | [8 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов НП-4.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA17-1.
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 1
| Звуковая сигнализация по месту у емкости ЕП-4 | HL/HA17-1 | HL/HA17-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | кабели с маркировкой HA6, SB6 (17-200, 17-201) - на площадке; кабель с маркировкой КС-18 (17-202) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-18 | [9 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS17-1 | HS17-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA17-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
Дренажная емкость ЕП-5 (поз.18) | Давление нагнетания насоса НП-5/1 | РТ18-1 | РIRSA18-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.42 | 0.43 | При повышении давления нагнетания до 0,43 МПа останов электродвигателя насоса НП-5/1; | РСУ | кабели с маркировкой PT212, LT408, LS409 (18.1, 18.3, 18.4) - на площадке; проложен дополнительный кабель для второго датчика давления с маркировкой 18.2 кабель КС-4 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой КС-4 - (Герда КВнг(А)-LS 3х2х1,0), по новому проекту - замена на Герда КВнг(А)-LS 4х2х1,0 с маркировкой 18.5 |  |  |  | 1
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Давление нагнетания насоса НП-5/2 | РТ18-2 | РIRSA18-2 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.42 | 0.43 | При повышении давления нагнетания до 0,43 МПа останов электродвигателя насоса НП-5/2; | РСУ | [5 empty] | 1
[15 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ |  |  |  |  | 4
| Сигнализация верхнего уровня нефти в ЕП-5 | LSA18-2 | LSA18-2 | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  | мм |  |  |  | 1800 | При повышении уровня нефти до 1800 мм пуск электродвигателя насоса НП-5/2; | РСУ |  |  | 1 |  |  |  | 1
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Уровень нефти в ЕП-5 | LT18-1 | LIRSA18-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 240 | 1800 | мм | 240 | 490 | 1600 | 1800 | При повышении уровня нефти до 1600 мм пуск электродвигателя насоса НП-5/1 и открытие электроприводной задвижки XV-15, при 1800 мм пуск электродвигателя насоса НП-5/2; | РСУ |  |  |  |  | 1
При понижении уровня нефти до 240 мм останов электродвигателей насосов НП-5/1,2;
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Состояние и управление насосом НП-5/1 | Насос в работе | NHSA | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния | РСУ | НП-5/1 - из помещения ЩСУ в операторную к шкафам АСУТП | [7 empty] | 1
|  | Пуск насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | Пуск насоса при: | РСУ | [9 empty] | 1
-повышении уровня в емкости ЕП-5 до HH=1600 мм;
Останов насоса при:
-повышении давления нагнетания до HH=0,43 МПа;
-снижении уровня в емкости ЕП-5 до LL=240 мм;
|  | Останов насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР. | РСУ | [9 empty] | 1
| Состояние и управление насосом НП-5/2 | Насос в работе | NHSA | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния | РСУ | НП-5/2 - из помещения ЩСУ в операторную к шкафам АСУТП | [7 empty] | 1
|  | Пуск насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | Пуск насоса при: | РСУ | [9 empty] | 1
-повышении уровня в емкости ЕП-5 до HH=1800 мм;
Останов насоса при:
-повышении давления нагнетания до HH=0,43 МПа;
-снижении уровня в емкости ЕП-5 до LL=240 мм;
|  | Останов насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР. | РСУ | [9 empty] | 1
| Загазованность на | АZТ18-1 | АIRZA18-1 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | кабель с маркировкой AZT501.10 (18-100) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой AZT501.10 |  |  | 1
| площадке емкости ЕП-5 | [8 empty] | НКПР |  |  |  |  | Останов насосов НП-5/1,2.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA18-1.
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 1
| Звуковая сигнализация по месту у емкости ЕП-5 | HL/HA18-1 | HL/HA18-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | кабели с маркировкой HA5, SB5 (18-200, 18-201) - на площадке; кабель с маркировкой КС-17 (18-202) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-17 | [9 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS18-1 | HS18-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA18-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-15 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC |  | Exd | [7 empty] | Открыть при повышении уровня в ЕП-5 до 1600 мм, закрыть при отключении насосов НП-5/1,2 | РСУ | XV-15-1 - от площадки заведен в операторную XV-15-2 - от площадки заведен в операторную | [11 empty] | 2 | 3
Дренажная емкость ЕП-7 (поз.20) | Давление нагнетания насоса НП-7 | РТ20-1 | РIRSA20-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.52 | 0.53 | При повышении давления нагнетания до 0,53 МПа останов электродвигателя насоса НП-7; | РСУ | (20-1, 20-2, 20-3) - на площадке; 20-4 - от площадки заведен в операторную |  |  |  |  | 1
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Сигнализация верхнего уровня нефти в ЕП-7 | LSA20-2 | LSA20-2 | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  | мм |  |  |  | 2160 | При повышении уровня нефти до 2160 мм пуск электродвигателя насоса НП-7; | РСУ |  |  |  | 3 |  |  | 1
[15 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ |  |  |  | 1
| Уровень нефти в ЕП-7 | LT20-1 | LIRSA20-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 240 | 2160 | мм | 240 | 490 | 1980 | 2160 | При повышении уровня нефти до 2160 мм пуск электродвигателя насоса НП-7; | РСУ | [5 empty] | 1
При понижении уровня нефти до 240 мм останов электродвигателя насоса НП-7;
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Состояние и управление насосом НП-7 | Насос в работе | NHSA | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния | РСУ | НП-7 - из помещения ЩСУ в операторную к шкафам АСУТП | [7 empty] | 1
|  | Пуск насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | Пуск насоса при: | РСУ | [9 empty] | 1
-повышении уровня в емкости ЕП-7 до HH=2160 мм;
Останов насоса при:
-повышении давления нагнетания до HH=0,53 МПа;
-снижении уровня в емкости ЕП-7 до LL=240 мм;
|  | Останов насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР. | РСУ | [9 empty] | 1
| Загазованность на | АZТ20-1 | АIRZA20-1 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | 20-100 - от площадки заведен в операторную |  |  |  | 1
| площадке емкости ЕП-7 | [8 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов НП-7.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA20-1.
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 1
| Звуковая сигнализация по месту у емкости ЕП-7 | HL/HA20-1 | HL/HA20-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | (20-200, 20-201) - на площадке; 20-202 - от площадки заведен в операторную | [10 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS20-1 | HS20-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA20-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
Дренажная емкость ЕП-8 (поз.30) | Давление нагнетания насоса НП-8 | РТ30-1 | РIRSA30-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.52 | 0.53 | При повышении давления нагнетания до 0,53 МПа останов электродвигателя насоса НП-8; | РСУ | (30-1, 30-2, 30-3) - на площадке; 30-4 - от площадки заведен в операторную |  |  |  |  | 1
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Сигнализация верхнего уровня нефти в ЕП-8 | LSA30-2 | LSA30-2 | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  | мм |  |  |  | 2160 | При повышении уровня нефти до 2160 мм пуск электродвигателя насоса НП-8; | РСУ | [6 empty] | 1
[15 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ |  |  |  |  | 3
| Уровень нефти в ЕП-8 | LT30-1 | LIRSA30-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 240 | 2160 | мм | 240 | 490 | 1980 | 2160 | При повышении уровня нефти до 2160 мм пуск электродвигателя насоса НП-8; | РСУ |  |  | 1 |  |  | 1
При понижении уровня нефти до 240 мм останов электродвигателя насоса НП-8;
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Состояние и управление насосом НП-8 | Насос в работе | NHSA | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния | РСУ | НП-7 - из помещения ЩСУ в операторную к шкафам АСУТП | [7 empty] | 1
|  | Пуск насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | Пуск насоса при: | РСУ | [9 empty] | 1
-повышении уровня в емкости ЕП-7 до HH=2160 мм;
Останов насоса при:
-повышении давления нагнетания до HH=0,53 МПа;
-снижении уровня в емкости ЕП-7 до LL=240 мм;
|  | Останов насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР. | РСУ | [9 empty] | 1
| Загазованность на | АZТ30-1 | АIRZA30-1 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | 30-100 - от площадки заведен в операторную |  |  |  | 1
| площадке емкости ЕП-8 | [8 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов НП-8.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA30-1.
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 1
| Звуковая сигнализация по месту у емкости ЕП-8 | HL/HA30-1 | HL/HA30-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | (30-200, 30-201) - на площадке; 30-202 - от площадки заведен в операторную | [10 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS30-1 | HS30-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA30-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
Резервуары противопожарного запаса воды (поз.26.1, 26.2) | Уровень воды в резервуаре противопожарного запаса воды 26.1 | LT-26.1-1 | LIRA26.1-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа |  |  | мм | 640 | 2900 |  | 3200 | При снижении уровня воды до 2900мм: | РСУ | кабели с маркировкой LT451, LT452 (26.1-1, 26.2-1) - на площадке; кабель с маркировкой КС-22 (26.1-3) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой КС-22 |  |  |  | 1
[15 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ |  |  |  |  | 2
| Уровень воды в резервуаре противопожарного запаса воды 26.2 | LT-26.2-1 | LIRA26.2-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа |  |  | мм | 640 | 2900 |  | 3200 | При снижении уровня воды до 2900мм: | РСУ |  |  | 1 |  |  | 1
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
Нефтегазовый сепаратор НГС-1 и ГС-1 (поз.11) | Давление в сепараторе НГС-1 | РТ11-1 | РIRA11-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 0.6 | МПа |  | 0.3 | 0.55 |  | Световая и звуковая сигнализация в ПУ | РСУ | (11-1, 11-2, 11-3) - на площадке; 11-4 - от площадки заведен в операторную |  |  |  |  | 1
+HART
| Уровень в сепараторе | LТ11-1 | LIRCA11-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1800 | мм | 500 | 600 | 1300 | 1400 | Регулирование уровня клапаном (LY11-1) РК-6 | РСУ |  |  |  | 3 |  | 1
| НГС-1 |  |  |  | +HART | [9 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ |  |  |  | 1
| Уровень в сепараторе | LТ11-2 | LIRSA11-2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1800 | мм | 500 | 600 | 1300 | 1400 | При понижении уровня нефти до 500 мм останов электродвигателей насосов Н-2/1,2; | РСУ | [5 empty] | 1
| НГС-1 |  |  |  | +HART | [9 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Регулирование уровня | Регулятор уровня РК-6 в сепараторе НГС-1 | LY11-1 | АО | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  |  |  | Регулирование уровня клапаном (LY11-1) РК-6 | РСУ | 11-5 - от площадки заведен в операторную | [6 empty] | 1
| Контроль текущего положения |  |  | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % | [5 empty] | РСУ |  |  | 1 |  | 1
| Сигнал “Авария” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + |  | РСУ | 11-6 - от площадки заведен в операторную | [7 empty] | 1
| Привод в режиме “ДУ” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [5 empty] | + |  |  | РСУ |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Давление в сепараторе | РТ11-2 | РIRA11-2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 0.6 | МПа |  | 0.3 | 0.55 |  | Световая и звуковая сигнализация в ПУ | РСУ | (11-7, 11-8) - на площадке; 11-9 - от площадки заведен в операторную |  |  |  |  | 1
| ГС-1 |  |  |  | +HART | [14 empty] | 2
| Уровень в сепараторе | LТ11-3 | LIRSA11-3 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1800 | мм |  | 300 | 500 |  | При повышении уровня до 500 мм открыть элетроприводную задвижку XV-7; | РСУ |  |  | 1 |  |  | 1
| ГС-1 |  |  |  | +HART | [9 empty] | При понижении уровня до 300 мм закрыть электроприводную задвижку XV-7;
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-7 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC |  | Exd | [7 empty] | Открыть при повышении уровня в ГС-1 до 800 мм, закрыть при уменьшении уровня до 300 мм | РСУ | XV-7-1 - от площадки заведен в операторную XV-7-2 - от площадки заведен в операторную | [10 empty] | 2 |  | 3
| Загазованность на | АZТ11-1… | АIRZA11-1… АIRZA11-3 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ. | ПАЗ | (11-100, 11-101, 11-102) - на площадке; 11-103 - от площадки заведен в операторную |  |  | 3 | 3
| площадке НГС-1 и ГС-1 | АZТ11-3 |  | (3шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA11-1. |  |  |  | 1
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 3
(3шт.)
| Давление нефтяного газа от НГС-1 и ГС-1 на ПП-2 | РТ301 | РIRC301 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 0.6 | МПа |  |  |  |  | Регулирование давления клапаном (FY301) РК-2 с коррекцией по расходу | РСУ | 301-3 - от площадки заведен в операторную |  |  |  | 1
[5 empty] | +HART | [13 empty] | 1
| Расход нефтяного газа от НГС-1 и ГС-1 на ПП-2 | FТ301 | FIRC301 | AI | 4-20мА |  | Exd | - | - | - |  |  |  |  | Регулирование давления клапаном (FY301) РК-2 с коррекцией по расходу | РСУ | 301-1 - от площадки заведен в операторную 301-2 - от площадкизаведен в операторную |  | 1 |  |  | 2
[5 empty] | +HART | [13 empty] | 1
|  |  |  | частотный | [11 empty] | РСУ | [15 empty] | 1
| Регулирование давления нефтяного газа от НГС-1 и ГС-1 на ПП-2 с коррекцией по расходу | Регулятор давления н/газа РК-2 | FY301 | АО | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  |  |  | Регулирование давления клапаном (FY301) РК-2 с коррекцией по расходу | РСУ | 301-4 - от площадки заведен в операторную |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Контроль текущего положения |  |  | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % | [5 empty] | РСУ |  |  |  |  | 1
| Сигнал “Авария” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + |  | РСУ | 301-5 - от площадки заведен в операторную | [7 empty] | 1
| Привод в режиме “ДУ” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [5 empty] | + |  |  | РСУ |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Расход нефтяного газа от НГС-1 и ГС-1 на факел | FТ302 | FIRCA302 | AI | 4-20мА |  | Exd | - | - | - | - | - | - | - | Регулирование расхода клапаном (FY302) РК-3. | РСУ | 302-1 - от площадки заведен в операторную; 302-2 - от площадки заведен в операторную |  |  |  | 1
[5 empty] | +HART | [9 empty] | При снижении расхода до 30 м3/час закрывается клапан РК-3, открывается клапан РК-5. |  |  |  | 2
|  |  |  | частотный | [10 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ | РСУ | [15 empty] | 1
| Регулирование расхода нефтяного газа НГС-1 и ГС-1 на факел | Регулятор расхода н/газа РК-3 | FY302 | АО | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  |  |  | Закрыть клапан при снижении расхода до 30 м3/час от НГС-1 и ГС-1 на факел | РСУ | 302-3 - от площадки заведен в операторную |  | 1 |  | 1
| Контроль текущего положения |  |  | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % | [5 empty] | РСУ | [7 empty] | 1
| Сигнал “Авария” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + |  | РСУ | 302-4 - от площадки заведен в операторную | [7 empty] | 1
| Привод в режиме “ДУ” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [5 empty] | + |  |  | РСУ |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Звуковая сигнализация по месту на площадке НГС-1 и ГС-1 | HL/HA11-1 | HL/HA11-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | (11-200, 11-201) - на площадке; 11-202 - от площадки заведен в операторную | [10 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS11-1 | HS11-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA11-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
Рампа азотная (поз.22) | Давление азота на продувку ФУ от азотной рампы | РТ303 | РIRC303 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  |  |  | Регулирование расхода клапаном (FY303) РК-5 | РСУ | кабель PT220 (303-3) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой PT220 |  |  |  | 1
+HART
| Расход азота на продувку ФУ от азотной рампы | FТ303 | FIRCA303 | AI | 4-20мА |  | Exd | - | - | - | - | - | - | - | Регулирование расхода клапаном (FY303) РК-5. | РСУ | кабель с маркировкой FT304-1 (303-1) - от площадки заведен в операторную, проложена повторная КЛ кабель с маркировкой FT304 (303-2) - от площадки заведен в операторную, проложена повторная КЛ | заведены в шкаф РСУ с маркировкой FT304-1, FT304 соответственно |  |  |  | 1
[5 empty] | +HART | [9 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
|  |  |  | частотный | [11 empty] | РСУ | [15 empty] | 1
| Регулирование давления азота на продувку ФУ от азотной рампы с | Регулятор давления азота РК-5 | FY303 | АО | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  |  |  | Открыть клапан при снижении расхода до 30 м3/час от НГС-1 и ГС-1 на факел | РСУ | кабель с маркировкой FY304-1 (303-4) - от площадки заведен в операторную кабель с маркировкой FY304-2 (303-5) - от площадки заведен в операторную | заведены в шкаф РСУ с маркировкой FY304-1, FY304-2 соответственно | [5 empty] | 1
коррекцией по расходу
| Контроль текущего положения |  |  | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % | [5 empty] | РСУ |  |  |  |  | 1
| Сигнал “Авария” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + |  | РСУ | [8 empty] | 1
| Привод в режиме “ДУ” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [5 empty] | + |  |  | РСУ | [8 empty] | 1
Факельный сепаратор (поз.23) | Уровень в факельном | LТ23-1 | LIRA23-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1800 | мм |  |  | 100 | 200 | Световая и звуковая сигнализация в ПУ | РСУ | кабель с маркировкой LT-415 (23-1) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой LT-415 |  |  |  | 1
| сепараторе ФС |  |  |  | +HART | [13 empty] | 1
| Узел учета газа, | FQIR304 | FQIR304 | RS-485 | Modbus RTU |  | Exd | [8 empty] | РСУ | 304-1 - от площадки заведен в операторную (датчик расхода) |  | 1 | [11 empty] | 1
[17 empty] | 304-2 - от площадки заведен в операторную (датчик давления) |  | 1
| сбрасываемого на факел | [15 empty] | 304-3 - от площадки заведен в операторную (датчик температуры) |  | 1
| Загазованность на | АZТ23-1 | АIRZA23-1 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ. | ПАЗ | 23-100 - от площадки не заведен в операторную |  |  |  | 1
| площадке факельного сепаратора ФС | [8 empty] | НКПР |  |  |  |  | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA23-1 |  |  |  | 1
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 1
| Звуковая сигнализация по месту на площадке факельного сепаратора ФС | HL/HA23-1 | HL/HA23-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | кабели с маркировкой HA3, SB3 (23-200, 23-201) - на площадке; кабель КС-15 (23-202) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-15 | [9 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS23-1 | HS23-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA23-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
Нефтегазовый сепаратор НГС-2 (поз.21) | Давление в сепараторе НГС-2 | РТ21-1 | РIRA21-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 0.6 | МПа |  | 0.3 | 0.55 |  | Световая и звуковая сигнализация в ПУ | РСУ | кабели с маркировкой PT219, LT414.1, LT414.2 (21-1,21-2, 21-3) - на площадке; кабель КС-3 (21-4) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой КС-3 |  |  | 1
| Уровень в сепараторе | LТ21-1 | LIRCA21-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1800 | мм | 500 | 600 | 1700 | 1800 | Регулирование уровня клапаном (LY21-1) РК-1 | РСУ | [5 empty] | 1
| НГС-2 |  |  |  | +HART | [9 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ |  |  |  | 1
| Уровень в сепараторе | LТ21-2 | LIRA21-2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1800 | мм | 500 | 600 | 1700 | 1800 | При понижении уровня нефти до 500 мм останов электродвигателей насосов Н-2/1,2; | РСУ |  |  | 1 |  |  | 1
| НГС-2 |  |  |  | +HART | [9 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Регулирование уровня в | РК-1 | LY21-1 | АО | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % | [5 empty] | РСУ | кабель с маркировкой LY414-1 (21-5) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой LY414-1 | [5 empty] | 1
| сепараторе НГС-2 | [17 empty] | 1
| Контроль текущего положения |  |  | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % | [5 empty] | РСУ |  |  |  |  | 1
| Сигнал “Авария” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + |  | РСУ | кабель с маркировкой LY414-2 (21-6) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой LY414-2 | [6 empty] | 1
| Привод в режиме “ДУ” |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [5 empty] | + |  |  | РСУ |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Загазованность на | АZТ21-1… | АIRZA21-1… АIRZA21-2 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ. | ПАЗ | (21-100, 21-101) - на площадке отсутствуют |  |  | 2 | 2
| площадке НГС-2 | АZТ21-2 |  | (2шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA23-1. |  | кабель с маркировкой AZT502.2 (21-102) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой AZT502.2 | 2
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 2
(2шт.)
Подогреватель нефти ПП-2 (поз.13) | Подогреватель нефти ПП-2 | Технологические параметры, сигнализация и управление блочно-комплектной установкой (БУК) |  | RS-485 | Modbus RTU | [10 empty] | РСУ | кабельная продукция для подключния ПНПТ отсутствует | [13 empty] | 1
| Загазованность на | АZТ13-1… | АIRZA13-1… АIRZA13-2 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | кабель с маркировкой AZT502.1 (13.100) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой AZT502.1 |  |  | 2
| площадке путевого подогревателя ПП-2 | АZТ13-2 |  | (2шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | закрытие задвижек XV-1, XV-2, XV-8 и открытие XV-6.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
[15 empty] | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA13-1. |  | 13.101 - от площадки заведен в операторную
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 2
(2шт.)
| Звуковая сигнализация по месту на площадке путевого подогревателя ПП-2 | HL/HA13-1 | HL/HA13-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | кабели с маркировкой HA4, SB4 (13-200, 13-201) - на площадке; кабель КС-16 (13-202) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-16 | [9 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS13-1 | HS13-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA13-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-1 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть: -при аварийном сигнале с ЛСУ ПП-2; -при повышении загазованности до 50% НКПР. |  | XV-1-1 - от площадки заведен в операторную XV-1-2 - от площадки заведен в операторную | [11 empty] | 2 | 3
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-2 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть: -при аварийном сигнале с ЛСУ ПП-2; -при повышении загазованности до 50% НКПР. |  | XV-2-1 - от площадки заведен в операторную XV-2-2 - от площадки заведен в операторную | [11 empty] | 2 | 3
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-8 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть: -при аварийном сигнале с ЛСУ ПП-2; -при повышении загазованности до 50% НКПР. |  | XV-8-1 - от площадки заведен в операторную XV-8-2 - от площадки заведен в операторную | [11 empty] | 2 | 3
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | XV-6 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Открыть после закрытия XV-1,2,8: -при аварийном сигнале с ЛСУ ПП-2; -при повышении загазованности до 50% НКПР. |  | XV-6-1 - от площадки заведен в операторную XV-6-2 - от площадки заведен в операторную | [11 empty] | 2 | 3
Установка факельная (поз.25) | Установка факельная | Технологические параметры, сигнализация и управление розжигом блочно-комплектной установкой (БО) |  | RS-485 | Modbus RTU | [10 empty] | РСУ | [14 empty] | 1
Пункт налива АСН (поз.16) | Измерительный комплекс АСН-10 | Технологические параметры, сигнализация и управление блочно-комплектной установкой (ЦБУ) |  | RS-485 | Modbus RTU | [10 empty] | РСУ | кабели с маркировкой АСН1, АСН2, АСН3, АСН4, АСН5 заведены в операторную | [13 empty] | 1
| Загазованность на | АZТ16-1 | АIRZA16-1 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ. | ПАЗ | кабель с маркировкой AZT502.5 (16.100) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой AZT502.5 |  |  | 1
| площадке эстакады налива | [8 empty] | НКПР |  |  |  |  | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA16-1.
АСН
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 1
| Звуковая сигнализация по месту на площадке эстакады налива АСН | HL/HA16-1 | HL/HA16-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при |  | кабели с маркировкой HA2, SB2(16-200, 16-201) - на площадке; кабель КС-14 (16-202) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-14 | [8 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS16-1 | HS16-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA16-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
Емкость подземная канализационная ЕП-1 (поз.27) | Уровень в ЕП-1 | LT27-1 | LIRA27-1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 0 | 3000 | мм |  |  | 1600 | 1800 | Световая и звуковая сигнализация в ПУ | РСУ | кабель с маркировкой LT450 (27-1) - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой LT450 | 1 |  |  | 1
Насосная перекачки нефти (поз.15) | Температура 1 ого подшипника насоса Н-2/1 | ТZT15.1-1* | ТIRZA15.1-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | При повышении температуры одного из подшипников насоса до 80°С | ПАЗ | (15.1-1, 15.1-2, 15.1-3) - на площадке; 15.1-4 - от площадки заведен в операторную |  |  |  | 1
останов электродвигателя насоса Н-2/1.
| Температура 2 ого подшипника насоса Н-2/1 | ТZT15.1-2* | ТIRZA15.1-2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | Световая и звуковая сигнализация в ПУ | ПАЗ |  |  |  |  | 1
| Давление нагнетания насоса Н-2/1 | РZT15.1-1* | РIRZA15.1-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.55 | 0.6 | При повышении давления до 0,6 МПа останов электродвигателя насоса | ПАЗ |  |  |  |  | 1
Н-2/1.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Температура 1 ого подшипника насоса Н-2/2 | ТZT15.2-1* | ТIRZA15.2-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | При повышении температуры одного из подшипников насоса до 80°С | ПАЗ | (15.2-1, 15.2-2, 15.2-3) - на площадке; 15.2-4 - от площадки заведен в операторную |  |  |  | 1
останов электродвигателя насоса Н-2/2.
| Температура 2 ого подшипника насоса Н-2/2 | ТZT15.2-2* | ТIRZA15.2-2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | Световая и звуковая сигнализация в ПУ | ПАЗ |  |  |  |  | 1
| Давление нагнетания насоса Н-2/2 | РZT15.2-1* | РIRZA15.2-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.55 | 0.6 | При повышении давления до 0,6 МПа останов электродвигателя насоса | ПАЗ |  |  |  |  | 1
Н-2/2.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Уровень в корпусе насоса | LZA15.1-1* | LZA15.1-1 | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  |  | + |  |  |  | При отсутствии уровня в корпусе насоса Н-2/1 запрет на пуск. | ПАЗ | (15.1-5, 15.1-6, 15.1-7) - на площадке; 15.1-8 - от площадки заведен в операторную | [5 empty] | 1
| Н-2/1 | [13 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Давление в бачке насоса | РZТ15.1-2* | РIRZА15.1-2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа | 0.15 | 0.2 |  |  | При понижении давления в бачке до 0,15 МПа останов электродвигателя насоса Н-2/1. | ПАЗ |  |  |  |  | 1
| Н-2/1 |  |  |  | +HART | [9 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Уровень в бачке насоса | LZA15.1-2* | LZA15.1-2 | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  | мм |  | 200 |  |  | При снижении уровня в бачке насоса до 200 мм останов электродвигателя насоса Н-2/1. | ПАЗ | [6 empty] | 1
| Н-2/1 | [13 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Скорость вибрации электродвигателя насоса | VZT15.1-1* | VIRZA15.1-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 10 | мм/с |  |  | 4.5 | 5 | При повышении скорости вибрации до 5 мм/с останов электродвигателя насоса Н-2/1. | ПАЗ | 15.1-9 - от площадки заведен в операторную |  |  |  | 1
| Н-2/1 | [13 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Уровень в корпусе насоса | LZA15.2-1* | LZA15.2-1 | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  |  | + |  |  |  | При отсутствии уровня в корпусе насоса Н-2/2 запрет на пуск. | ПАЗ | (15.2-5, 15.2-6, 15.2-7) - на площадке; 15.2-8 - от площадки заведен в операторную | [5 empty] | 1
| Н-2/2 | [13 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Давление в бачке насоса | РZТ15.2-2* | РIRZА15.2-2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа | 0.15 | 0.2 |  |  | При понижении давления в бачке до 0,15 МПа останов электродвигателя насоса Н-2/2. | ПАЗ |  |  |  |  | 1
| Н-2/2 |  |  |  | +HART | [9 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Уровень в бачке насоса | LZA15.2-2* | LZA15.2-2 | AI | NAMUR | - | Exiа | - | - | мм |  | 200 |  |  | При снижении уровня в бачке насоса до 200 мм останов электродвигателя насоса Н-2/2. | ПАЗ | [6 empty] | 1
| Н-2/2 | [13 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Скорость вибрации электродвигателя насоса | VZT15.2-1* | VIRZA15.2-1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 10 | мм/с |  |  | 4.5 | 5 | При повышении скорости вибрации до 5 мм/с останов электродвигателя насоса Н-2/2. | ПАЗ | 15.2-9 - от площадки заведен в операторную |  |  |  | 1
| Н-2/2 | [13 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Загазованность на | АZТ15.1-1… | АIRZA15.1-1… АIRZA15.2-2 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | 15.1-100 - от площадки до операторной; 15.2-100 - от площадки до операторной |  |  |  | 2
| площадке насосной | АZТ15.1-2 |  | (2шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов Н-2/1,2.
| перекачки нефти | [13 empty] | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ. |  |  |  | 2
| у насосов Н-2/1,2 | [13 empty] | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA15-1.
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ | [8 empty] | 2
(2шт.)
| Звуковая сигнализация по месту на площадке насосной перекачки нефти Н-2/1,2 | HL/HA15-1 | HL/HA15-1 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | (15-200, 15-201) - на площадке; 15-202 - от площадки до операторной | [10 empty] | 2
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | HS15-1 | HS15-1 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA15-1 | ПАЗ | [10 empty] | 1
| месту |  |  |  |  | НО
| Состояние и управление насосом Н-2/1 | Насос в работе | NHZA | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния | ПАЗ | Н-2/1 - из помещения ЩСУ в операторную к шкафам АСУТП | [7 empty] | 1
|  | Пуск насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | Останов насоса при: | ПАЗ | [9 empty] | 1
-повышении температуры насоса до 80 °С;
-повышении давления нагнетания до 0,6 МПа;
-повышению скорости вибрации до 5,0 мм/с;
-отсутствие уровня в корпусе насоса запрет на пуск;
-понижении уровня нефти в резервуаре РВС-1 или РВСП-2 до 300 мм;
|  | Останов насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР. | [10 empty] | 1
| Состояние и управление насосом Н-2/2 | Насос в работе | NHZA | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния | ПАЗ | Н-2/2 - из помещения ЩСУ в операторную к шкафам АСУТП | [7 empty] | 1
|  | Пуск насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | Останов насоса при: | ПАЗ | [9 empty] | 1
-повышении температуры насоса до 80 °С;
-повышении давления нагнетания до 0,6 МПа;
-повышению скорости вибрации до 5,0 мм/с;
-отсутствие уровня в корпусе насоса запрет на пуск;
-понижении уровня нефти в резервуаре РВС-1 или РВСП-2 до 300 мм;
|  | Останов насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР. | [10 empty] | 1
Дренажная емкость ЕП-6 (поз.NN) | Давление нагнетания насоса НП-6 | РТ211 | РIRSA211 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.42 | 0.43 | При повышении давления нагнетания до 0,43 МПа останов электродвигателя насоса НП-6; | РСУ | кабели с маркировкой PT211, LS407, LT406 - на площадке; кабель с маркировкой КС-6 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой КС-6
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Сигнализация верхнего уровня нефти в ЕП-6 | LS407 | LSA407 | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  | мм |  |  |  | 2160 | При повышении уровня нефти до 2160 мм пуск электродвигателя насоса НП-6; | РСУ |  |  |  | 3
[15 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ |  |  |  | 1
| Уровень нефти в ЕП-6 | LT406 | LIRSA406 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | 240 | 2160 | мм | 240 | 490 | 1980 | 2160 | При повышении уровня нефти до 2160 мм пуск электродвигателя насоса НП-6; | РСУ
При понижении уровня нефти до 240 мм останов электродвигателя насоса НП-6;
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
| Состояние и управление насосом НП-6 | Насос в работе | NHSA | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния | РСУ | НП-6 - из помещения ЩСУ в операторную к шкафам АСУТП
|  | Пуск насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | Пуск насоса при: | РСУ
-повышении уровня в емкости ЕП-4 до HH=2160 мм;
Останов насоса при:
-повышении давления нагнетания до HH=0,43 МПа;
-снижении уровня в емкости ЕП-4 до LL=240 мм;
|  | Останов насоса |  | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР. | РСУ
| Загазованность на | АZТ501.8 | АIRZA501 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | кабель с маркировкой AZT501.8 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой AZT501.8
| площадке емкости ЕП-6 | [8 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов НП-6.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HA7
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ
| Звуковая сигнализация по месту у емкости ЕП-6 | HA7 | HA7 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | кабели с маркировкой HA7, SB7 - на площадке; кабель с маркировкой КС-19 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-19
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | SB7 | SB7 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HA7 | ПАЗ
| месту |  |  |  |  | НО
Площадка приема СОД и УУН | Загазованность на | АZТ502.6 | АIRZA502 | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР | ПАЗ | кабель с маркировкой AZT502.6 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой AZT502.6
| площадке приема СОД и УУН | [8 empty] | НКПР
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HA7
|  |  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика | ПАЗ
| Звуковая сигнализация по месту площадке приема СОД и УУН | HA10 | HA10 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при | ПАЗ | кабели с маркировкой HA10, SB10 - на площадке; кабель с маркировкой КС-25 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф ПАЗ с маркировкой КС-25
|  |  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
| Опробование звукового поста загазованности по | SB10 | SB10 | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HA10 | ПАЗ
| месту |  |  |  |  | НО
| Давление нефти | РТ225 | PIR225 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | [8 empty] | РСУ | кабели с маркировкой PT225, TT110, FT305 - на площадке; кабели с маркировкой КС-23, FT305-1 - от площадки заведен в операторную | заведены в шкаф РСУ с маркировкой КС-23, FT305-1
| Температура нефти | ТТ110 | TIR110 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | [8 empty] | РСУ
| Расход нефти | FT305 | FIR305 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | [8 empty] | РСУ
| Давление нефти | РТ226 | PIR226 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | [8 empty] | РСУ | кабели с маркировкой PT226, TT111, FT306 - на площадке; кабели с маркировкой КС-24, FT306-1 - от площадки заведен в операторную | заведены в шкаф РСУ с маркировкой КС-24, FT306-1
| Температура нефти | ТТ111 | TIR111 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | [8 empty] | РСУ
| Расход нефти | FT306 | FIR306 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | [8 empty] | РСУ
Трубопровод перед камерой пуска СОД | Давление в т/п перед э/з XV12 перед камерой пуска СОД | РТ209.1 | PT209.1 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | [8 empty] | РСУ | кабели с маркировкой PT209.1 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой PT209.1
| Давление в т/п после э/з XV12 перед камерой пуска СОД | РТ209.2 | PT209.2 | AI | 4-20mA +HART |  | Exiа | [8 empty] | РСУ | кабели с маркировкой PT209.2 - от площадки заведен в операторную | заведен в шкаф РСУ с маркировкой PT209.2
| Задвижка: - управление (oткрыть/закрыть); - режим управления (Мест/Дист); - состояние (открыто/закрыто) | Эз-12 | NHZA | DО (2 шт.); DI (3 шт.) | 24 VDC | - | Exd | [8 empty] | ПАЗ | кабель с маркировкой Эз.12-1, Эз.12-2 - от площадки заведен в операторную | заведены в шкаф ПАЗ с маркировкой Эз.12-1, Эз.12-2
| Задвижку oткрыть | Задвижка | NHZA | DО | 24 VDC | - | Exd
| Задвижку закрыть | XV-11 |  | DО | 24 VDC | - | Exd
| Режим управления |  |  | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
| Задвижка открыта |  |  | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | +
| Задвижка закрыта |  |  | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
| Задвижку oткрыть | Задвижка | NHZA | DО | 24 VDC | - | Exd
| Задвижку закрыть | XV-10 |  | DО | 24 VDC | - | Exd
| Режим управления |  |  | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
| Задвижка открыта |  |  | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | +
| Задвижка закрыта |  |  | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
[21 empty] | 44 | 27 | 10 | 5 | 41 | 16 | 13 | 20 | 22 | 36 | 4 | 3
[21 empty] | AI (4-20 мА) | AI (4-20 мА + HART) | AI (NAMUR) | AO | DI (С.К.) | DO (~220 ) | DI (220 VDC) | DO (220VDC) | DO (24 VDC | DI (24 VDC) | RS-485 | частотный

## ТВВ (ПАЗ) ПНН Чеснок (hidden)
Позиция | Имя | Описание | Тип | Тип | Тип | Вид | Шкала измерения |  |  | Сигнализация, блокировка |  |  |  | Описание | Примечание
прибора, | контура |  | сигнала | Цепи | контакта | взрывозащиты | [7 empty] | блокировки
оборудования, | [5 empty] | датчика | [7 empty] | (управления)
ИУ | [6 empty] | Мин | Макс | Единицы измерения | LL | L | Н | HH
[10 empty] | Пред. низкое значение | Низкое значение | Высокое значение | Пред.
высокое значение
Система ПАЗ
LZT14.1-2 | LIRZА14.1-2 | Уровень нефти в | AI | 4-20мА |  | Exiа | 300 | 11000 | мм | 300 | 400 | 10000 | 11000 | При повышении уровня нефти в резервуаре до 11000 мм:
|  | резервуаре РВС-1 |  | +HART | [9 empty] | -закрыть задвижки XV-3, XV-4.
При понижении уровня нефти в резервуаре до 300 мм:
-закрыть задвижку XV-5;
-останов насосов Н-2/1, Н-2/2.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
LZA14.1-3,4 | LZА14.1-3,4 | Верхний уровень нефти в | AI | NAMUR |  | Exiа |  | 11120 | мм |  |  |  | 11000 | При повышении уровня нефти в резервуаре до 11000 мм:
|  | резервуаре РВС-1 | (2 шт.) | [10 empty] | -закрыть задвижки XV-3, XV-4.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
LZT14.2-2 | LIRZА14.2-2 | Уровень нефти в | AI | 4-20мА |  | Exiа | 300 | 11000 | мм | 300 | 400 | 10000 | 11000 | При повышении уровня нефти в резервуаре до 11000 мм:
|  | резервуаре РВСП-1 |  | +HART | [9 empty] | -закрыть задвижки XV-9, XV-14.
При понижении уровня нефти в резервуаре до 300 мм:
-закрыть задвижку XV-13;
-останов насосов Н-2/1, Н-2/2.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
LZA14.2-3 | LZА14.2-3 | Верхний уровень нефти в | DI | С.К. |  | Exiа | 300 | 11000 | мм |  |  |  | 11000 | При повышении уровня нефти в резервуаре до 11000 мм:
|  | резервуаре РВСП-1 | [11 empty] | -закрыть задвижки XV-9, XV-14.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
ТZT15.1-1* | ТIRZA15.1-1 | Температура 1 ого подшипника насоса Н-2/1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | При повышении температуры одного из подшипников насоса до 80°С
останов электродвигателя насоса
Н-2/1.
ТZT15.1-2* | ТIRZA15.1-2 | Температура 2 ого подшипника насоса Н-2/1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
ТZT15.2-1* | ТIRZA15.2-1 | Температура 1 ого подшипника насоса Н-2/2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | При повышении температуры одного из подшипников насоса до 80°С
останов электродвигателя насоса Н-2/2.
ТZT15.2-2* | ТIRZA15.2-2 | Температура 2 ого подшипника насоса Н-2/2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
РZT15.1-1* | РIRZA15.1-1 | Давление нагнетания насоса Н-2/1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.55 | 0.6 | При повышении давления до 0,6 МПа останов электродвигателя насоса
Н-2/1.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
РZT15.2-1* | РIRZA15.2-1 | Давление нагнетания насоса Н-2/2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.55 | 0.6 | При повышении давления до 0,6 МПа останов электродвигателя насоса
Н-2/2.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
LZA15.1-1* | LZA15.1-1 | Уровень в корпусе насоса | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  |  | + |  |  |  | При отсутствии уровня в корпусе насоса Н-2/1 запрет на пуск.
|  | Н-2/1 | [11 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
LZA15.2-1* | LZA15.2-1 | Уровень в корпусе насоса | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  |  | + |  |  |  | При отсутствии уровня в корпусе насоса Н-2/2 запрет на пуск.
|  | Н-2/2 | [11 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
VZT15.1-1* | VIRZA15.1-1 |  | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 10 | мм/с |  |  | 4.5 | 5 | При повышении скорости вибрации до 5 мм/с останов электродвигателя насоса Н-2/1.
|  | Скорость вибрации электродвигателя насоса | [11 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
Н-2/1
VZT15.2-1* | VIRZA15.2-1 | Скорость вибрации электродвигателя насоса | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 10 | мм/с |  |  | 4.5 | 5 | При повышении скорости вибрации до 5 мм/с останов электродвигателя насоса Н-2/2.
|  | Н-2/2 | [11 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
РZТ15.1-2* | РIRZА15.1-2 | Давление в бачке насоса | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа | 0.15 | 0.2 |  |  | При понижении давления в бачке до 0,15 МПа останов электродвигателя насоса Н-2/1.
|  | Н-2/1 |  | +HART | [9 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
РZТ15.2-2* | РIRZА15.2-2 | Давление в бачке насоса | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа | 0.15 | 0.2 |  |  | При понижении давления в бачке до 0,15 МПа останов электродвигателя насоса Н-2/2.
|  | Н-2/2 |  | +HART | [9 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
LZA15.1-2* | LZA15.1-2 | Уровень в бачке насоса | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  | мм |  | 200 |  |  | При снижении уровня в бачке насоса до 200 мм останов электродвигателя насоса Н-2/1.
|  | Н-2/1 | [11 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
LZA15.2-2* | LZA15.2-2 | Уровень в бачке насоса | AI | NAMUR | - | Exiа | - | - | мм |  | 200 |  |  | При снижении уровня в бачке насоса до 200 мм останов электродвигателя насоса Н-2/2.
|  | Н-2/2 | [11 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
ТZT29.1-1 | ТIRZA29.1-1 | Температура насоса Н-3/1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | При повышении температуры насоса до 80 °С останов электродвигателя насоса Н-3/1.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
ТZT29.2-1 | ТIRZA29.2-1 | Температура насоса Н-3/2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 100 | °С |  |  | 75 | 80 | При повышении температуры насоса до 80 °С останов электродвигателя насоса Н-3/2.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
РZT29.1-1 | РIRZA29.1-1 | Давление нагнетания насоса Н-3/1 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.4 | 0.45 | При повышении давления до
0,45 МПа останов электродвигателя насоса
Н-3/1.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
РZT29.2-1 | РIRZA29.2-1 | Давление нагнетания насоса Н-3/2 | AI | 4-20мА |  | Exiа | 0 | 1 | МПа |  |  | 0.4 | 0.45 | При повышении давления до
0,45 МПа останов электродвигателя насоса Н-3/2.
Световая и звуковая сигнализация в ПУ
LZA29.1-1 | LZA29.1-1 | Уровень в корпусе насоса | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  |  | + |  |  |  | При отсутствии уровня в корпусе насоса Н-3/1 запрет на пуск.
|  | Н-3/1 | [11 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
LZA29.2-1 | LZA29.2-1 | Уровень в корпусе насоса | AI | NAMUR |  | Exiа |  |  |  | + |  |  |  | При отсутствии уровня в корпусе насоса Н-3/2 запрет на пуск.
|  | Н-3/2 | [11 empty] | Световая и звуковая сигнализация в ПУ
АZТ14.1-1… | АIRZA14.1-1… АIRZA14.1-4 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР
АZТ14.1-4 |  | площадке резервуара РВС-1 | (4шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | закрытие задвижек XV-3, XV-4, XV-5.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA14.1-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
(4шт.)
АZТ14.2-1… | АIRZA14.2-1… АIRZA14.2-4 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР
АZТ14.2-4 |  | площадке резервуара РВСП-2 | (4шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | закрытие задвижек XV-9, XV-13, XV-14.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA14.2-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
(4шт.)
АZТ15.1-1… | АIRZA15.1-1… АIRZA15.2-2 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР
АZТ15.1-2 |  | площадке насосной | (2шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов Н-2/1,2.
|  | перекачки нефти | [11 empty] | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
|  | у насосов Н-2/1,2 | [11 empty] | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA15-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
(2шт.)
АZТ17-1 | АIRZA17-1 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР
|  | площадке емкости ЕП-4 | [6 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов НП-4.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA17-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
АZТ18-1 | АIRZA18-1 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР
|  | площадке емкости ЕП-5 | [6 empty] | НКПР |  |  |  |  | Останов насосов НП-5/1,2.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA18-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
АZТ20-1 | АIRZA20-1 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР
|  | площадке емкости ЕП-7 | [6 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов НП-7.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA20-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
АZТ30-1 | АIRZA30-1 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР
|  | площадке емкости ЕП-8 | [6 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов НП-8.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA30-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
АZТ13-1… | АIRZA13-1… АIRZA13-2 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР
АZТ13-3 |  | площадке путевого подогревателя ПП-2 | (2шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | закрытие задвижек XV-1, XV-2, XV-8 и открытие XV-6.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA13-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
(2шт.)
АZТ11-1… | АIRZA11-1… АIRZA11-3 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
АZТ11-3 |  | площадке НГС-1 и ГС-1 | (3шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA11-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
(3шт.)
АZТ21-1… | АIRZA21-1… АIRZA21-2 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
АZТ21-2 |  | площадке НГС-2 | (2шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA23-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
(2шт.)
АZТ23-1 | АIRZA23-1 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
|  | площадке факельного сепаратора ФС | [6 empty] | НКПР |  |  |  |  | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA23-1
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
АZТ12-1… | АIRZA12-1… АIRZA12-3 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
АZТ12-3 |  | площадке отстойников | (3шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA12-1.
|  | ОГ-1, 2 | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
(3шт.)
АZТ16-1 | АIRZA16-1 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
|  | площадке эстакады налива | [6 empty] | НКПР |  |  |  |  | По месту включение звуковой сигнализации HL/HA16-1.
АСН
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
АZТ29-1… | АIRZA29-1… АIRZA29-2 | Загазованность на | AI | 4-20мА |  | Exd | 0 | 100 | % |  |  | 20 | 50 | При загазованности 50 % от НКПР
АZТ29-2 |  | площадке насосной откачки подтоварной воды у насосов Н-3/1,2 | (2шт.) | [5 empty] | НКПР |  |  |  |  | останов насосов Н-3/1,2.
Аварийная световая и звуковая сигнализация в ПУ.
По месту включение звуковой сигнализации HL/HA29-1.
|  |  | DI | С.К. |  | Exd | [6 empty] | + | Сигнал авария датчика
(2шт.)
HL/HA14.2-1 | HL/HA14.2-1 | Звуковая сигнализация по месту у резервуара РВСП-2 | DO | 220VDC | - | Exd | [7 empty] | Включить при 20% от НКПР предупредительную сигнализацию, при
|  |  | (2шт.) | [10 empty] | 50 % - аварийную.
HL/HA17-1 | HL/HA17-1 | Звуковая сигнализация по месту у емкости ЕП-4 | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HL/HA18-1 | HL/HA18-1 | Звуковая сигнализация по месту у емкости ЕП-5 | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HL/HA20-1 | HL/HA20-1 | Звуковая сигнализация по месту у емкости ЕП-7 | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HL/HA30-1 | HL/HA30-1 | Звуковая сигнализация по месту у емкости ЕП-8 | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HL/HA15-1 | HL/HA15-1 | Звуковая сигнализация по месту на площадке насосной перекачки нефти Н-2/1,2 | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HL/HA16-1 | HL/HA16-1 | Звуковая сигнализация по месту на площадке эстакады налива АСН | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HL/HA11-1 | HL/HA11-1 | Звуковая сигнализация по месту на площадке НГС-1 и ГС-1 | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HL/HA13-1 | HL/HA13-1 | Звуковая сигнализация по месту на площадке путевого подогревателя ПП-2 | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HL/HA12-1 | HL/HA12-1 | Звуковая сигнализация по месту на площадке | DO | 220VDC | - | Exd
|  | отстойников ОГ-1, 2 | (2шт.)
HL/HA23-1 | HL/HA23-1 | Звуковая сигнализация по месту на площадке факельного сепаратора ФС | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HL/HA29-1 | HL/HA29-1 | Звуковая сигнализация по месту на площадке насосной откачки подтоварной воды у насосов Н-3/1,2 | DO | 220VDC | - | Exd
(2шт.)
HS14.1-1 | HS14.1-1 | Опробование звукового | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA14.1-1
|  | поста загазованности по |  |  | НО
HS14.2-1 | HS14.2-1 | месту | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA14.2-1
НО
HS17-1 | HS17-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA17-1
НО
HS18-1 | HS18-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA18-1
НО
HS20-1 | HS20-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA20-1
НО
HS30-1 | HS30-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA30-1
НО
HS15-1 | HS15-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA15-1
НО
HS16-1 | HS16-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA16-1
НО
HS11-1 | HS11-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA11-1
НО
HS13-1 | HS13-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA13-1
НО
HS12-1 | HS12-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA12-1
НО
HS23-1 | HS23-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA23-1
НО
HS29-1 | HS29-1 |  | DI | 220VDC | С/К | Exd | [7 empty] | Включить пост HL/HA29-1
НО
ППКОП «Сигнал 20» |  | - пожар | RS-485 | Modbus RTU
- неисправность прибора «Сигнала 20»
Насос Н-2/1 | NHZA | Насос в работе | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния
|  | Пуск насоса | DO | ~220В | [9 empty] | Останов насоса при:
-повышении температуры насоса до 80 °С;
-повышении давления нагнетания до 0,6 МПа;
-повышению скорости вибрации до 5,0 мм/с;
-отсутствие уровня в корпусе насоса запрет на пуск;
-понижении уровня нефти в резервуаре РВС-1 или РВСП-2 до 300 мм;
|  | Останов насоса | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР.
Насос Н-2/2 | NHZA | Насос в работе | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния
|  | Пуск насоса | DO | ~220В | [9 empty] | Останов насоса при:
-повышении температуры насоса до 80 °С;
-повышении давления нагнетания до 0,6 МПа;
-повышению скорости вибрации до 5,0 мм/с;
-отсутствие уровня в корпусе насоса запрет на пуск;
-понижении уровня нефти в резервуаре РВС-1 или РВСП-2 до 300 мм;
|  | Останов насоса | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР.
Насос Н-3/1 | NHZA | Насос в работе | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния
|  | Пуск насоса | DO | ~220В | [9 empty] | Останов насоса при:
-повышении температуры насоса до 80 °С;
-повышении давления нагнетания до 0,45 МПа;
-отсутствие уровня в корпусе насоса запрет на пуск
|  | Останов насоса | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР.
Насос Н-3/2 | NHZA | Насос в работе | DI | С.К. | [6 empty] | + | + |  | Сигнализация состояния
|  | Пуск насоса | DO | ~220В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Останов насоса при:
-повышении температуры насоса до 80 °С;
-повышении давления нагнетания до 0,45 МПа;
-отсутствие уровня в корпусе насоса запрет на пуск
|  | Останов насоса | DO | ~220В | [9 empty] | -повышении уровня загазованности до 50% НКПР.
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть:
XV-3 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | - при повышении уровня в резервуаре РВС-1 до 11,0 м;
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | - при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР.
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть:
XV-4 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | - при повышении уровня в резервуаре РВС-1 до 11,0 м;
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | - при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР.
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть:
XV-5 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | - при понижении уровня в резервуаре РВС-1 до 0,3 м;
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | - при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР.
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть:
XV-9 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | - при повышении уровня в резервуаре РВСП-2 до 11,0 м;
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | - при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР.
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть:
XV-14 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | - при повышении уровня в резервуаре РВСП-2 до 11,0 м.
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | - при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР;
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть:
XV-13 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | - при понижении уровня в резервуаре РВСП-2 до 0,3 м;
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | - при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР.
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd
XV-11 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | +
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd
XV-10 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | +
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть:
XV-1 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | -при аварийном сигнале с ЛСУ ПП-2;
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | -при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР.
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть:
XV-2 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | -при аварийном сигнале с ЛСУ ПП-2;
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | -при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР.
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Закрыть:
XV-8 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | -при аварийном сигнале с ЛСУ ПП-2;
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | -при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР.
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +
Задвижка | NHZA | Задвижку oткрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | Открыть после закрытия XV-1,2,8:
XV-6 |  | Задвижку закрыть | DО | 24 VDC | - | Exd | [7 empty] | -при аварийном сигнале с ЛСУ ПП-2;
|  | Режим управления | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | + |  |  | -при повышении загазованности
|  | Задвижка открыта | DI | С.К. | - | Exd | [5 empty] | + |  | до 50% НКПР.
|  | Задвижка закрыта | DI | С.К. | - | Exd |  |  |  |  | +