## Патрак. ВЛ-10кВ до к.9
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
"Обустройство скважин куста № 9 Патраковского нефтяного месторождения. ВЛ-10 кВ до куста № 9"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО "Удмуртская нефтяная компания"
Месторождение: Патраковское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Требования к выполняемым работам, предоставляемым Подрядчиком
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании сборников базовых цен (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм) в Удмуртской Республике, Гранд-смета ( редакц. 2014 г)
Обоснование: проект-аналог №1525-02-ЭС1 "Обустройство Патраковского н.м. Первый этап. Куст №16. Электроснабжение 10кВ" по распоряжению о проекте-аналоге № ГИ-02/22 от 02.05.2024
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
ВЛ-10 кВ до куста № 9 (провод СИП-3, L=1000,0м) Электроснабжение 10 кВ (№ 1525-02-ЭС1)
1 | Подвеска проводов ВЛ-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов (Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, Uн=20кВ, СИП-3 сеч. жилы 70мм2 - 4200м) Примечание протяженность ВЛ-10кВ с учетом рельефа L=1000м Lпровода=(1,0-0,04)*1,045*3=3,0096км | 1 км линии / 1 км провода | 1,0 / 3,135
2 | Подвеска проводов СИП-3 между промежуточными опорами ВЛ-10кВ при пересечении с дорогой (пересечение 1) | 1 пролет / 1 км линии | 1 / 0,040
Установка зажима переносного заземления SE20.3 (3 шт)
3 | Установка зажима переносного заземления для защищенных проводов ВЛЗ-10кВ сечением 35-150мм2, SE20.3, Ensto | 1 компл. | 3
Заземление опор
4 | Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 18 мм (забить на глубину 0.7м, L=5м) | 1 шт / 1 м / 1 кг | 28 / 140 / 280
Заземление разъединителей (3 шт)
5 | для устройства заземляющего контура: Разработка траншеи барой, глубиной 0,7м, шириной 0,2м, группа грунтов 2 | 1 м / 1м3 | 33 / 4,62
6 | Обратная засыпка траншей грунтом выемки, механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 4.62
7 | Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 18 мм (забить на глубину 0.7м, L=5м) L=3шт*3 опоры*5=45м | 1 шт / 1 м / 1 кг | 9 / 45 / 90
8 | Монтаж контура заземления из полосовой стали 40х5мм L=(5+6)*3 опоры=33м | 1 м/ 1 кг | 33 / 51,81
Установка разрядников РДИМ (1 компл), дугозащитного устройства РМК (27 шт), разъединителей РЛК (3 компл)
9 | для опор П20-1Н перед КТП, для отпаечной опоры: Установка на опоре ВЛ-10кВ разъединителя РЛК-10.IV/400 УХЛ1, линейного качающегося типа горизонтальной установки для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокго напряжения (Uн=10кВ, I=400А) с приводом ПР-00-07 (в т.ч. материалы для установки разъединителя на анкерной концевой опоре, Арлк, ТМП-24.0029-АС) | 1 компл. / 1 т | 3 / 0,063
10 | Монтаж дугозащитного устройства РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 / 001 для защиты ВЛ-10кВ от прямых ударов молнии, индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий, для установки на ВЛ с защищенными проводами (1 компл - 3 шт) | 1 компл. (3 фазы) | 1
11 | Монтаж дугозащитного устройства РМК-10-И-III-УХЛ1 / 021 для ВЛ-10кВ | 1 шт | 27
Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП
12 | на опоре ВЛ-10кВ от ф-4 ПС 110кВ Лынга: Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП сер. 3.407.1-143.1.14 в т.ч. монтаж материалов | 1 компл | 1
Монтаж опор (31 шт.)
13 | ПП10-2: Установка переходной железобетонных опор ВЛ -10 кВ с защищенными проводами с надставкой ТС2 и траверсой ТМ8: одностоечных (стойка СВ 110-5 - 1 шт) по сер. 3.407.1-143.5 | 1 компл. / 1 т | 1 / 1,18
14 | ПП10-2: Установка индикаторов короткого замыкания - ИКЗ-В34Л-К1-У3 | 1 шт. | 3
15 | А20-3Н: Установка анкерной железобетонной опоры ВЛ -10 кВ с защищенными проводами с траверсами без приставок: одностоечных с откосом (стойка СВ 110-5 - 2 шт) по сер. 3.407.1-143.5 (шифр 27.0002) | 1 компл. / 1 т | 1 / 2,36
16 | А20-3Н: Установка сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и (27.0002-45) | 1 шт. / 1 т / 1 м3 | 2 / 0,22 / 0,1
17 | УП 20-3Н: Установка угловых промежуточных железобетонных опор ВЛ -10 кВ с защищенными проводами с траверсами без приставок: одностоечных с откосом (стойка СВ 110-5 - 2 шт) по сер. 3.407.1-143.5 (шифр 27.0002) | 1 компл. / 1 т | 4 / 9,0
18 | УП 20-3Н: Установка сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и (сер.3.407.1-143) (27.0002-45) | 1 шт. / 1 т / 1 м3 | 8 / 0,88 / 0,4
19 | УОА20-3Н: Установка угловых ответвительных анкерных железобетонных опор ВЛ -10 кВ с защищенными проводами с траверсами без приставок: одностоечных с откосом (стойка СВ 110-5 - 3 шт) по сер. 3.407.1-143.5 (шифр 27.0002) | 1 компл. / 1 т | 3 / 10,13
20 | УОА20-3Н: Установка сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и (сер.3.407.1-143) (27.0002-45) | 1 шт. / 1 т / 1 м3 | 9 / 0,99 / 0,45
21 | УА20-3Н: Установка угловых анкерных железобетонных опор ВЛ -10 кВ с защищенными проводами с траверсами без приставок: одностоечных с откосом (стойка СВ 110-5 - 3 шт) по сер. 3.407.1-143.5 (шифр 27.0002) | 1 компл. / 1 т | 2 / 6,75
22 | УА20-3Н: Установка сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и (сер.3.407.1-143) (27.0002-45) | 1 шт. / 1 т / 1 м3 | 6 / 0,66 / 0,3
23 | П 20-1Н перед КТП: Установка промежуточных железобетонных опор ВЛ -10 кВ с защищенными проводами без траверс без приставок: одностоечных с откосом (стойка СВ 110-5 - 1 шт) по сер. 3.407.1-143.5 (шифр 27.0002) | 1 компл. / 1 т | 2 / 2,36
24 | П 20-1Н: Установка промежуточных железобетонных опор ВЛ -10 кВ с защищенными проводами с траверсами без приставок: одностоечных (стойка СВ 110-5 - 1 шт) по сер. 3.407.1-143.1 | 1 компл. / 1 т | 18 / 21,24
Развозка конструкций и материалов по трассе
25 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор СВ105 | 1 опора | 47
26 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 21
27 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 10
Пуско-наладочные работы
28 | Разъединитель трехполюсной напряжением до 20кВ | 1 шт | 3
29 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 31
30 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 точка | 31
Срок выполнения работ:
1. по ВЛ-10кВ:
начало работ – октябрь 2024 г.
окончание работ – январь 2025 г.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
При составлении сметной документации учесть перебазировку техники для демонтажа временных сооружений после завершения строительных работ по обустройству скважин .
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).

## прил.3.3
Приложение 3.3

## прил.3.4
Приложение 3.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2024 | [27 empty] | ...2024 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2024 1 to ….2024 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2024 1 to ….2024 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2024 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2024 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2024 17: 8 чел.; ….2024 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2024 1: 4 чел.; ….2024 4: 4 чел.; ….2024 13: 4; ….2024 19: 4 чел.; ….2024 28: 4 чел.; ...2024 г. 2: 4 чел.; ...2024 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2024 6: 2; ...2024 г. 6: 2; ...2024 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
Июль 2024г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: ….2024 1 to ….2024 25
Июль 2024 г. оборудование без НДС | bar: ….2024 1 to ….2024 25
Август 2024 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: ….2024 26 to ...2024 г. 7
Август 2024 г. оборудование без НДС | bar: ….2024 26 to ...2024 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13