## Быгинское н.м.
Приложение 3
Техническое задание (уточненное)
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Обустройство куста № 16, скв. № 1073, скв. № 1074, скв, № 425, куста № 1, скв. № 1251 Быгинского н.м."
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО "РНК" (БЕ: 3100)
Месторождение: Быгинское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ
Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: ПД и РД № 1452 «Обустройство Быгинского нефтяного месторождения. 2 этап" (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
Обустройство куста скважин №16. Обустройство скважины № 1073.Обустройство скважины № 1074. Обустройство скважины № 425.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Обустройство куста №16
Демонтажные работы
1 | Демонтаж скважины №3ГС | 1 шт
2 | Демонтаж монолитных участков фундаментных плит под скважиной | 1 м3
3 | Устройство монолитных участков фундаментных плит бетонных плоских (бетон класс В15, F150) (после проведения проверки) | 1 м3
Обвязка устья скважины
4 | Монтаж комплекта устьевого АШК(Э)50х14К1-08КУ, в т.ч. на комплект: - корпус - 1 шт; - вентиль угловой ВУ1-50х14 - 3 шт; - клапан перепускной - 1шт; - задвижка 3Д 65-210М - 1шт; - трубка кабельного ввода - 1шт; - устройство контроля и сброса давления УКС 2А - 1шт; - вентиль пробоотборник ВП1-15х14 - запорно-разрядное утройство ВМ5х35 - 2шт; - быстроразьемное резьбовое соединение БРС 1 - 5шт; - быстроразьемное резьбовое соединение БРС-2 - 1шт; - тройник - 1шт. | 1шт / 1кг
5 | Монтаж узла контроля давления УКД-100 | 1 шт
6 | Монтаж вентиля углового ВУ-50х14 | 1 м
Молниеотвод МС-14 (1 шт)
Фундамент Фм-6 под молниеотвод МС-14,0 (ПД 1452-КР изм.1, лист 76)
1 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 3,6м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=2,5*2,5*3,6*0,97=22,5*0,97=21,8м3 | 1 м3 | 22.5
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3,6м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=22,5-21,8=0,7м3 | 1 м3 | 0.7
3 | распределение избытка грунта: Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 23.2
4 | Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм из бетона В10, F150 S=2,3*2,3м=5,3м2, V=5,3*0,1*1,02=0,53*1,02=0,54м3 | 1 м3 | 0.53
5 | Устройство монолитного столбчатого железобетонного фундамента Фм-6 из бетона В15 F150 W4, с изготовлением и установкой армированного каркаса: из армированной сетки С2 (А-III Ø12мм 750х3650мм с шагом 200 мм; 4 шт.), с основанием из плиты размером 2,1х2,1м, толщиной 0,22м, армированной сетки С1 (А-III Ø12мм 2050х2050мм с шагом 200мм; 2 шт.), с устройством шпилек 1М24*900 (8 шт) и стержнями из арматуры А-I Ø10мм длиной 0,8м (10 шт.; 4,96 кг), Vбет=4,4*1,02=4,5м3 m(С1)=40,04*2=80,08кг m(С2)=25,61*4=102,44кг Примечание: сетки крепятся между собой стержнями из арматуры A-I Ø10мм для С1: L=0,28м с шагом 0,6м (16шт.; 2,78кг); для С2: L=0,410м с шагом 0,4м (24 шт.; 5,95кг); | 1 шт / 1м3 | 1 / 4,4
6 | Обратная засыпка котлована песчано-гравийной смесью механизированным способом, с послойным уплотнением V=(22,5-4,4)*1,22=18,1*1,22=22,1м3 | 1 м3 | 18.1
7 | Устройство подливки из бетона В25, F200, W6. толщиной 0,150 м V=0,8*0,8*0,15=0,1м3 | 1 м3 | 0.1
8 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением V=1,1*1,3=1,43м3 | 1 м3 | 1.1
9 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 1,0м (Бетон В10 F150 W4) V=0,36*1,02=0,37м3 | 1 м3 | 0.36
Молниеотвод МС-14 (1 шт)- для емкости ливневых стоков V=12,5 м3 (ПД1452-КР.ГЧ, лист 73)
10 | Изготовление и установка стальных отдельно стоящих молниеотводов со шпилем МС-14 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,6171
11 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=16,2*0,12=1,95кг | 1 м2 | 16.2
12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=16,2*0,19*2=6,16кг | 1 м2 | 16.2
Технологические решения (№ 1452-ИОС7.1)
Реконструкция "ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ Д89 СКВАЖИНЫ № 1 , инв. № 2200001030, БЫГИНСКОЕ НМ Куст 16 Скважина 1"
Примечание:подготовку под демонтаж выполняется силами Заказчика
13 | Разработка грунта вручную глубиной до 1м, группа грунта 2 | 1 м3 | 1.1
14 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 1.1
15 | Демонтаж трубопровода из трубы стальной бесшовной диам.89х6 мм (выкидные линии) | 1 м | 3
16 | Изготовление и монтаж трубопровода из трубы стальной бесшовной диам.89х6 мм (выкидные линии, надземно ) | 1 м / 1 кг | 1,5 / 18,6
17 | Монтаж отвода крутоизогнутого 90 -89х6мм (надземно) | 1 шт / 1 кг | 1 / 2,3
18 | Изготовление и монтаж трубопровода диам. 89х6,0мм в изоляции по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 2) с укладкой в траншею | 1 м | 3.5
19 | Монтаж отвода крутоизогнутого 90 -89х6мм (подземно) | 1 шт / 1 кг | 1 / 2,3
20 | Изоляция отводов стальных трубопроводов диам. 89 мм, комплектами ПИК констр. № 1, в т.ч. на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,03кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 1 кг, полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ толщиной 0,6мм 1 слой - 0,32 кг | 1 м | 0.5
21 | Изоляция сварных стыков трубопроводов диам. 89 мм, комплектами ПИК констр. № 3, в т.ч. на 1 компл.: праймер ПРИЗ - 0,01кг, мастичная лента Прима 1 слой - 0,5кг, муфта ИЗТМ-Р - 1 шт | 1 стык | 2
22 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,0*0,12=0,12кг | 1 м2 | 1
23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=1*0,19*2=0,38кг | 1 м2 | 1
Очистка полости и испытание
24 | Промывка и продувка полости трубопроводов Дн89 | 1 м | 5
25 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением Рпр=1,25хР=5,0Мпа в течение 15 мин, для трубопроводов Дн89 | 1 м | 5
26 | Гидравлическое испытание трубопроводов на плотность давлением Р=4,0Мпа в течение 10 мин, для трубопроводов Дн89 | 1 м | 5
27 | Дополнительное пневматическое испытание давлением Р= 4,0 МПа в течение 24 часов, для трубопроводов Дн89 | 1 м | 5
Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняется силами ООО "ЦБПО")
28 | Контроль сварных соединений трубопроводов Дн 89х6мм радиографическим методом (20 % стыков) | 1 стык | 1
Реконструкция "НЕФТЕПРОВОД Д89 ОТ КУСТА №16 ДО ТОЧКИ ВРЕЗКИ В "НЕФТЕПРОВОД Д89 ОТ СКВАЖИНЫ №425 ДО ТОЧКИ ВРЕЗКИ В "ЛИНИЮ ВЫКИДНУЮ Д=89*6 ОТ СКВ. 1251 ДО ГЗУ КУСТА №8" , инв. № 2200000778, БЫГИНСКОЕ НМ Куст 16
29 | Разработка грунта вручную глубиной до 1м, группа грунта 2 | 1 м3 | 1.1
30 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 1.1
31 | Демонтаж трубопровода из трубы стальной бесшовной диам.89х6 мм (выкидные линии) | 1 м | 3
32 | Изготовление и монтаж трубопровода из трубы стальной бесшовной диам.89х6 мм (выкидные линии, надземно ) | 1 м / 1 кг | 1,5 / 18,6
33 | Монтаж отвода крутоизогнутого 90 -89х6мм (надземно) | 1 шт / 1 кг | 1 / 2,3
34 | Изготовление и монтаж трубопровода диам. 89х6,0мм в изоляции по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 2) с укладкой в траншею | 1 м | 3.5
35 | Монтаж отвода крутоизогнутого 90 -89х6мм (подземно) | 1 шт / 1 кг | 1 / 2,3
36 | Изоляция отводов стальных трубопроводов диам. 89 мм, комплектами ПИК констр. № 1, в т.ч. на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,03кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 1 кг, полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ толщиной 0,6мм 1 слой - 0,32 кг | 1 м | 0.5
37 | Изоляция сварных стыков трубопроводов диам. 89 мм, комплектами ПИК констр. № 3, в т.ч. на 1 компл.: праймер ПРИЗ - 0,01кг, мастичная лента Прима 1 слой - 0,5кг, муфта ИЗТМ-Р - 1 шт | 1 стык | 2
38 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,0*0,12=0,12кг | 1 м2 | 1
39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=1*0,19*2=0,38кг | 1 м2 | 1
Очистка полости и испытание
40 | Промывка и продувка полости трубопроводов Дн89 | 1 м | 5
41 | Гидравлическое испытание трубопроводов Дн89х6 - на прочность давлением Рисп.= 1,25Рраб=5,0МПа в течение 12 часов, - на герметичность Рисп.= 4,0МПа не менее 12 ч | 1 м | 5
Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами ООО "ЦБПО")
42 | Контроль сварных соединений трубопроводов Дн 89х6мм радиографическим методом (100 % стыков) | 1 стык | 3
Реконструкция "НЕФТЕПРОВОД Д89 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ В "НЕФТЕПРОВОД Д89 ОТ СКВАЖИНЫ №425 ДО ТОЧКИ ВРЕЗКИ В "ЛИНИЮ ВЫКИДНУЮ Д=89*6 ОТ СКВАЖИНЫ 1251 ДО ГЗУ КУСТА №8" ДО КУСТА №16" , инв. № 2200001467, БЫГИНСКОЕ НМ Скважина 425
43 | Разработка грунта вручную глубиной до 1м, группа грунта 2 | 1 м3 | 1.1
44 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 1.1
45 | Демонтаж трубопровода из трубы стальной бесшовной диам.89х6 мм (выкидные линии) | 1 м | 3
46 | Изготовление и монтаж трубопровода из трубы стальной бесшовной диам.89х6 мм (выкидные линии, надземно ) | 1 м / 1 кг | 1,5 / 18,6
47 | Монтаж отвода крутоизогнутого 90 -89х6мм (надземно) | 1 шт / 1 кг | 1 / 2,3
48 | Изготовление и монтаж трубопровода диам. 89х6,0мм в изоляции по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 2) с укладкой в траншею | 1 м | 3.5
49 | Монтаж отвода крутоизогнутого 90 -89х6мм (подземно) | 1 шт / 1 кг | 1 / 2,3
50 | Изоляция отводов стальных трубопроводов диам. 89 мм, комплектами ПИК констр. № 1, в т.ч. на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,03кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 1 кг, полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ толщиной 0,6мм 1 слой - 0,32 кг | 1 м | 0.5
51 | Изоляция сварных стыков трубопроводов диам. 89 мм, комплектами ПИК констр. № 3, в т.ч. на 1 компл.: праймер ПРИЗ - 0,01кг, мастичная лента Прима 1 слой - 0,5кг, муфта ИЗТМ-Р - 1 шт | 1 стык | 2
52 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,4*0,12=0,17кг | 1 м2 | 1.4
53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=1,4*0,19*2=0,53кг | 1 м2 | 1.4
Очистка полости и испытание
54 | Промывка и продувка полости трубопроводов Дн89 | 1 м | 5
55 | Гидравлическое испытание трубопроводов Дн89х6 - на прочность давлением Рисп.= 1,25Рраб=5,0МПа в течение 12 часов, - на герметичность Рисп.= 4,0МПа не менее 12 ч | 1 м | 5
Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами ООО "ЦБПО" по договору субподряда)
56 | Контроль сварных соединений трубопроводов Дн 89х6мм радиографическим методом (100 % стыков) | 1 стык | 3
Эстакада под реагентопровод (1452-КР.ГЧ лист 28.2, лист 26)
Опоры ОП1.1 (1 шт.), ОП1.4 (1 шт.), ОП2.1 - ОП2.5 (5 шт.), ОП2.8 (1шт.)
57 | Разработка котлована экскаватором на глубину до 1,1м, шириной 0,6м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=2,5м3*8шт.=20,0м3 Примечание: избыток грунта распределить по прилегающей территории | 1 м3 | 20
58 | Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 1,1м, с уплотнением механизированным способом V=(2,5-0,27)*8шт.*1,22=17,8*1,22=21,8м3 | 1 м3 | 17.8
59 | Монтаж железобетонного фундаментного блока ФБС 9.5.6-т | 1 шт. / 1 м3 / 1 т | 8 / 2,16 / 4,72
60 | Изготовление и монтаж стальных опор ОП1.1, ОП1.4, ОП2.1 - ОП2.5 из трубы Ø89х3,5мм, листа толщ.8мм, листа толщ.10мм, швеллера 10П | 1 шт. / 1 т | 7 / 0,1125
61 | Изготовление и монтаж стальных опор ОП2.8 из листа толщ.10мм, швеллера 10П | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,0053
62 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных блоках, диам. 10мм, глубиной 95мм | 1 отв. | 32
63 | Установка анкерных болтов с гайкой М10х95мм в готовые гнезда | 1 шт. | 32
64 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=6,0*0,12=0,72кг | 1 м2 | 6
65 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=6,0*0,19*2=2,28кг | 1 м2 | 6
66 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением механизированным способом V=0,32*8шт.*1,3=2,6*1,3=3,4м3 | 1 м3 | 2.6
67 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 0,5м (Бетон В 10 F150 W4) V=0,12*8шт.*1,02=1,0*1,02=1,02м3 | 1 м3 | 1
Автоматизация технологических процессов (РД № 1452-АТХ4 изм.1)
ЕМКОСТЬ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ V=12,5 М3 КУСТА №16 , инв. № 2200001025, БЫГИНСКОЕ НМ Куст 16
68 | Монтаж индикатора-уровня ПМП-116-М33-D2000-hr1700-D48х50хd21-ФЛК9-(5-90)% (по опросному листу) в комплекте с устройством крепления УНКР.302639.001 | 1 шт | 1
Обустройство скважины № 1073
Автоматизация технологических процессов (ПД № 1452-ИОС7.2, РД 1452-АТХ1 изм.2)
69 | Разработка траншей глубиной 1,0м экскаватором «обратная лопата», группа грунтов: 2 V=90*1*0,3*0,97=27*0,97=26,2м3 | 1 м3 | 26.2
70 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.8
71 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 26.2
72 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.8
73 | Уплотнение грунта механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 27
74 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям диаметр 20х2,8мм | 1 м / 1 тн | 18 / 0,030
75 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции герметичного диаметр 20мм МРПИ-20 с монтаж термоусаживаемой трубки ТУТ - 0,5м., резьбовых крепежных элементов РКв20-1шт. , адаптеров "труба-рукав" АТР 20/20 (3/4") - 4шт. | 1 м | 13
76 | Устройство трубопроводов из двустенных гофрированных труб ПНД/ ПВД Ду 50мм с муфтой ремонтной д50 (4 шт), манжетой переходной резиновой д50х20мм (4 шт) и тройником сантехническим d50 -2шт. в траншеях | 1 м | 84
77 | Монтаж кабеля контрольного экранированного с ПВХ изоляцией сеч. 4*1,0, КВВГЭнг(А)- LS, в проложенных трубах и коробах | 1 м | 300
78 | Прокладка в траншее сигнальной ленты "Осторожно кабель" | 1 м | 90
79 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 1 конец жилы | 18
80 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода с ПВХ изоляцией с ж/з, ПуГВ сечением 6 мм2 открыто по строительным основаниям | 1 м | 6
81 | Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 5х40мм, ВТ-ВС-ПН-40х5мм2 | 1 м | 10
82 | Монтаж преобразователя давления, взрывозащищенный АИР-10-Exd-Н-ДИ-1190-АГ-14-М20-12Р-t4070-С05-0…6МПа-КТ-3/4-ГП | 1 шт | 1
83 | Монтаж электроконтактного манометра ДМ2005СгЕХ на стойку С-2 | 1 шт. | 1
84 | Монтаж трубы стальной бесшовной 14*1,6 в комплекте с соединение ниппельное навертное НСН14-М20х1,5 ст.20 - 1 шт, соединение ниппельное ввертное НСВ14-М20х1,5 ст.20 - 1 шт | 1 м | 3
85 | Монтаж вентиля манометрического ВМ5х35-01 | 1 шт. | 1
86 | Монтаж бобышки приварной, резьба М20х1,5, БП01-М20х1,5-55 Ст20 | 1 шт | 1
87 | Окраска металлических поверхностей за 2 раза: грунт-эмалью ХВ-0278 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,5*0,15*2=0,45 кг | 1 м2 | 1.5
Технологические решения (№ 1452-00-ТХ.1)
88 | Монтаж счетчика РИНГ-6,0-4,0/Ф-5-М2-12-С | 1 шт. | 1
ЕМКОСТЬ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ V=5М3 СКВАЖИНЫ №1073, инв. № 2200000160, БЫГИНСКОЕ НМ Скважина 1073
89 | Монтаж индикатора-уровня ПМП-116-М33-D2400-hr1200-D48х50хd21-ФЛК9-(5-90)% (по опросному листу) в комплекте с устройством крепления УНКР.302639.001 | 1 шт | 1
Стойка С-2 под манометр
Фундамент Фм-1 под стойку С-2 (РД № 1452-00-АС2 изм.2, лист 10)
90 | Разработка котлована экскаватором на глубину до 1,1м, шириной 0,6м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Примечание: избыток грунта распределить по прилегающей территории | 1 м3 | 2.5
91 | Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 1,1м, с уплотнением механизированным способом V=(2,5-0,27)*1,22=0,68*1,22=0,83м3 | 1 м3 | 0.68
92 | Монтаж железобетонного фундаментного блока ФБС 9.5.6-т | 1 шт. / 1 м3 / 1 т | 1 / 0,27 / 0,59
93 | Изготовление и монтаж стальной стойки С-2 из трубы Ø89х3,5мм, листа толщ.8мм, листа толщ.10мм, швеллера 10П | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,0233
94 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных блоках, диам. 10мм, глубиной 95мм | 1 отв. | 4
95 | Установка анкерных болтов с гайкой М10х95мм в готовые гнезда | 1 шт. | 4
96 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,0*0,12=0,12кг | 1 м2 | 1
97 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=1,0*0,19*2=0,38кг | 1 м2 | 1
98 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением механизированным способом V=0,72*1,3=0,94м3 | 1 м3 | 0.72
99 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 1,0м (Бетон В 10 F150 W4) V=0,24*1,02=0,24м3 | 1 м3 | 0.24
Обустройство скважины № 1074 (РД 1452-ИОС7.3)
Емкость ливневых стоков V=8м3 скважины № 1074
Фундамент Ф-2 под емкость ливневых стоков V=8 м3 (1 шт) (ПД 1452-КР изм.1, лист 3)
100 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами, глубиной до 3,2м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 126.7
101 | избыток грунта распределить по прилегающей территории: Разработка лишнего грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 126.7
102 | Устройство основания под фундаменты из песка строительного средней крупности, толщ. 600мм, с уплотнением механизированным способом (к=0,92) V=3,9*4,42*0,6*1,1=17,2*0,6*1,1=10,3*1,1=11,3 м3 | 1 м2 / 1 м3 | 17,2 / 10,3
103 | Устройство якоря из блоков ФБС 24.6.6-т | 1 шт / 1 т | 2 / 3,92
104 | Укрепление якоря стальными обоймами из уголка 75х6 мм и листа толщ.10мм: Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т | 0.2438
105 | Монтаж хомутов из стальной полосы толщ.10мм | 1 тн | 0.0358
106 | Обратная засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью С7, с уплотнением механизированным способом V=106,7*1,22=130,2м3 | 1 м3 | 106.7
107 | Огрунтовка металлических поверхностей хомутов и стальных обойм за 1 раз: грунтовкой битумной (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=10,6*0,35=3,7кг | 1 м2 | 10.6
108 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей хомутов и стальных обойм: битумно-полимерной мастикой за 2 раза V=10,6*1*2=21,2кг | 1 м2 | 10.6
109 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением механизированным способом V=0,8*1,3=1,0м3 | 1 м3 | 0.8
110 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 1,0м (Бетон В10 F150 W4) V=0,3*1,02=0,30м3 | 1 м3 | 0.3
111 | Устройство глиняного замка толщиной 200мм | 1 м3 | 7.2
Емкость для сбора ливневых стоков V=8м3 (РД №1452-00-НК2, лист 4)
112 | Монтаж емкости для сбора ливневых стоков V=8м3, ЕП 8-2000-1200-2 с наружным и внутренним антикоррозионным покрытием | 1 шт / 1 т | 1 / 2,13
113 | Сварка горловины Ду700мм и основания емкости | 1 стык | 1
114 | Монтаж трубы 57х3мм | 1 м / 1 кг | 1,5 / 6
115 | Монтаж трубы 89х4мм | 1 м / 1 кг | 1,8 / 15,1
116 | Монтаж отвода 90 град. 89х4-09Г2С | 1 шт / 1 кг | 1 / 1,5
117 | Монтаж муфты сухого разьема МСР1-80 УХЛ ТУ 3689-016-00217633-97 | 1 шт. | 1
118 | Монтаж отвода 90 град. 57х3-09Г2С | 1 шт / 1 кг | 1 / 0,5
119 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,52*0,12=0,18кг | 1 м2 | 1.52
120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза V=1,52*0,19*2=0,58кг | 1 м2 | 1.52
Дождеприемный колодец и наружная сеть канализации (РД №1452-00-НК2)
Земляные работы
121 | для трубы 219х6мм: Разработка траншеи шириной 1,0м в отвал экскаваторами глубиной 1,4м..1,62м (средней глубиной 1,51м), группа грунтов 2 V=3,0*1*1,51*0,97=4,53*0,97=4,4м3 | 1 м3 | 4.4
122 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=4,53-4,40=0,13м3 | 1 м3 | 0.13
123 | для колодца: Разработка грунта в отвал экскаваторами на глубину 2,0м, с размерами по нижней образующей 1,0хм1,0м, группа грунтов 2 V=7*0,97=6,8м3 | 1 м3 | 7
124 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=7-6,8=0,2м3 | 1 м3 | 0.2
125 | для колодца: Устройство подстилающих слоев из щебня М600 фр.20-40мм толщ.0,2м, с уплотнением V=0,16*1,3=0,2м3 | 1м3 | 0.16
126 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 V=4,4+7-0,12-0,9-0,2=10,18м3 | 1 м3 | 10.18
127 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.33
128 | Распределение излишка грунта бульдозерами по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=Vтрубы+Vколодца+Vподг=0,12+0,9+0,2=1,22м3 | 1м3 | 1.22
129 | Уплотнение площадей механизированным способом | 1 м2 | 12
Канализация (труба диам. 219*6 мм)
130 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 219х6 мм в траншеи | 1 м / 1 т | 3 / 0,094
Дождеприемный колодец Д1, из металлической трубы Ø820х10мм (1 шт) (РД №1452-00-НК2 лист 5)
131 | Изготовление и монтаж колодца диам. 820мм с помощью крана из листовых конструкций (труба 820х10мм L=1700, лист 10мм ) | 1 шт / 1 т | 1 / 0,3898
132 | Изготовление и монтаж решетки колодца из полосы 10х40мм и уголока 70х7мм, с устройством опорной планки из уголка 50х5 | 1 т | 0.0443
133 | Выполнение отверстия для врезки трубопровода наружным диаметром: до 219 мм | 1 рез / 1м2 | 1 / 0,038
134 | Изготовление и монтаж скобы L=540мм из круга В16 | 1 шт. / 1 т | 4 / 0,0034
135 | Очистка наружной и внутренней поверхности металлическими щетками колодца | 1 м2 | 10.2
136 | Обеспыливание наружной и внутренней поверхности колодца | 1 м2 | 10.2
137 | Обезжиривание наружной и внутренней поверхностей трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом колодца | 1 м2 | 10.2
138 | для наружной поверхности колодца: Нанесение битумно-полимерной изоляции на поверхность колодца, весьма усиленной, в составе: Грунтовка битумная НК-50 в 1 слой: 0,2*5,0=0,50кг, Битумно-полимерная мастика в 3 слоя: 5,0*3,3*3=49,5 кг, Лента липкая в 1 слой: 5,0*1,1=5,5м2, Стеклохолст ВВГ в 2 слоя: 5,0*2*1,1=11,0м2 | 1 м2 | 5
139 | для внутренней поверхности колодца, в том числе скобы: Окраска металлических поверхностей за 1 раз: эмалью ХС-5132 V=5,1*0,25=1,28кг | 1 м2 | 5.1
140 | для решетки колодца: Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,6*0,12=0,2кг | 1 м2 | 1.6
141 | для решетки колодца: Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза V=1,6*0,25*2=0,8кг | 1 м2 | 1.6
Ограждение ОГ-1 емкости для сбора ливневых стоков V=8,0 м3 (РД № 1452-00-АС2 изм.2, лист 12)
142 | Разработка траншеи механизированным способом глубиной 0,3 м, шириной 0,3м, группа грунтов:2 | 1 м / 1 м3 | 14,2 / 1,28
143 | Устройство щебеночного основания под стойки ограждения из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,1м, с уплотнением механизированным способом V=0,04*1,3=0,05м3 | 1 м3 | 0.04
144 | Обратная засыпка грунта вручную, с уполотнением механизированным способом | 1 м3 | 1.28
145 | Сварка Изготовление и монтаж ограждения емкости для сбора ливневых стоков из трубы Ø76х3,5мм, листа толщ.6мм, листа толщ.8мм (в том числе калитка) | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,3704
146 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=14*0,12=1,68кг | 1 м2 | 14
147 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=14*0,19*2=5,32кг | 1 м2 | 14
Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами ООО "ЦБПО" по договору субподряда)
148 | Контроль сварного соединения горловины диам.700мм к емкости радиографическим методом (100 % стыков) | 1 стык | 1
Заземление емкости ливневых стоков (ПД № 1452-ИОС1 Изм.1, лист 35)
149 | Разработка грунта экскаватором в траншеях глубиной до 0,7 м без креплений без откосов, группа грунтов: 2 V=11*0,3*0,7*0,97=2,3*0,97=2,2м3 | 1 м3 | 2.2
150 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.1
151 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 2.2
152 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.1
153 | Уплотнение грунта механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 2.3
154 | Монтаж вертикальных заземлителей из стали равнополочной угловой 5х50х50-В, механизированная забивка на глубину до 5 м на отметке -0,7м от уровня земли | 1 шт / 1 м / 1 кг | 3 / 15 / 56,6
155 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 5х40мм в траншее на глубине 0,7м | 1 м / 1 кг | 11 / 21,6
156 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=3,5*0,12=0,42кг | 1 м2 | 3.5
157 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=3,5*0,19*2=1,33кг | 1 м2 | 3.5
Молниеотвод МС-14 (1 шт)
Фундамент Фм-6 под молнеотвод МС-14,0 (ПД 1452-КР, лист 76)
158 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 3,6м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=2,5*2,5*3,6*0,97=22,5*0,97=21,8м3 | 1 м3 | 22.5
159 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3,6м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=22,5-21,8=0,7м3 | 1 м3 | 0.7
160 | распределение избытка грунта: Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 23.2
161 | Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм из бетона В10, F150 S=2,3*2,3м=5,3м2, V=5,3*0,1*1,02=0,53*1,02=0,54м3 | 1 м3 | 0.53
162 | Устройство монолитного столбчатого железобетонного фундамента Фм-6 из бетона В15 F150 W4, с изготовлением и установкой армированного каркаса: из армированной сетки С2 (А-III Ø12мм 750х3650мм с шагом 200 мм; 4 шт.), с основанием из плиты размером 2,1х2,1м, толщиной 0,22м, армированной сетки С1 (А-III Ø12мм 2050х2050мм с шагом 200мм; 2 шт.), с устройством шпилек 1М24*900 (8 шт) и стержнями из арматуры А-I Ø10мм длиной 0,8м (10 шт.; 4,96 кг) Vбет=4,4*1,02=4,5м3 m(С1)=40,04*2=80,08кг m(С2)=25,61*4=102,44кг Примечание: сетки крепятся между собой стержнями из арматуры A-I Ø10мм для С1: L=0,28м с шагом 0,6м (16шт.; 2,78кг); для С1: L=0,410м с шагом 0,4м (24 шт.; 5,95кг); | 1 шт / 1м3 | 1 / 4,4
163 | Обратная засыпка котлована песчано-гравийной смесью механизированным способом, с послойным уплотнением V=(22,5-4,4)*1,22=18,1*1,22=22,1м3 | 1 м3 | 18.1
164 | Устройство подливки из бетона В25, F200, W6. толщ. 0,150 м V=0,8*0,8*0,15=0,1м3 | 1 м3 | 0.1
165 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением V=1,1*1,3=1,43м3 | 1 м3 | 1.1
166 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 1,0м (Бетон В 10 F150 W4) V=0,36*1,02=0,37м3 | 1 м3 | 0.36
Молниеотвод МС-14 (1 шт) для емкости ливневых стоков V=8 м3(ПД 1452-КР.ГЧ, лист 73)
167 | Изготовление и установка стальных отдельно стоящих молниеотводов со шпилем МС-14 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,6171
168 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=16,2*0,12=1,95кг | 1 м2 | 16.2
169 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=16,2*0,19*2=6,16кг | 1 м2 | 16.2
Основание под площадку обслуживания станка-качалки скважины № 1074 (1 шт)
Площадка обслуживания ПО-1
Демонтажные работы
170 | Демонтаж площадки обслуживания с сохранением материала (инв. №отсутствует) | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,450
171 | Демонтаж стойки из стальной трубы Ø159х8мм (L=4м) под шкаф БМС инв. №3300001622.3, с сохранением материала | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,12
172 | для демонтажа стойки С-1 под шкаф станции управления станка-качалки: Разработка грунта в отвал экскаватором на глубину 2,0м, группа грунта: 2 V=1*1*2=2,0м3 | 1 м3 | 2
173 | для демонтажа стойки С-1 под шкаф станции управления станка-качалки: Разработка грунта вручную при глубине котлована до 2м, группа грунта: 2 | 1 м3 | 0.1
174 | Демонтаж шкафа КТС, шкафа управления станком качалкой (БМС инв.№3300001622.3), клеммной коробки КПК, шкафа КРМ Косинус | 1 шт. | 3
175 | Демонтаж антенны АН-433 с трубостойки с сохранением материала | 1 шт | 1
176 | Демонтаж кабеля коаксиального связи с трубостойки с сохранением материала | 1 м | 6
Фундамент Ф-1.4 под площадку обслуживания (ПД № 1452-КР.ГЧ, лист 15)
177 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 1,1 м экскаваторами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 17.8
178 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,1м без креплений без откосов, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 3.3
179 | Излишек грунта складируется в буртах возле кустовой площадки: Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 21.1
180 | Устройство основания под фундаменты: из песчано-гравийной смеси, толщ. 1,1м S=4,8*4,0м=19,2м2, V=19,2*1,1*1,2=21,1*1,22=25,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 19,2 / 21,1
181 | Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 21.1
182 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит ПД2-6, плиты соединить друг с другом за петли арматурой (10А240(АI)-1,3 кг (цементно-песчаный раствор М75 - 0,2м3) | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 3 / 2,4 / 12,0
183 | Устройство отмостки из глины | 1 м3 | 1.56
Укрепление ПО-1
Стойка Ст-1 (4 шт.), Связь Св-1 (2 шт.) (ПД №1452-КР.ГЧ, лист 17; РД №1542-00-АС2 лист 6)
184 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 150 мм диаметром: 16 мм | 1 отв | 16
185 | Установка анкерных болтов с гайкой М 16х150 в готовые гнезда с заделкой длиной до 0,1 м | 1 шт | 16
186 | Изготовление и Монтаж металлических стоек Ст-1 из трубы Ø89х3,0мм | 1 шт. / 1 т | 4 / 0,111
187 | Изготовление и монтаж металлических связей Св-1 из трубы Ø89х3,0мм и листа толщ. 5мм | 1 шт. / 1 т | 2 / 0,0286
188 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз площадки ПО-1: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=26,9*0,12=3,23кг | 1 м2 | 26.9
189 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей площадки ПО-1: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=26,9*0,19*2=10,23кг | 1 м2 | 26.9
Стойка С-1 под шкаф станции управления (1 шт.) (РД №1542-00-АС2 лист 9)
190 | Изготовление стойки С-1 под шкаф станции управления из ранее демонтированной стойки БМС инв. №3300001622.3: рез трубы по длине, приварка пластин из листа толщ.20мм, листа толщ. 8мм | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,017
191 | Монтаж стойки С-1 под шкаф станции управления | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,1368
192 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 150 мм диаметром: 16 мм | 1 отв | 3
193 | Установка анкерных болтов с гайкой М16х150 в готовые гнезда с заделкой длиной до 0,1 м | 1 шт | 3
194 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз стойки С-1: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=4,0*0,12=0,48кг | 1 м2 | 4
195 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стойки С-1: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=4,0*0,19*2=1,52кг | 1 м2 | 4
196 | Монтаж шкафа управления станком качалкой, клеммной коробки КПК, шкафа КРМ Косинус | 1 шт. | 3
197 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции герметичного диаметр 32мм МРПИ-32 | 1 м | 6
Стойка С-2
Фундамент Фм-1 под стойку С-2 (РД № 1452-00-АС2 изм.2, лист 10)
198 | Разработка котлована экскаватором на глубину до 1,1м, шириной 0,6м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Примечание: избыток грунта распределить по прилегающей территории | 1 м3 | 2.5
199 | Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 1,1м, с уплотнением механизированным способом V=(2,5-0,27)*1,22=0,68*1,22=0,83м3 | 1 м3 | 0.68
200 | Монтаж железобетонного фундаментного блока ФБС 9.5.6-т | 1 шт. / 1 м3 / 1 т | 1 / 0,27 / 0,59
201 | Изготовление и монтаж стальной стойки С-2 из трубы Ø89х3,5мм, листа толщ.8мм, листа толщ.10мм, швеллера 10П | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,0233
202 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных блоках, диам. 10мм, глубиной 95мм | 1 отв. | 4
203 | Установка анкерных болтов с гайкой М10х95мм в готовые гнезда | 1 шт. | 4
204 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,0*0,12=0,12кг | 1 м2 | 1
205 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=1,0*0,19*2=0,38кг | 1 м2 | 1
206 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением механизированным способом V=0,72*1,3=0,94м3 | 1 м3 | 0.72
207 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 1,0м (Бетон В 10 F150 W4) V=0,24*1,02=0,24м3 | 1 м3 | 0.24
Заземление площадки обслуживания (ПД №1452-ИОС1 изм.1, лист 32)
208 | Монтаж проводника заземляющего сеч.10мм2 (L=1,5м) с двумя наконечниками | 1 шт. | 4
Автоматизация технологических процессов (РД № 1452-АТХ2, ПД1452-ИОС7.2)
209 | Разработка грунта в траншеях длиной 83м, глубиной до 1 м, шириной 0,7м экскаватором, в отвал группа грунтов: 2 V=83*1*0,7=58,1м3 | 1 м3 | 58.1
210 | Разработка грунта вручную в траншеях длиной 6м, глубиной до 0,7м, шириной 0,5м. группа грунтов 2 V=6*0,7*0,5=2,1м3 | 1 м3 | 2.1
211 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами , группа грунтов 2 | 1 м3 | 58.1
212 | Засыпка вручную траншей , группа грунтов 2 | 1 м3 | 2.1
213 | Монтаж ранее демонтированного шкафа контроллера телемеханизации скважины на стойку площадки КТП с изготовлением опорной части на стойке под шкаф КТС из угловой стали 50х50х5мм (L=2 м) | 1 шт | 1
214 | Монтаж антенны АН433 ранее демонтированной на трубостойку стойки КТС | 1 шт | 1
215 | Монтаж ранее демонтированного кабеля коаксиального связи по трубостойке стойки КТС с креплением хомутами. | 1 м | 6
216 | Монтаж индикатора тока ИТ-15 в КТП | 1 шт | 1
217 | Монтаж кабеля силового с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)- LS 3*2,5 в проложенных трубах и коробах | 1 м | 10
218 | Монтаж трубы гибкой гофрированной двустенной "DKC" диаметром 50 мм ПНД/ПВД с муфтой ремонтной д50 (6 шт) и манжетой переходной резиновой д50х20мм (6 шт) в траншеях | 1 м | 95
219 | Монтаж индикатора-уровня ПМП-116-М33-D2400-hr1200-D48х50хd21-ФЛК9-(5-90)% (по опросному листу) в комплекте с устройством крепления УНКР.302639.001 | 1 шт | 1
220 | Монтаж преобразователя давления, взрывозащищенный АИР-10-Exd-Н-ДИ-1190-АГ-14-М20-12Р-t4070-С05-0…6МПа-КТ-3/4-КР1-ГП | 1 шт | 1
221 | Монтаж кабеля контрольного экранированного с ПВХ изоляцией сеч. 4*1,0, КВВГЭнг(А)- LS, в проложенных трубах и коробах | 1 м | 127
222 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям диаметр 20х2,8мм | 1 м / 1 кг | 29
223 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции герметичного диаметр 20мм МРПИ-20 с монтаж термоусаживаемой трубки ТУТ - 3м., резьбовых крепежных элементов РКн20-2шт., адаптеров "труба-рукав" АТР 20/20 (3/4") - 5шт.,резьбовых крепежных элементов РКв20-1шт | 1 м | 11
224 | Монтаж электроконтактного манометра ДМ2005СгЕХ на стойку С-2 | 1 шт. | 1
225 | Монтаж коробки КТА-20 с заглушкой G3/4 -1шт. | 1 шт. | 2
226 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт -эмалью ХВ-0278 за 2 раза (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=2,0*0,15*2=0,6кг | 1 м2 | 2
227 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 1 конец жилы | 24
228 | Монтаж трубы стальной бесшовной 14*1,6 в комплекте с соединение ниппельное навертное НСН14-М20х1,5 ст.20 - 1 шт, соединение ниппельное ввертное НСВ14-М20х1,5 ст.20 - 1 шт | 1 м | 3
229 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода с ПВХ изоляцией с ж/з, ПуГВ сечением 6 мм2 открыто по строительным основаниям | 1 м | 10
230 | Монтаж вентиля манометрического ВМ5х35-01 | 1 шт. | 1
231 | Монтаж бобышки приварной, резьба М20х1,5, БП01-М20х1,5-55 Ст20 | 1 шт | 1
Дообустройство скважины № 425
Емкость ливневых стоков V=8м3 скважины № 425
379 | Монтаж индикатора-уровня ПМП-116-М33-D2400-hr1200-D48х50хd21-ФЛК9-(5-90)% (по опросному листу) в комплекте с устройством крепления УНКР.302639.001 | 1 шт | 1
Фундамент Ф-2 под емкость ливневых стоков V=8 м3 (1 шт) (ПД 1452-КР изм.1, лист 35)
380 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами, глубиной до 3,5м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 126.7
381 | избыток грунта распределить по прилегающей территории: Разработка лишнего грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 126.7
382 | Устройство основания под фундаменты из песка строительного средней крупности, толщ. 600мм, с уплотнением механизированным способом (к=0,92) V=3,9*4,42*0,6*1,1=17,2*0,6*1,1=10,3*1,1=11,3 м3 | 1 м2 / 1 м3 | 17,2 / 10,3
383 | Устройство якоря из блоков ФБС 24.6.6-т | 1 шт / 1 т | 2 / 3,92
384 | Укрепление якоря стальными обоймами из уголка 75х6 и листа толщ.10мм: Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т | 0.2438
385 | Монтаж хомутов из стальной полосы толщ.10мм |  | 0.036
386 | Обратная засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью С7, с уплотнением механизированным способом V=106,7*1,22=130,2м3 | 1 м3 | 106.7
387 | Огрунтовка металлических поверхностей хомутов и стальных обойм за 1 раз: грунтовкой битумной (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=10,6*0,35=3,7кг | 1 м2 | 10.6
388 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей хомутов и стальных обойм: битумно-полимерной мастикой за 2 раза V=10,6*1*2=21,2кг | 1 м2 | 10.6
389 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением механизированным способом V=0,8*1,3=1,0м3 | 1 м3 | 0.8
390 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 1,0м (Бетон В10 F150 W4) V=0,3*1,02=0,30м3 | 1 м3 | 0.3
391 | Устройство глиняного замка толщиной 200мм | 1 м3 | 7.2
Емкость для сбора ливневых стоков (ПД №1452-00-ИОС3, лист 13)
392 | Монтаж емкости для сбора ливневых стоков V=8м3, ЕП 8-2000-1200-2 с наружным и внутренним антикоррозионным покрытием | 1 шт / 1 т | 1 / 2,13
393 | Сварка горловины Ду700мм и основания емкости | 1 стык | 1
394 | Монтаж трубы 57х3мм | 1 м / 1 кг | 1,5 / 6
395 | Монтаж трубы 89х4мм | 1 м / 1 кг | 1,8 / 15,1
396 | Монтаж отвода 90 град. 89х4-09Г2С | 1 шт / 1 кг | 1 / 1,5
397 | Монтаж муфты сухого разьема МСР1-80 УХЛ ТУ 3689-016-00217633-97 | 1 шт. | 1
398 | Монтаж отвода 90 град. 57х3-09Г2С | 1 шт / 1 кг | 1 / 0,5
399 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,52*0,12=0,18кг | 1 м2 | 1.52
400 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза V=1,52*0,19*2=0,58кг | 1 м2 | 1.52
Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами ООО "ЦБПО" по договору субподряда)
401 | Контроль сварного соединения горловины диам.700мм к емкости радиографическим методом (100 % стыков) | 1 стык | 1
Дождеприемный колодец и наружная сеть канализации (аналог РД №1452-00-НК6)
402 | для трубы 219х6мм: Разработка траншеи шириной 1,0м в отвал экскаваторами глубиной 1,4м..1,62м (средней глубиной 1,51м), группа грунтов 2 V=3,0*1*1,51*0,97=4,53*0,97=4,4м3 | 1 м3 | 4.4
403 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=4,53-4,40=0,13м3 | 1 м3 | 0.13
404 | для колодца: Разработка грунта в отвал экскаваторами на глубину 2,0м, с размерами по нижней образующей 1,0хм1,0м, группа грунтов 2 V=7*0,97=6,8м3 | 1 м3 | 7
405 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=7-6,8=0,2м3 | 1 м3 | 0.2
406 | для колодца: Устройство подстилающих слоев из щебня М600 фр.20-40мм толщ.0,2м, с уплотнением V=0,16*1,3=0,2м3 | 1м3 | 0.16
407 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 V=4,4+7-0,12-0,9-0,2=10,18м3 | 1 м3 | 10.18
408 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.33
409 | Распределение излишка грунта бульдозерами по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=Vтрубы+Vколодца+Vподг=0,12+0,9+0,2=1,22м3 | 1м3 | 1.22
410 | Уплотнение площадей механизированным способом | 1 м2 | 12
Канализация (труба диам. 219*6 мм) (РД №1452-00-НК6, лист 3)
411 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 219х6 мм в траншеи | 1 м / 1 т | 3 / 0,094
Дождеприемный колодец Д1, из металлической трубы Ø820х10мм (1 шт) (аналог РД №1452-00-НК6, лист 5)
412 | Изготовление и монтаж колодца диам. 820мм с помощью крана из листовых конструкций (труба 820х10мм L=1700, лист 10мм ) | 1 шт / 1 т | 1 / 0,3898
413 | Изготовление и монтаж решетки колодца из полосы 10х40мм и уголока 70х7мм, с устройством опорной планки из уголка 50х5 | 1 т | 0.0443
414 | Выполнение отверстия для врезки трубопровода наружным диаметром: до 219 мм | 1 рез / 1м2 | 1 / 0,038
415 | Изготовление и монтаж скобы L=540мм из круга В16 | 1 шт. / 1 т | 4 / 0,0034
416 | Очистка наружной и внутренней поверхности металлическими щетками колодца | 1 м2 | 10.2
417 | Обеспыливание наружной и внутренней поверхности колодца | 1 м2 | 10.2
418 | Обезжиривание наружной и внутренней поверхностей трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом колодца | 1 м2 | 10.2
419 | для наружной поверхности колодца: Нанесение битумно-полимерной изоляции на поверхность колодца, весьма усиленной, в составе: Грунтовка битумная НК-50 в 1 слой: 0,2*5,0=0,50кг, Битумно-полимерная мастика в 3 слоя: 5,0*3,3*3=49,5 кг, Лента липкая в 1 слой: 5,0*1,1=5,5м2, Стеклохолст ВВГ в 2 слоя: 5,0*2*1,1=11,0м2 | 1 м2 | 5
420 | для внутренней поверхности колодца, в том числе скобы: Окраска металлических поверхностей за 1 раз: эмалью ХС-5132 V=5,1*0,25=1,28кг | 1 м2 | 5.1
421 | для решетки колодца: Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,6*0,12=0,2кг | 1 м2 | 1.6
422 | для решетки колодца: Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза V=1,6*0,25*2=0,8кг | 1 м2 | 1.6
Ограждение ОГ-1 емкости для сбора ливневых стоков V=8,0 м3 ( РД №1452-00-АС6 лист 3)
423 | Разработка траншеи механизированным способом глубиной 0,3 м, шириной 0,3м, группа грунтов:2 | 1 м / 1 м3 | 14,2 / 1,28
424 | Устройство щебеночного основания под стойки ограждения из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,1м, с уплотнением механизированным способом V=0,04*1,3=0,05м3 | 1 м3 | 0.04
425 | Обратная засыпка грунта вручную, с уполотнением механизированным способом | 1 м3 | 1.28
426 | Изготовление и монтаж ограждения емкости для сбора ливневых стоков из трубы Ø76х3,5мм, листа толщ.6мм, листа толщ.8мм (в том числе калитка) | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,3703
427 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=14*0,12=1,68кг | 1 м2 | 14
428 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=14*0,19*2=5,32кг | 1 м2 | 14
Заземление емкости ливневых стоков (ПД № 1452-ИОС1 Изм.1, лист 87 )
429 | Разработка грунта экскаватором в траншеях глубиной до 0,7 м без креплений без откосов, группа грунтов: 2 V=11*0,3*0,7*0,97=2,3*0,97=2,2м3 | 1 м3 | 2.2
430 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.1
431 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 2.2
432 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.1
433 | Уплотнение грунта механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 2.3
434 | Монтаж вертикальных заземлителей из стали равнополочной угловой 5х50х50-В, механизированная забивка на глубину до 5 м на отметке -0,7м от уровня земли | 1 шт / 1 м / 1 кг | 3 / 15 / 56,6
435 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 5х40мм в траншее на глубине 0,7м | 1 м / 1 кг | 11 / 21,6
436 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=3,5*0,12=0,42кг | 1 м2 | 3.5
437 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=3,5*0,19*2=1,33кг | 1 м2 | 3.5
Молниеотвод МС-14 (1 шт)
Фундамент Фм-6 под молнеотвод МС-14,0 (ПД 1452-КР, лист 76)
438 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 3,6м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=2,5*2,5*3,6*0,97=22,5*0,97=21,8м3 | 1 м3 | 22.5
439 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3,6м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=22,5-21,8=0,7м3 | 1 м3 | 0.7
440 | распределение избытка грунта: Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 23.2
441 | Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм из бетона В10, F150 S=2,3*2,3м=5,3м2, V=5,3*0,1*1,02=0,53*1,02=0,54м3 | 1 м3 | 0.53
442 | Устройство монолитного столбчатого железобетонного фундамента Фм-6 из бетона В15 F150 W4, с изготовлением и установкой армированного каркаса: из армированной сетки С2 (А-III Ø12мм 750х3650мм с шагом 200 мм; 4 шт.), с основанием из плиты размером 2,1х2,1м, толщиной 0,22м, армированной сетками С1 (А-III Ø12мм 2050х2050мм с шагом 200мм; 2 шт.), с устройством шпилек 1М24*900 (8 шт) и стержнями из арматуры А-I Ø10мм длиной 0,8м (10 шт.; 4,96 кг) Vбет=4,4*1,02=4,5м3 m(С1)=40,04*2=80,08кг m(С2)=25,61*4=102,44кг Примечание: сетки крепятся между собой стержнями из арматуры A-I Ø10мм для С1: L=0,28м с шагом 0,6м (16шт.; 2,78кг); для С1: L=0,410м с шагом 0,4м (24 шт.; 5,95кг); | 1 шт / 1м3 | 1 / 4,4
443 | Обратная засыпка котлована песчано-гравийной смесью механизированным способом, с послойным уплотнением V=(22,5-4,4)*1,22=18,1*1,22=22,1м3 | 1 м3 | 18.1
444 | Устройство подливки из бетона В25, F200, W6. толщиной 0,150 м V=0,8*0,8*0,15=0,1м3 | 1 м3 | 0.1
445 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением V=1,1*1,3=1,43м3 | 1 м3 | 1.1
446 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 1,0м (Бетон В 10 F150 W4) V=0,36*1,02=0,37м3 | 1 м3 | 0.36
Молниеотвод МС-14 (1 шт)- для емкости ливневых стоков V=12,5 м3 (ПД1452-КР.ГЧ, лист 13 73)
447 | Изготовление и установка стальных отдельно стоящих молниеотводов со шпилем МС-14 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,6171
448 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=16,2*0,12=1,95кг | 1 м2 | 16.2
449 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=16,2*0,19*2=6,16кг | 1 м2 | 16.2
Дообустройство куста скважин № 1, скважина № 204
Емкость ливневых стоков V=25м3
Фундамент Ф-16 под емкость ливневых стоков V=25 м3 (1 шт) (ПД 1452-КР изм.1, лист 39) (РД №1452-АС3 изм.1, лист 4)
450 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами глубиной 3,9м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 221.4
451 | избыток грунта распределить по прилегающей территории: Разработка лишнего грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 221.4
452 | Устройство основания под фундаменты из песка строительного средней крупности, толщ.630 мм, с уплотнением механизированным способом (к=0,92) V=5,9*4,42*0,6*1,1=26,1*0,6*1,1=15,7*1,1=17,3м3 | 1 м2 / 1 м3 | 26,1 / 15,7
453 | Устройство якоря из блоков ФБС 24.6.6-т | 1 шт / 1м3 / 1 т | 4 / 3,46 / 7,84
454 | Укрепление якоря стальными обоймами из уголка 75х6 и листа толщ.10мм: Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т | 0.4737
455 | Монтаж хомутов из стальной полосы толщ.10мм | 1 т | 0.0819
456 | Огрунтовка металлических поверхностей хомутов и стальных обойм за 1 раз: грунтовкой битумной (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=10,6*0,35=3,7кг | 1 м2 | 10.6
457 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей хомутов и стальных обойм: битумно-полимерной мастикой за 2 раза V=10,6*1*2=21,2кг | 1 м2 | 10.6
458 | Обратная засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью, с уплотнением механизированным способом V=177,2*1,22=216,2 м3 | 1 м3 | 177.2
459 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением механизированным способом V=0,8*1,3=1,0м3 | 1 м3 | 0.8
460 | Устройство отмостки бетонной толщиной 50мм из бетона В10 F150 W4, шириной 1000м | 1 м3 | 0.3
461 | Устройство глиняного замка толщиной 200мм | 1 м3 | 8.12
Емкость для сбора ливневых стоков (ПД №1452-00-ИОС3, лист 8) (РД №1452-00-НК3)
462 | Монтаж емкости для сбора ливневых стоков V=25м3 (РД №1621-00-НК.ОЛ-1) | 1 шт. / 1 т | 1 / 3,9
463 | Сварка горловины Ду800мм и основания емкости | 1 стык | 1
464 | Монтаж трубы 219х6мм | 1 м / 1 кг | 3 / 15,1
465 | Монтаж трубы 89х4мм | 1 м / 1 кг | 4,4 / 15,1
466 | Монтаж отвода 90 град. 89х4-09Г2С | 1 шт / 1 кг | 1 / 1,5
467 | Монтаж муфты сухого разьема МСР1-80 УХЛ ТУ 3689-016-00217633-97 | 1 шт. | 1
468 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) | 1 м2 | 1.52
469 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза | 1 м2 | 1.52
470 | Монтаж индикатора-уровня ПМП-116-М33-D2400-hr1700-D48х50хd21-ФЛК9-(5-90)% (по опросному листу) в комплекте с устройством крепления УНКР.302639.001 | 1 шт | 1
Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами ООО "ЦБПО" по договору субподряда) (количтсво емкостей )
471 | Контроль сварного соединения горловины диам.800мм к емкости радиографическим методом (100 % стыков) | 1 стык | 1
Заземление емкости ливневых стоков (ПД № 1452-ИОС1 Изм.1, лист 34)
472 | Разработка грунта в траншеях глубиной 0,7м экскаватором «обратная лопата» в отвал, группа грунтов 2 V=20*0,7*0,3*0,97=4,2м3*0,97=4,1м3 | 1 м3 | 4.1
473 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.1
474 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 4.1
475 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.1
476 | Уплотнение грунта механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 4.2
477 | Монтаж вертикальных заземлителей из стали равнополочной угловой 5х50х50-В, механизированная забивка на глубину до 5 м на отметке -0,7м от уровня земли | 1 шт / 1 м / 1 кг | 3 / 15 / 56,55
478 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 5х50мм2 в траншее на глубине 0,7м | 1 м / 1 кг | 20 / 31,6
464 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=4,0*0,12=0,48кг | 1 м2 | 4
465 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=4,0*0,19*2=1,52кг | 1 м2 | 4
Молниеотвод МС-14 (1 шт)
Фундамент Фм-6 под молниеотвод МС-14,0 (ПД 1452-КР, лист 76)
466 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 3,6м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=2,5*2,5*3,6*0,97=22,5*0,97=21,8м3 | 1 м3 | 22.5
467 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3,6м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=22,5-21,8=0,7м3 | 1 м3 | 0.7
468 | распределение избытка грунта: Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 23.2
469 | Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм из бетона В10, F150 S=2,3*2,3м=5,3м2, V=5,3*0,1*1,02=0,53*1,02=0,54м3 | 1 м3 | 0.53
470 | Устройство монолитного столбчатого железобетонного фундамента Фм-6 из бетона В15 F150 W4, с изготовлением и установкой армированного каркаса: из армированной сетки С2 (А-III Ø12мм 750х3650мм с шагом 200 мм; 4 шт.), с основанием из плиты размером 2,1х2,1м, толщиной 0,22м, армированной сетками С1 (А-III Ø12мм 2050х2050мм с шагом 200мм; 2 шт.), с устройством шпилек 1М24*900 (8 шт) и стержнями из арматуры А-I Ø10мм длиной 0,8м (10 шт.; 4,96 кг) Vбет=4,4*1,02=4,5м3 m(С1)=40,04*2=80,08кг m(С2)=25,61*4=102,44кг Примечание: сетки крепятся между собой стержнями из арматуры A-I Ø10мм для С1: L=0,28м с шагом 0,6м (16шт.; 2,78кг); для С1: L=0,410м с шагом 0,4м (24 шт.; 5,95кг); | 1 шт / 1м3 | 1 / 4,4
471 | Обратная засыпка котлована песчано-гравийной смесью механизированным способом, с послойным уплотнением V=(22,5-4,4)*1,22=18,1*1,22=22,1м3 | 1 м3 | 18.1
472 | Устройство подливки из бетона В25, F200, W6. толщиной 0,150 м V=0,8*0,8*0,15=0,1м3 | 1 м3 | 0.1
473 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением V=1,1*1,3=1,43м3 | 1 м3 | 1.1
474 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 1,0м (Бетон В 10 F150 W4) V=0,36*1,02=0,37м3 | 1 м3 | 0.36
Молниеотвод МС-14 (1 шт)- для емкости ливневых стоков V=25 м3 (ПД1452-КР.ГЧ, лист 73)
475 | Изготовление и установка стальных отдельно стоящих молниеотводов со шпилем МС-14 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,6171
476 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=16,2*0,12=1,95кг | 1 м2 | 16.2
477 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=16,2*0,19*2=6,16кг | 1 м2 | 16.2
Пусконаладочные работы
478 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 4
479 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 4
480 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 точка | 30
Дообустройство скважины № 1251
Емкость ливневых стоков V=8м3 скважины № 1251
Фундамент Ф-2 под емкость ливневых стоков V=8 м3 (1 шт) (ПД 1452-КР изм.1, лист 35)
481 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами, глубиной до 3,5м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 126.7
482 | избыток грунта распределить по прилегающей территории: Разработка лишнего грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 126.7
483 | Устройство основания под фундаменты из песка строительного средней крупности, толщ. 600мм, с уплотнением механизированным способом (к=0,92) V=3,9*4,42*0,6*1,1=17,2*0,6*1,1=10,3*1,1=11,3 м3 | 1 м2 / 1 м3 | 17,2 / 10,3
484 | Устройство якоря из блоков ФБС 24.6.6-т | 1 шт / 1 т | 2 / 3,92
485 | Укрепление якоря стальными обоймами из уголка 75х6 и листа толщ.10мм: Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т | 0.1972
486 | Монтаж хомутов из стальной полосы толщ.10мм |  | 0.018
487 | Обратная засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью С7, с уплотнением механизированным способом V=106,7*1,22=130,2м3 | 1 м3 | 106.7
488 | Огрунтовка металлических поверхностей хомутов и стальных обойм за 1 раз: грунтовкой битумной (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=10,6*0,35=3,7кг | 1 м2 | 10.6
489 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей хомутов и стальных обойм: битумно-полимерной мастикой за 2 раза V=10,6*1*2=21,2кг | 1 м2 | 10.6
490 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением механизированным способом V=0,8*1,3=1,0м3 | 1 м3 | 0.8
491 | Устройство отмостки бетонной толщиной 50мм, шириной 1000м | 1 м3 | 0.3
492 | Устройство глиняного замка толщиной 200мм | 1 м3 | 8.12
Емкость для сбора ливневых стоков V=8м3 (РД №1452-00-НК5, лист 4)
493 | Монтаж емкости для сбора ливневых стоков V=8м3, ЕП 8-2000-1200-2 с наружным и внутренним антикоррозионным покрытием | 1 шт / 1 т | 1 / 2,13
494 | Сварка горловины Ду700мм и основания емкости | 1 стык | 1
495 | Монтаж трубы 57х3мм | 1 м / 1 кг | 1,5 / 6
496 | Монтаж трубы 89х4мм | 1 м / 1 кг | 1,8 / 15,1
497 | Монтаж отвода 90 град. 89х4-09Г2С | 1 шт / 1 кг | 1 / 1,5
498 | Монтаж муфты сухого разьема МСР1-80 УХЛ ТУ 3689-016-00217633-97 | 1 шт. | 1
499 | Монтаж отвода 90 град. 57х3-09Г2С | 1 шт / 1 кг | 1 / 0,5
500 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,52*0,12=0,18кг | 1 м2 | 1.52
501 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза V=1,52*0,19*2=0,58кг | 1 м2 | 1.52
502 | Монтаж индикатора-уровня ПМП-116-М33-D2400-hr1200-D48х50хd21-ФЛК9-(5-90)% (по опросному листу) в комплекте с устройством крепления УНКР.302639.001 | 1 шт | 1
Дождеприемный колодец и наружная сеть канализации (РД №1452-00-НК5)
503 | для трубы 219х6мм: Разработка траншеи шириной 1,0м в отвал экскаваторами глубиной 1,4м..1,62м (средней глубиной 1,51м), группа грунтов 2 V=3,0*1*1,51*0,97=4,53*0,97=4,4м3 | 1 м3 | 4.4
504 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=4,53-4,40=0,13м3 | 1 м3 | 0.13
505 | для колодца: Разработка грунта в отвал экскаваторами на глубину 2,0м, с размерами по нижней образующей 1,0хм1,0м, группа грунтов 2 V=7*0,97=6,8м3 | 1 м3 | 7
506 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=7-6,8=0,2м3 | 1 м3 | 0.2
507 | для колодца: Устройство подстилающих слоев из щебня М600 фр.20-40мм толщ.0,2м, с уплотнением V=0,16*1,3=0,2м3 | 1м3 | 0.16
508 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 V=4,4+7-0,12-0,9-0,2=10,18м3 | 1 м3 | 10.18
509 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.33
510 | Распределение излишка грунта бульдозерами по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=Vтрубы+Vколодца+Vподг=0,12+0,9+0,2=1,22м3 | 1м3 | 1.22
511 | Уплотнение площадей механизированным способом | 1 м2 | 12
Канализация (труба диам. 219*6 мм)
512 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 219х6 мм в траншеи | 1 м / 1 т | 3 / 0,094
Дождеприемный колодец Д1, из металлической трубы Ø820х10мм (1 шт) (лист 5)
513 | Изготовление и монтаж колодца диам. 820мм с помощью крана из листовых конструкций (труба 820х10мм L=1700, лист 10мм ) | 1 шт / 1 т | 1 / 0,3898
514 | Изготовление и монтаж решетки колодца из полосы 10х40мм и уголока 70х7мм, с устройством опорной планки из уголка 50х5 | 1 т | 0.0443
515 | Выполнение отверстия для врезки трубопровода наружным диаметром: до 219 мм | 1 рез / 1м2 | 1 / 0,038
516 | Изготовление и монтаж скобы L=540мм из круга В16 | 1 шт. / 1 т | 4 / 0,0034
517 | Очистка наружной и внутренней поверхности металлическими щетками колодца | 1 м2 | 10.2
518 | Обеспыливание наружной и внутренней поверхности колодца | 1 м2 | 10.2
519 | Обезжиривание наружной и внутренней поверхностей трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом колодца | 1 м2 | 10.2
520 | для наружной поверхности колодца: Нанесение битумно-полимерной изоляции на поверхность колодца, весьма усиленной, в составе: Грунтовка битумная НК-50 в 1 слой: 0,2*5,0=0,50кг, Битумно-полимерная мастика в 3 слоя: 5,0*3,3*3=49,5 кг, Лента липкая в 1 слой: 5,0*1,1=5,5м2, Стеклохолст ВВГ в 2 слоя: 5,0*2*1,1=11,0м2 | 1 м2 | 5
521 | для внутренней поверхности колодца, в том числе скобы: Окраска металлических поверхностей за 1 раз: эмалью ХС-5132 V=5,1*0,25=1,28кг | 1 м2 | 5.1
522 | для решетки колодца: Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,6*0,12=0,2кг | 1 м2 | 1.6
523 | для решетки колодца: Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза V=1,6*0,25*2=0,8кг | 1 м2 | 1.6
Монтаж ограждения ОГ-1 емкости для сбора ливневых стоков V=8,0 м3 (РД № 1452-00-АС5, лист 5)
524 | Разработка траншеи механизированным способом глубиной 0,3 м, шириной 0,3м, группа грунтов:2 | 1 м / 1 м3 | 14,2 / 1,28
525 | Устройство щебеночного основания под стойки ограждения из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,1м, с уплотнением механизированным способом V=0,04*1,3=0,05м3 | 1 м3 | 0.04
526 | Обратная засыпка грунта вручную, с уполотнением механизированным способом | 1 м3 | 1.28
527 | Изготовление и монтаж ограждения емкости для сбора ливневых стоков из трубы Ø76х3,5мм, листа толщ.6мм, листа толщ.8мм (в том числе калитка) | 1 шт. / 1 т | 1 / 0,3703
528 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=14*0,12=1,68кг | 1 м2 | 14
529 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=14*0,19*2=5,32кг | 1 м2 | 14
Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами ООО "ЦБПО" по договору субподряда) (количтсво емкостей )
530 | Контроль сварного соединения горловины диам.700мм к емкости радиографическим методом (100 % стыков) | 1 стык | 1
Молниеотвод МС-14 (1 шт)
Фундамент Фм-6 под молнеотвод МС-14,0 (ПД 1452-КР, лист 76)
531 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 3,6м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=2,5*2,5*3,6*0,97=22,5*0,97=21,8м3 | 1 м3 | 22.5
532 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3,6м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=22,5-21,8=0,7м3 | 1 м3 | 0.7
533 | распределение избытка грунта: Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 23.2
534 | Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм из бетона В10, F150 S=2,3*2,3м=5,3м2, V=5,3*0,1*1,02=0,53*1,02=0,54м3 | 1 м3 | 0.53
535 | Устройство монолитного столбчатого железобетонного фундамента Фм-6 из бетона В15 F150 W4, с изготовлением и установкой армированного каркаса: из армированной сетки С2 (А-III Ø12мм 750х3650мм с шагом 200 мм; 4 шт.), с основанием из плиты размером 2,1х2,1м, толщиной 0,22м, армированной сетками С1 (А-III Ø12мм 2050х2050мм с шагом 200мм; 2 шт.), с устройством шпилек 1М24*900 (8 шт) и стержнями из арматуры А-I Ø10мм длиной 0,8м (10 шт.; 4,96 кг) Vбет=4,4*1,02=4,5м3 m(С1)=40,04*2=80,08кг m(С2)=25,61*4=102,44кг Примечание: сетки крепятся между собой стержнями из арматуры A-I Ø10мм для С1: L=0,28м с шагом 0,6м (16шт.; 2,78кг); для С1: L=0,410м с шагом 0,4м (24 шт.; 5,95кг); | 1 шт / 1м3 | 1 / 4,4
536 | Обратная засыпка котлована песчано-гравийной смесью механизированным способом, с послойным уплотнением V=(22,5-4,4)*1,22=18,1*1,22=22,1м3 | 1 м3 | 18.1
537 | Устройство подливки из бетона В25, F200, W6. толщиной 0,150 м V=0,8*0,8*0,15=0,1м3 | 1 м3 | 0.1
538 | Устройство основания под отмостку из щебня М600 фр. 20-40мм, толщ. 120-150мм с уплотнением (к=1,3) V=1,1*1,3=1,43м3 | 1 м3 | 1.1
539 | Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм, шириной 1,0м (Бетон В 10 F150 W4) V=0,36*1,02=0,37м3 | 1 м3 | 0.36
Молниеотвод МС-14 (1 шт) для емкости ливневых стоков V=8 м3(ПД 1452-КР.ГЧ, лист 73)
540 | Изготовление и установка стальных отдельно стоящих молниеотводов со шпилем МС-14 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,6171
541 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) | 1 м2 | 16.2
542 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 1 м2 | 16.2
Заземление емкости ливневых стоков (ПД № 1452-ИОС1 Изм.1, лист 35)
543 | Разработка грунта в траншеях глубиной 0,7м экскаватором «обратная лопата» в отвал, группа грунтов 2 V=20*0,7*0,3*0,97=4,2м3*0,97=4,1м3 | 1 м3 | 4.1
544 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.1
545 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 4.1
546 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.1
547 | Уплотнение грунта механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 4.2
548 | Монтаж вертикальных заземлителей из стали равнополочной угловой 5х50х50-В, механизированная забивка на глубину до 5 м на отметке -0,7м от уровня земли | 1 шт / 1 м / 1 кг | 3 / 15 / 56,55
549 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 5х40мм в траншее на глубине 0,7м | 1 м / 1 кг | 20 / 31,6
550 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=4,0*0,12=0,48кг | 1 м2 | 4
551 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=4,0*0,19*2=1,52кг | 1 м2 | 4
Срок выполнения работ по обустройству: начало работ – сентябрь 2025 г. окончание работ – декабрь 2025 г
Протяженность дорог от п/базы ул. Гагарина, 75 до куста № 16 Быгинского н.м. - асфальтированная дорога - 84,8 км.; - грунтовая дорога - 6,2 км.
Подрядчику необходимо присутствовать на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Работы по обустройству скважины проводятся на действующей кустовой площадке. Твердое покрытие на территории площадки отсутствует.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих аттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала
Лицо, осуществляющее строительство и лицо, осуществляющее строительство по вопросам строительного контроля, должны быть включены в Национальный реестр строителей (НОСТРОЙ).
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## прил.3.4
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## расчет
Молниеотвод
| дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2
тр 273*6 | 5.81 |  |  | 0.858 | 1 | 4.985
тр 219х6 | 4.7 |  |  | 0.688 | 1 | 3.2336
тр 159х5 | 2 |  |  | 0.5 | 1 | 1
кр 20 | 1.71 |  |  | 0.063 | 1 | 0.10773
л 30 | 0.66 | 0.66 | 0.4356 |  | 1 | 0.8712
л 10 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | 1 | 0.3042
л.10 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | 1 | 0.2048
л10 | 0.25 | 0.25 | 0.0625 |  | 1 | 0.125
л 8 | 0.25 | 0.25 | 0.0625 |  | 7 | 0.875
л8 | 0.07 | 0.2 | 0.014 |  | 7 | 0.196
л8 | 0.225 | 0.2 | 0.045 |  | 7 | 0.63
л10 | 0.195 | 0.3 | 0.0585 |  | 8 | 0.936
Молниеотвод | [5 empty] | 13.4685
| дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2
тр 89*6 | 5.6 |  |  | 0.28 | 1 | 1.568
тр 57*6 | 17 |  |  | 0.18 | 1 | 3.06
Эстакада
ОП1.1 | дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2 | вес
тр 89х3,5 | 0.86 |  |  | 0.28 | 1 | 0.2408 | 6.3468
л 8 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | 1 | 0.0392 | 1.2309
л 10 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 |  | 2 | 0.2304 | 4.5216
л8 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 3 | 0.135 | 1.413
шв 10П | 0.2 |  |  | 0.37 | 1 | 0.074 | 1.718
ОП1.1 | [5 empty] | 0.7194 | 15.2303
ОП1.4 | дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2 | вес
тр 89х3,5 | 0.48 |  |  | 0.28 | 1 | 0.1344 | 3.5424
л 8 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | 1 | 0.0392 | 1.2309
л 10 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 |  | 2 | 0.2304 | 4.5216
л8 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 3 | 0.135 | 1.413
шв 10П | 0.2 |  |  | 0.37 | 1 | 0.074 | 1.718
ОП1.4 | [5 empty] | 0.613 | 12.4259
ОП2.1, ОП2.4 | дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2 | вес
тр 89х3,5 | 1.1 |  |  | 0.28 | 1 | 0.308 | 8.118
л 8 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | 1 | 0.0392 | 1.2309
л 10 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 |  | 2 | 0.2304 | 4.5216
л8 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 3 | 0.135 | 1.413
шв 10П | 0.2 |  |  | 0.37 | 1 | 0.074 | 1.718
ОП2.1, ОП2.4 | [5 empty] | 1.5732 | 34.003
ОП2.2, ОП2.3 | дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2 | вес
тр 89х3,5 | 1.07 |  |  | 0.28 | 1 | 0.2996 | 7.8966
л 8 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | 1 | 0.0392 | 1.2309
л 10 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 |  | 2 | 0.2304 | 4.5216
л8 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 3 | 0.135 | 1.413
шв 10П | 0.2 |  |  | 0.37 | 1 | 0.074 | 1.718
ОП2.2, ОП2.3 | [5 empty] | 1.5564 | 33.5602
ОП2.5 | дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2 | вес
тр 89х3,5 | 1.14 |  |  | 0.28 | 1 | 0.3192 | 8.4132
л 8 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | 1 | 0.0392 | 1.2309
л 10 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 |  | 2 | 0.2304 | 4.5216
л8 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 3 | 0.135 | 1.413
шв 10П | 0.2 |  |  | 0.37 | 1 | 0.074 | 1.718
ОП2.5 | [5 empty] | 0.7978 | 17.2967
ОП2.8 | дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2 | вес
л 10 | 0.2 | 0.23 | 0.046 |  | 2 | 0.184 | 3.611
шв 10П | 0.2 |  |  | 0.37 | 1 | 0.074 | 1.718
ОП2.8 | [5 empty] | 0.258 | 5.329
Стойка С-2
| дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2
тр 89х3,5 | 1.59 |  |  | 0.28 | 1 | 0.4452
л5 | 0.11 | 0.11 | 0.0121 |  | 1 | 0.0242
л.5 | 0.25 | 0.3 | 0.075 |  | 1 | 0.15
л8 | 0.075 | 0.15 | 0.01125 |  | 4 | 0.09
л.10 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 |  | 1 | 0.1152
0.8246
Обойма для ЕП-8
| дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2 | вес, кг
уг 75 | 28 |  |  | 0.3 | 1 | 8.4 | 192.92
л10 | 0.05 | 4.56 | 0.228 |  | 2 | 0.912 | 35.796
л10 | 0.09 | 0.6 | 0.054 |  | 12 | 1.296 | 50.868
[6 empty] | 10.608 | 279.584
для емкости
| дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2
тр 89х3,5 | 2 |  |  | 0.28 | 1 | 0.56
тр 57 | 1.7 |  |  | 0.28 | 1 | 0.476
1.036
ограждение ем-кти
| дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2
тр 76х3,5 | 1.186 |  |  | 0.24 | 9 | 2.5618
тр 76х3,5 | 1.83 |  |  | 0.24 | 6 | 2.6352
тр 76х3,5 | 1.38 |  |  | 0.24 | 12 | 3.9744
тр 76х3,5 | 1.33 |  |  | 0.24 | 6 | 1.9152
л8 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 9 | 0.405
л6 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 9 | 0.72
л6 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  | 48 | 0.96
кр 10 | 0.36 |  |  | 0.03 | 4 | 0.0432
13.2148
ПО-1
Стойка С-1 | дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2 |  |  | дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2
тр 159х8 | 4 |  |  | 0.5 | 1 | 2 |  | шв14П | 1.6 |  |  | 0.43 | 2 | 1.376
уг 50х5 | 2 |  |  | 0.2 | 3 | 1.2 |  | шв14П | 1.7 |  |  | 0.43 | 1 | 0.731
[8 empty] | шв14П | 1.96 |  |  | 0.43 | 1 | 0.8428
[8 empty] | уг 75х6 | 1.6 |  |  | 0.3 | 1 | 0.48
[8 empty] | уг 75х6 | 0.85 |  |  | 0.3 | 4 | 1.02
[8 empty] | шв14П | 0.26 |  |  | 0.43 | 1 | 0.1118
[8 empty] | шв14П | 0.96 |  |  | 0.43 | 2 | 0.8256
Ст-1 ПО-1 | дл, м | ш,м | пл-дь, м2 | пл-дь на 1 пог.м,м2 | кол-во | общ пл, м2 |  | уг 75х6 | 0.55 |  |  | 0.3 | 2 | 0.33
тр 89х3 | 1.08 |  |  | 0.28 | 1 | 0.3024 |  | уг 75х6 | 0.12 |  |  | 0.3 | 16 | 0.576
л10 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 4 | 0.18 |  | л10 | 0.085 | 0.12 | 0.0102 |  | 8 | 0.1632
л20 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |  | 1 | 0.18 |  | пв1 |  |  | 2.72 |  | 1.1 | 2.992
9.4484
Ст-1 ПО-1 (4 шт.) | [5 empty] | 2.6496 |  | СтупеньСт-1 (4 шт.)
[8 empty] | уг 50х5 | 0.25 |  |  | 0.2 | 2 | 0.1
[8 empty] | л5 | 0.1 | 0.65 | 0.065 |  | 1 | 0.13
Связь Св-1 ПО-1 | [7 empty] | пв1 |  |  | 0.16 |  | 1.1 | 0.176
тр 89х3 | 1.655 |  |  | 0.28 | 1 | 0.4634 |  | СтупеньСт-1 (4 шт.) | [5 empty] | 1.624
л5 | 0.2 | 0.28 | 0.056 |  | 2 | 0.224
Связь Св-1 ПО-1 (2 шт.) | [5 empty] | 1.3748 |  | шв 16П | 1.76 |  |  | 0.554 | 2 | 1.9501
[8 empty] | л10 | 0.064 | 0.25 | 0.016 |  | 2 | 0.064
[8 empty] | л8 | 0.13 | 0.18 | 0.0234 |  | 4 | 0.1872
2.2013
ОЛГ 50.10.12
[8 empty] | уг 50х5 | 1.96 |  |  | 0.2 | 1 | 0.392
[8 empty] | уг 50х5 | 0.793 |  |  | 0.2 | 2 | 0.3172
[8 empty] | уг 50х5 | 1.33 |  |  | 0.2 | 1 | 0.266
[8 empty] | уг 50х5 | 0.27 |  |  | 0.2 | 1 | 0.054
[8 empty] | л.5 | 0.15 | 1.38 | 0.207 |  | 1 | 0.414
[8 empty] | л5 | 0.15 | 0.335 | 0.05025 |  | 1 | 0.1005
[8 empty] | уг 50х5 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1 | 0.02
[8 empty] | ОЛГ 50.10.12 | [5 empty] | 1.5637
ОГ-2
[8 empty] | уг 50х5 | 1.355 |  |  | 0.2 | 2 | 0.542
[8 empty] | уг 50х5 | 0.475 |  |  | 0.2 | 2 | 0.19
[8 empty] | уг 25Х4 | 1.7 |  |  | 0.1 | 1 | 0.17
[8 empty] | л.5 | 0.15 | 1.7 | 0.255 |  | 1 | 0.51
[8 empty] | л.5 | 0.05 | 1.45 | 0.0725 |  | 1 | 0.145
[8 empty] | ОГ-2 | [5 empty] | 1.557
ОГ-2х
[8 empty] | уг 50х5 | 1.355 |  |  | 0.2 | 2 | 0.542
[8 empty] | уг 50х5 | 0.35 |  |  | 0.2 | 2 | 0.14
[8 empty] | уг 25Х4 | 0.3 |  |  | 0.1 | 2 | 0.06
[8 empty] | л.5 | 0.15 | 0.3 | 0.045 |  | 2 | 0.18
[8 empty] | л.5 | 0.05 | 0.3 | 0.015 |  | 2 | 0.06
[8 empty] | тр 20х80х2 | 0.08 |  |  | 0.063 | 8 | 0.04032
[8 empty] | ОГ-2х | [5 empty] | 0.982
ОГ-3
[8 empty] | уг 50х5 | 1.355 |  |  | 0.2 | 2 | 0.542
[8 empty] | уг 50х5 | 1.7 |  |  | 0.2 | 2 | 0.68
[8 empty] | уг 25Х4 | 1.6 |  |  | 0.1 | 2 | 0.32
[8 empty] | л.5 | 0.15 | 1.6 | 0.24 |  | 2 | 0.96
[8 empty] | л.5 | 0.05 | 1.6 | 0.08 |  | 2 | 0.32
[8 empty] | ОГ-3 | [5 empty] | 2.822
ОГ-4
[8 empty] | уг 50х5 | 1.355 |  |  | 0.2 | 2 | 0.542
[8 empty] | уг 50х5 | 0.925 |  |  | 0.2 | 1 | 0.185
[8 empty] | уг 25Х4 | 0.825 |  |  | 0.1 | 1 | 0.0825
[8 empty] | л.5 | 0.15 | 0.825 | 0.12375 |  | 1 | 0.2475
[8 empty] | л.5 | 0.05 | 0.825 | 0.04125 |  | 1 | 0.0825
[8 empty] | ОГ-4 | [5 empty] | 1.1395
[8 empty] | итого ПО-1 | [5 empty] | 25.3623