Приложение 3.2

Перечень технологических карт СИ и оборудования применяемых при

техническом обслуживании на СИКН №287

| № карты | Наименование, тип средства измерений, оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Расходомер-счетчик ультразвуковой Optisonic 3400C-Ex |
| 2 | Счетчик-расходомер массовый Micro Motion мод. CMF 350 |
| 3 | Датчик давления Метран-150 TG |
| 4 | Датчик давления Метран-150 CD |
| 5 | Манометры «МПТИ -У2», ДМ 2005СrEx. |
| 6 | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 |
| 7 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 |
| 8 | Преобразователь плотности и расхода CDM100Р |
| 9 | Преобразователь плотности и вязкости FVM |
| 10 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм |
| 11 | Индикатор фазового состояния ИФС-1В-700М |
| 12 | Прибор УОСГ-100 СКП |
| 13 | Комплекс измерительно-вычислительный «Вектор-02» |
| 14 | Автоматизированное рабочее место оператора СИКН |
| 15 | Шкаф вторичной аппаратуры |
| 16 | Установка трубопоршневая ТПУ Сапфир НГИ -300-6,3 |
| 17 | Автоматический пробоотборник Стандарт-А |
| 18 | Источник бесперебойного питания, батарейный модуль ИБП |
| 19 | Контрольный многожильный кабель |
| 20 | Клеммные коробки |
| 21 | Контроллер программируемый Simatic S7-300 |
| 22 | Кран шаровый с эл. приводом Auma Регулятор расхода с электроприводом Auma |
| 23 | Сигнализатор затопления пола |
| 24 | Сигнализатор контроля протечек |
| 25 | Принтер лазерный, Принтер матричный |
| 26 | Газоанализатор ОГС-ПГП |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 1

технического (метрологического) обслуживания

Расходомер-счетчик ультразвуковой Optisonic 3400C-Ex

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Анализ журнала архива событий внешний осмотр. Осмотр наличия и целостности заземления, пломб, надёжности крепления крышек и прибора. Осмотр состояния кабельных вводов, наличия консистентной смазки на контактных местах заземления. Осмотр наличия и читаемости шильдика. 3.Проверка соответствия установленных коэффициентов преобразования в ВА. 4. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ поТО-1. 2.Отключение напряжения питания. Отсоединение контрольных кабелей, заземления, контроль за демонтажем ПР. 3.Обслуживание контактных соединений: осмотр на целостность, чистка контактов, соединений, промывка контактов спиртом при необходимости, проверка наличия маркировки разъёмов, наконечников проводов, клеммников. 4.Демонтаж и промывка штатного ПР. 5.Установка ПP из обменного фонда вместо штатного ПР (при наличии ОФ у «ЗАКАЗЧИКА»). Подсоединение контрольного кабеля и заземления. 6.Подготовка и транспортировка штатного ПР к месту калибровки (поверки). 7. Предъявление прибора на калибровку (поверку). 8. Калибровка или поверка, получение протокола и свидетельства калибровки (поверки). 9. Транспортировка ПР на СИКН после проведения калибровки (поверки). 10. Отключение контрольного кабеля, заземления ПР из обменного фонда, демонтаж ПР. 11. Контроль за монтажом штатного ПР. Подключение заземления и контрольного кабеля. Смазка контакта местазаземления консистентной смазкой. 12. Подключение напряжения питания, проверка наличия выходного сигнала, проверка ПР коэффициента преобразования по протоколу калибровки (поверки), проверка работоспособности ПР. 13. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 2

технического (метрологического) обслуживания

Cчетчик-расходомер массовый Micro Motion мод. CMF 350

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Анализ журнала событий СИКН. 2.Внешний осмотр, проверка наличия и целостности заземления, пломб, проверка состояния кабельных вводов. Проверка наличия и читаемости шильдиков. 3.Проверка по свидетельствам о поверке занесенных коэффициентов преобразований и уставок сигнализации. 4.Совместная проверка запорной арматуры на герметичность с оформлением акта. 5.Контроль переменной «Живой ноль» на дисплее преобразователей модели 2700. 6.Контроль метрологических характеристик МПР по ТПУ. 7.Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Обслуживание контактных соединении, осмотр на целостность, чистка контактов, разъемов, соединений; проверка наличия маркировки разъемов, наконечников проводов, клеммников; промывка контактов спиртом (при необходимости). 3. Контроль переменной «Живой ноль» на дисплее преобразователей модели 2700. 4.Совместная проверка запорной арматуры на герметичность с оформлением двустороннего акта. 5.Поверка МПР по ТПУ, оформление протокола поверки, ввод полученного коэффициента преобразования в ВА. 6.Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 3

технического (метрологического) обслуживания

Датчик давления Метран-150 TG

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Анализ журнала архива событий. 2.Внешний осмотр: - осмотр надежности крепления, чистка от пыли и грязи. - осмотр наличия подтеков, наличия и целостности заземления. - осмотр состояния кабельного ввода. - сравнение показаний с показанием манометра. 3. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1. Выполнение работ в объёме ТО-1. Проверка адреса прибора, с помощью «HART коммуникатора». 2.Отключение питания, отсоединение контрольного кабеля и заземления. 3.Снятие с заменой на прибор из обменного фонда (при наличии обменного фонда у «ЗАКАЗЧИКА»). 4.Подготовка и транспортировка прибора на поверку. 5.Предъявление прибора на поверку. 6.Получение свидетельства о поверке. 7.Транспортировка на СИКН после проведения поверки. 8.Монтаж на штатное место, подключение заземления и контрольного кабеля с проверкой состояния кабельного ввода. 9.Смазка контакта места заземления консистентной смазкой. 10.Проверка наличия выходного сигнала, сравнение его значения с показанием манометра. 11. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 4

технического (метрологического) обслуживания

Датчик давления Метран-150 CD

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Анализ архива журнала событий. 2.Внешний осмотр: кабельного ввода. проверка надежности крепления, чистка от пыли и грязи. 3.Проверка герметичности на наличие подтеканий, целостности заземления. 4.Проверка нулевой отметки шкалы. 5.Оформление документации по техническому обслуживанию | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Отключение контрольного кабеля и заземления. 2.Снятие и установка прибора из обменного фонда (при наличии ОФ у заказчика). 5.Подготовка прибора к поверке (калибровке). 6.Проведение поверки (калибровки). 7.Подключение заземления и контрольного кабеля. 8.Проверка герметичности кабельного ввода. 9.Покрытие заземлителя консистентной смазкой. 10.Проверка значения выходного сигнала. 11.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 5

технического (метрологического) обслуживания

Манометры «МПТИ -У2», ДМ 2005СrEx

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 33 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Внешний осмотр: проверка надежности крепления, чистка от пыли и грязи. 2.Проверка герметичности резьбовых соединений, срока поверки. 3.Проверка установки стрелки манометра на нуль (при наличии возможности). 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Демонтаж, промывка моющими средствами и протирка, упаковка в специальные тары и транспортировка подготовленных манометров в ремонтную мастерскую. 2.Подготовка к поверке (калибровке) и проведение поверки (калибровки). 3.Установка манометров по месту эксплуатации. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 6

технического (метрологического) обслуживания

Термопреобразователь сопротивления 90.2820

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1Анализ архива журнала событий. 2.Внешний осмотр: проверка надежности крепления, чистка от пыли и грязи. 3.Проверка герметичности термокармана, проверка показаний, проверка целостности заземления. Сравнение показаний с показанием термометра. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Отключение питания, отсоединение контрольного кабеля и заземления. 2.Чистка контактов. 3.Снятие с заменой на прибор из обменного фонда (ПРИ наличии обменного фонда у «ЗАКАЗЧИКА»). 6.Подготовка и транспортировка прибора на поверку. 7.Предъявление прибора на поверку. 8.Получение свидетельства о поверке. 9.Транспортировка на СИКН после проведения поверки. 10.Монтаж на штатное место, проверка наличия масла в термокармане, подключение заземления и контрольного кабеля с проверкой состояния кабельного ввода. Смазка контакта места заземления консистентной смазкой. 11.Проверка наличия выходного сигнала, сравнение его значения с показанием термометра. 12. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 7

технического (метрологического) обслуживания

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4

| Номер СИКН: | СИКН2387 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 выполняется 12 раз в год в течение 2-х лет эксплуатации после поверки. На третий год эксплуатации после поверки ТО-1 выполняется 11 раз в год. | 1.Анализ журнала регистрации показателей средств измерений СИКН. 2.Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, чистка от пыли и грязи. 3.Проверка наличия масла в термокармане. 4.Проверка срока поверки. 5.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в 3 года. | 1.Демонтаж, промывка моющими средствами и протирка, упаковка в специальные тары и транспортировка в лабораторию. 2.Подготовка к поверке и проведение поверки. 3.Установка на штатное место. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 8

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь плотности и расхода CDM100Р

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Анализ архива журнала событий. Проверка по свидетельству о поверке заданных значений коэффициентов. 2.Проверка состояния корпуса плотномера. 3.Проверка целостности пломб и читаемости шильдиков. 4.Проверка надежности крепления. 5.Проверка соединений и смазки место заземления. Проверка герметичности соединений. 6.Проведение КМХ. 7.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. (При отсутствии возможности поверки прибора по месту эксплуатации). 2.Отключение питания, отсоединение заземления и контрольного кабеля. 3.Демонтаж и промывка плотномера. 4.Предъявление прибора на поверку. 5.Получение протокола и свидетельства о поверке. 6.Монтаж плотномера, с последующим подключением кабеля и разъёмов. 7.Ввод коэффициентов в СОИ 8.При проведении поверки по месту эксплуатации пикнометрической установкой (пункт 4 исключается). 9.Проведение КМХ. 10. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 9

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь плотности и вязкости FVM

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 8 раз в год. | 1.Анализ архива журнала событий. 2.Внешний осмотр. 3.Проверка чистоты внешних поверхностей. 4.Сличение показаний вискозиметра с результатами ХАЛ (совместно с заказчиком). 5.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |  |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Проверка целостности пломб и герметичности кабельных вводов. 3.Проверка состояния монтажных проводов. 4.Чистка (при необходимости). Проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений, надежности крепления крышек, коробок и приборов. 5.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |  |
| 3 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-2. 2.Отсоединение контрольного кабеля, 3.Демонтаж вискозиметра. 4.Чистка вискозиметра. 5.Проведение поверки. 6.Установка на СИКН, монтаж вискозиметра, подключение кабеля и разъемов, проверка работоспособности, сличение показаний вискозиметра с показаниями ХАЛ (совместно с заказчиком). 7.Оформление документации по техническому обслуживанию. |  | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 10

технического (метрологического) обслуживания

Влагомер нефти поточный УДВН-1пм

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 8 раз в год. | 1.Анализ архива журнала событий. 2.Внешний осмотр: проверка целостности пломб, проверка чистоты внешних поверхностей. 3.Сличение показаний влагомера с результатами ХАЛ. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объеме ТО-1. 2.Проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений, надежности крепления прибора. Проверка герметичности кабельных вводов, состояния монтажных проводов. 3.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 3 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-2. 2.Отсоединение контрольного кабеля, 3.Отсоединение разъемов от ВА, демонтаж ВА. 4.Демонтаж влагомера. 5.Чистка влагомера. 6.Транспортировка к месту поверки. 7.Проведение поверки. 8.Транспортировка на СИКН, монтаж влагомера, монтаж ВА, подключение кабеля и разъемов, проверка работоспособности, сличение показаний влагомера с показаниями ХАЛ (совместно с заказчиком). 9.Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 11

технического (метрологического) обслуживания

Индикатор фазового состояния ИФС-1В-700М

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 12 раз в год. | 1.Анализ журнала архива событий. 2.Внешний осмотр: - осмотр чистоты поверхности, надежности крепления датчика, отсутствия механических повреждений и дефектов. - осмотр целостности прибора смазка заземления, консистентной смазкой контактных мест заземления. - осмотр герметичности соединений первичного датчика, отсутствия подтеканий. - проверка индикации электронного блока. 3.Градуировка ИФС согласно руководства по эксплуатации: - демонтаж первичного датчика, ревизия. - проверка срабатывания в воздухе и в дистиллированной воде. - монтаж на штатное место. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 12

технического (метрологического) обслуживания

Прибор УОСГ-100 СКП

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Проверка чистоты поверхностей, надежности креплений, соединения, отсутствия механических повреждений, дефектов, замазученности и подтеканий. 2.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Контроль за демонтажем УОСГ. 3.Чистка УОСГ. 4.Транспортировка к месту поверки. 5.Проведение поверки. 6.Транспортировка на СИКН, контроль за монтажом УОСГ. 7.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 13

технического (метрологического) обслуживания

Комплекс измерительно-вычислительный «Вектор-02»

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 8 раз в год. | 1.Анализ журнала архива событий. 2.Внешний осмотр: 3.Осмотр целостности заземления, наличия и целостности пломб, действующих клейм. 4.Осмотр чистоты поверхностей. Проверка блока предохранителей, индикации. 5.Осмотр состояния монтажных проводов, внутри шкафных и межшкафных соединений. 6.Проверка контролируемых параметров. 7.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Осмотр целостности разъёмов и клеммников, наличия маркировки разъёмов, наконечников проводов, клеммников. Затяжка крепёжных соединений. При необходимости протирка контактов спиртом. 3.Обновление парольной политики (периодичность - 1 раз в 180 дней). 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 3 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-2. 2.Отключение сигнальных кабелей и разъёмов, ревизия реле, внутренних блоков питания. 3.Подготовка к поверке, поверка. 4.Оформление протоколов поверки. 5.Подключение сигнальных кабелей и разъёмов, проверка работоспособности. Проверка коэффициентов, констант, аварийных уставок. 6.Комплексная проверка работоспособности. 7.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 14

технического (метрологического) обслуживания

Автоматизированное рабочее место оператора СИКН

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 12 раз в год. | 1. Анализ журнала архива событий. 2. Внешний осмотр: - Профилактический осмотр и удаление загрязнений с наружных поверхностей монитора, компьютера и клавиатуры. 3. Осмотр кабелей питания и кабелей связи на отсутствие перегибов и повреждения изоляции, чистка фильтра вентилятора. 4. Осмотр рабочих поверхностей разъёмов сетевого питания и разъёмов связи на наличие окисления, деформации, подгорания, при необходимости протирка контактов спиртом. 5. Проверка контролируемых параметров, установленных коэффициентов, констант, предельных аварийных сигналов. 6. Проверка формирования отчетной документации. 7. Проверка АРМ-оператора специализированным ПО на наличие вредоносных программ. 8. Проверка настроек и состояния монитора. 9.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1. Выполнение работ в объёме ТО-1. 2. Очистка от пыли системного блока, вентиляторов. 3. Проверка журналов событий ОС и ПО. 4. Обновление антивирусного ПО. 5. Создание резервных копий конфигураций ОС и ПО. 6. Проверка взаимодействия АРМ с внешними системами (ПЛК, ИВК). 7. Обновление парольной политики (периодичность - 1 раз в 180 дней). 8.Диагностика аппаратной части АРМ. 9.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 15

технического (метрологического) обслуживания

Шкаф вторичной аппаратуры

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 8 раз в год. | 1.Анализ журнала регистрации показателей средств измерений СИКН. 2.Проверка целостности заземления, функционирования блоков питания приборов и звуковой сигнализации, исправности ламп световой сигнализации, наличия напряжения питания, состояния монтажных проводов и внутришкафных соединений, проверка наличия маркировок, надписей внутри шкафа. Проверка внутришкафного освещения и вентиляции. 3.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Обслуживание контактных соединений. Внешний осмотр на целостность, чистка разъемов, контактов, подтяжка ослабленных соединений, чистка плат. 3.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 3 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-2. 2.Ревизия автоматических выключателей. 3.Проверка целостности предохранителей, при необходимости замена. 4.Восстановление изоляции на концах проводов. Восстановление маркировок на проводах и кабелях. 5.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 16

технического (метрологического) обслуживания

Установка трубопоршневая ТПУ Сапфир НГИ -300-6,3

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 8 раз в год. | 1.Анализ журнала архива событий СИКН и ТПУ. 2.Согласование времени проведения обслуживания с заказчиком, получение допуска к работе. 3.Внешний осмотр технологического оборудования. Проверка целостности защитного заземления оборудования, клеммных коробок, механизмов. Проверка наличия и исправности КИП согласно технологической схеме. Проверка надежности крепления и целостности приборов, детекторов, крышек клеммных коробок. Проверка наличия знаков взрывозащиты и табличек, пломб на детекторах. 4.Внешний осмотр кабельных линий. 5.Проверка состоянии кабельных вводов клеммных коробок. 6.Контроль за заполнением нефтью ТПУ. 7.Проверка герметичности запорной арматуры, резьбовых и фланцевых соединений. Контроль работы механизма переключения потока. Контроль работы крана-манипулятора ТПУ, герметичности крана, работоспособности электропривода крана. 8.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Техническое руководство и участие по вскрытию крышки приемной камеры. 3.Извлечение шарового поршня из приемной камеры. 4.Профилактический осмотр и контроль геометрических размеров шарового поршня. В случае необходимости - замена на подготовленный резервный шаровой поршень. 5.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Техническое обслуживание ТО-3 | 1.Выполнение работ в объёме ТО-2. 2.Ревизия детекторов. 3.Извлечение шарового поршня из приемной камеры. 4.Профилактический осмотр и контроль геометрических размеров шарового поршня. В случае необходимости - замена на подготовленный резервный шаровой поршень. 5.Ревизия крана-манипулятора ТПУ с осмотром диафрагм, манжет, регулировочных пружин, уплотнительных колец, целостности сферической части (не реже 1 раза в 2 года). 6.Подготовка ТПУ к поверке согласно действующим методическим указаниям. 7.Комплексная проверка работоспособности ТПУ. Установка необходимого расхода через ТПУ. Прогрев ТПУ потоком нефти до стабилизации температуры. Проверка механизма запуска шара в режиме местного управления. Проверка работоспособности ТПУ в автоматическом режиме. Подключение и настройка ВА согласно действующим методическим указаниям. 8.Предъявление на поверку ТПУ. Проведение поверки согласно действующим методическим указаниям. (1 раз в 2 года). Оформление результатов поверки Подготовка к опломбированию ТПУ (шпилек фланцевых соединений калиброванного участка, крышек корпуса детекторов). 9.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 17

технического (метрологического) обслуживания

Автоматический пробоотборник Стандарт-А

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 8 раз в год. | 1.Анализ журнала архива событий. 2.Внешний осмотр: - осмотр целостности корпуса пробоотборника, ёмкости для пробы и корпуса БПУ. - осмотр узла крепления, заземления, состояния ёмкости пробоотборника, проверка работоспособности пробоотборника. - осмотр наличия и целостности пломбы на дозаторе. - осмотр герметичности соединений. 3.Проверка объёма дозы единичного отбора (в случае необходимости) с составлением соответствующего акта. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Проверка утечек нефти на узлах пробоотборника, при обнаружении утечек выполняется внеочередное ТО-3. 4.Проверка работоспособности АП в комплекте с БПУ. 5.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 3 | Ежегодное техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-2. 2.Разборка и замена изношенных уплотнительных колец и манжет. Ревизия крана-манипулятора замена второпластовых уплотнительных колец. 3.Проверка работоспособности АП в комплекте с БПУ. 4.Проверка объёма дозы единичного отбора с составлением соответствующего акта. 5.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 18

технического (метрологического) обслуживания

Источник бесперебойного питания, батарейный модуль ИБП

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 11 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 8 раз в год. | 1.Анализ журнала архива событий. 2.Внешний осмотр. Проверка правильности подключения к сети питания. 3.Проверка величины входного напряжения питания, проверка величины выходного напряжения на дисплейном модуле ИБП. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Проверка целостности разъёмов клеммников. 3.Проверка рабочих поверхностей контактов ИБП и шнуров питания на отсутствие деформации, окислов, подгорания. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 3 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-2. 2.Проверка работоспособности ИБП согласно руководству по эксплуатации: Время автономной работы (мин)/нагрузка(Вт) и отключенном внешнем питании с составлением соответствующего акта. 3.Замена АКБ (при наличии износа). 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 19

технического (метрологического) обслуживания

Контрольный многожильный кабель

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 44 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Осмотр трассы, восстановление нарушенной маркировки, проверка состояния кабельных вводов: на клеммных коробках, датчиках, ВА. 2.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Подтяжка хомутов, бандажей, креплений, заземлителей кабельных коробов. 3.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 20

технического (метрологического) обслуживания

Клеммные коробки

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 33 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Внешний осмотр. Проверка надежности крепления кабелей, заземления. Состояния герметизации кабельных вводов, читаемости маркировки клеммных коробок. 2.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Частичная разборка, проверка отсутствия механических повреждений, протяжка клеммных соединений, покрытие болтов заземления консистентной смазкой, восстановление маркировки проводов и кабелей. 3.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 21

технического (метрологического) обслуживания

Контроллер программируемый Simatic S7-300

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 8 раз в год. | 1.Анализ журнала архива событий. 2.Внешний осмотр: 3.Осмотр целостности заземления, чистоты поверхностей, состояния монтажных проводов, внутришкафных и межкафных соединений. 4.Проверка контролируемых параметров, индикаторов блока ЦП, индикации каналов на аналоговых и дискретных входах-выходах. 5.Проверка наличия маркировки разъемов, наконечников проводов. 6.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объеме ТО-1. 2.Обслуживание контактных соединений. Проверка целостности разъемов и клеммников, наличие маркировки разъемов, наконечников проводов, клеммников, затяжка крепежных соединений, наличия изоляции на концах проводов. Чистка от пыли. 3.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |
| 3 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-2. 2.Проверка и ревизия искробезопасных блоков (целостность предохранителей, состояние контактов. 3.Проверка целостности разъемов и клеммников обслуживание контактных соединений. 4.Подготовка к поверке, поверка осуществляется поверителем совместно с инженером АСУТП. 5.Оформление протокола и свидетельства поверки. 6.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации, инженер АСУТП, мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 22

технического (метрологического) обслуживания

Кран шаровый с эл. приводом Auma

Регулятор расхода с электроприводом Auma

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 11 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Анализ архива журнала событий. 2.Внешний осмотр, проверка состояния: заземления, корпуса, надежности крепления, состояния кабельных вводов, световых и механических индикаторов положения. 3.Проверка работоспособности электропривода. (При возможности). 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Проверка отсутствие коррозии, влаги, состояния уплотнителей крышек, целостности плат, состояния клеммников, наличия маркировки разъёмов, наконечников проводов, клеммников. 3.Затяжка крепёжных соединений. При необходимости протирка контактов спиртом. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 23

технического (метрологического) обслуживания

Сигнализатор затопления пола

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 9 раз в год. | 1.Осмотр и проверка внешнего вида чистка от пыли и грязи, замазученности. Отсутствие механических повреждений, целостность маркировки, прочность крепежа составных частей преобразователя, наличия загрязнения преобразователя. 2.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Проверка установки преобразователя. Проверяется прочность крепления, герметичность устройства, правильность установки. Проверяется отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительного кабеля и заземляющего провода. 3.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 24

технического (метрологического) обслуживания

Сигнализатор контроля протечек

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 9 раз в год. | 1. Осмотр и проверка внешнего вида чистка от пыли и грязи, замазученности. Отсутствие механических повреждений, целостность маркировки, прочность крепежа составных частей преобразователя, наличия загрязнения преобразователя. 2.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-2 3 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Проверка установки преобразователя. Проверяется прочность крепления, герметичность устройства, правильность установки. Проверяется отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительного кабеля и заземляющего провода. 3.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 25

технического (метрологического) обслуживания

Принтер лазерный, Принтер матричный

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 12 раз в год. | 1.Осмотр и проверка внешнего вида Проверка кабеля питания на наличия повреждений. Осмотреть принтер внутри на наличие посторонних предметов, проверка индикации аварий. Очистка направляющей каретки матричного принтера. Печать пробной страницы. 2.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |

| Введена в действие распоряжением | Утверждена распоряжением |
| --- | --- |
| с « » ______ 20 г. сроком до « » ______ 20 г. | № от « » ______ 20 г. |

Технологическая карта № 26

технического (метрологического) обслуживания

Газоанализатор ОГС-ПГП

| Номер СИКН: | СИКН287 | Количество экземпляров оборудования или СИ В составе: | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| №№ П.П. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год. | Наименование операций обслуживания в составе работ | Должности и категория исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание ТО-1 11 раз в год. | 1.Анализ архива журнала событий. 2.Внешний осмотр, проверка состояния: заземления, корпуса, надежности крепления, состояния кабельных вводов. 3.Проверка отсутствие пыли и грязи в рабочей зоне. 4.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |
| 2 | Техническое обслуживание ТО-3 1 раз в год. | 1.Выполнение работ в объёме ТО-1. 2.Замена уплотнительных колец (При необходимости). 3.Поверка, калибровка газоанализатора (совместно с поверителем). 5.Оформление документации по техническому обслуживанию. | Ведущий инженер, инженер по автоматизации мастер, слесарь КИПиА |