## РВС-5000м3
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Техперевооружение УПСВ "Вятка". Резервуар РВС-5000 №5"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: проект-аналог РД № 1620 «Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения. Техперевооружение УПСВ "Вятка". Монтаж резервуара РВС-5000"; РВС-5000(22.8х11.92)-КМ 20240122 Изм.1, Распоряжение ГИ 2/05 от 18.02.2025
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
"Техперевооружение УПСВ "Вятка". Резервуар РВС-5000 №5" (РД № 1620)
Генеральный план (РД № 1620-ГП изм. 4)
1 | Демонтаж существующей обваловки: Разработка грунта бульдозером с перемещеннием в сторону бурта на расстояние до 100м, группа грунтов 2 Примечание: место устройства бурта уточнить по месту у службы эксплуатации при производстве работ. | 1 м3 | 80
2 | Устройство выемки: Разработка грунта бульдозером при планировке территории, с перемещением грунта до 40м, группа грунтов 2 (V=88,49м3 перемещается в сторону насыпи, V=8,19м3 избыток грунта перемещается в бурт для дальнейшего устройства обваловки после завершения строительства возле РВС №2 и РВС №4) | 1 м3 | 96.68
3 | Устройство выемки грунта при устройстве проездов: Разработка грунта бульдозером при планировке территории, с перемещением грунта до 40м, группа грунтов 2 (V=60м3 перемещается для реконструкции обваловки у РВС № 2 и № 4, V =20м3 перемещается для проектируемой обваловки, избыток грунта V=67,5м3избыток грунта перемещается в бурт для дальнейшего устройства обваловки после завершения строительства возле РВС №2 и РВС №4) | 1 м3 | 147.5
4 | Устройство насыпи на откосы из перемещенного с выемки грунта на: Разработка грунта бульдозером при планировке территории в т.ч. на откосы с перемещением до 10 м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 88.49
5 | Устройство обваловки у РВС-5000 №5 после завершения работ: Разработка грунта из буртов бульдозером с перемещеннием до 20м для формирования обваловки, группа грунтов 2 | 1 м3 | 20
6 | Реконструкция существующей обваловки между РВС №2 и РВС №4 после завершения работ: Разработка грунта из буртов бульдозером с перемещеннием до 60м для формирования обваловки, группа грунтов 2 | 1 м3 | 60
7 | Демонтаж существующих цементно-бетонных покрытий толщ.0,3м | 1 м2 / 1 м3 | 50 / 15,0
8 | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный, бой цементно-бетонный) в автомобили-самосвалы, грузоподъемностью до 10т | 1 т | 33
9 | Перевозка боя бетона автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км, класс груза: 1 Примечание: место складирования указывает Заказчик | 1 т | 33
Конструкции дорожных одежд
Покрытие проездов Тип 1.1. (S=240м2)
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев дорожных покрытий из песчано-гравийной смеси, толщиной 0,25м с уплотнением V=60*1,22=73,2м3 | 1 м2 / 1м3 | 240 / 60,0
11 | Устройство выравнивающих слоев из пескоцементной смеси (4:1), цемент М400, толщиной 0,05м с уплотнением V=12*1,1=13,2м3 | 1 м2 / 1м3 | 240 / 12,0
12 | Устройство дорожных покрытий из железобетонных плит ПДН по сер. 3.503.1-91 (6х2х0,14м), плиты скрепить между собой арматурой диам. 8 (арматурой А-I Ø8мм - 15,4 кг; швы загерметизировать битумной дорожной мастикой - 43кг) | 1 м2 / 1шт / 1 т | 240 / 20 / 84,0
Покрытие проездов Тип 1.2. (S=95,3м2)
13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев дорожных покрытий из песчано-гравийной смеси, толщиной 0,25м с уплотнением V=23,8*1,22=29,1м3 | 1 м2 / 1м3 | 95,3 / 23,8
14 | Устройство дорожных покрытий из бетона В25 F200 по ГОСТ 26633-2015, толщиной 0,19м, с устройством арматурного каркаса из сетки арматура диам. 8 А500, размер ячейки 150х150мм (362кг) | 1 м2 / 1 м3 | 95,3 / 23,8
Молниезащита и заземление (РД № 1620-ЭГ)
Земляные работы
15 | Разработка траншеи барой шириной 0,3м, глубиной 0,7м для прокладки полосы заземления, группа грунтов 2 V=80*0,3*0,7=16,8м3 | 1 м траншеи / 1 м3 | 80 / 16,8
16 | Обратная засыпка траншеи бульдозером, с перемещением грунта до 5м, с последующим уплотнением, группа грунтов 2 | 1 м траншеи / 1 м3 | 80 / 16,8
17 | Монтаж горизонтального заземлителя из полосовой стали прокатной сеч. 5х40-В L=80м, в траншею на глубине 0,7м | 1 м / 1 кг | 80 / 125,6
18 | Забивка вертикального заземлителя из стали равнополочной угловой 50х5-В, L=3м, забить на глубине -0,7м от поверхности земли (вертикальные электроды приварить к горизонтальному заземлителю) | 1 шт / 1 м / 1 кг | 16 / 48 / 180,96
19 | Окраска металлических проводников битумным лаком БТ-577 за 2 раза (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=3,97*0,19*2=1,51кг | 1 м2 | 3.97
20 | Монтаж молниеприемника вертикального оцинкованного, высотой 25м в комплекте с закладной деталью ZZ-201-025 отдельностоящего | 1 шт / 1 тн | 4 / 4,0
Пусконаладочные работы
21 | Замер контура заземления | 1 шт. | 4
22 | Замер металлосвязи | 1 шт. | 10
Пожарная сигнализация (РД № 1620-ПС)
Оборудование пожарной сигнализации
23 | Монтаж извещателя пожарного теплового максимально-диффиренциальногой, тип взрывозащиты "0Ex ia IIB T5 Ga", IP66/IP67, исполн. "Резервуарный" 230х90х265, ИП101 "Гранат-МД" | компл. | 3
24 | Монтаж резистора С2-29-0,125-2,0кОм в корпус извещателя | шт | 3
25 | Монтаж резистора С2-29-0,125-8,2кОм в корпус извещателя | шт | 1
Провода и кабеля
26 | Прокладка кабеля медного огнестойкого экранированного с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS сеч. 1х2х0,5мм2 в проложенных трубах, блоках и коробах | 1 м | 370
27 | Присоединение к приборам электрических проводок | 1 шт | 12
27 | Монтаж металлорукава герметичного в ПВХ оболочке, МРПИнг 20, zeta 44405 с использованием термоусаживаюмых трубок 55/16 L=1м. | м | 6
28 | Монтаж трубы металлопластиковой Standart 26х3,0мм, РМ.305.06 с использованием держателя оцинкованного двустороннего д. 32мм, | м | 52
28 | Монтаж П-образного профиля PSM, L1000 мм, толщ. 2,5мм, сталь горячеоцинкованная, светло-серый | 1 шт | 2
29 | Монтаж консоли ВМ на лоток с осн. 200, горячеоцинкованная сталь, погружением после изготовления, на отметке +2,50м | шт | 10
29 | Монтаж лотка перфорированного горячеоцинкованного 100х80, L=3000, ширина лотка 200мм, высота борта 80мм, толщина металла 0,7мм, в комплекте с крышкой и перегородкой SEP и др. комплектующими, в т.ч.: 18 м - монтаж на отм. +2,5м, 6 м- монтаж на отм. +2,5-12,0м | 1 м / 1 шт | 30 / 10
30 | Монтаж бобышки БП01 М30х1,5-55 ст.09г2 для монтажа ИП101 "Гранат-МД" | шт | 3
30 | Пусконаладочные работы
31 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (трех тепловых извещателей) по 1 категории | 1 канал | 3
31 | Каналов управления аналоговых: | Кау | 0
32 | Каналов управления дискретных: | Кду | 0
32 | Общее количество аналоговых и дискретных каналов управления, в т.ч.: | Кобщу | 0
33 | каналов управления 1 категории развитости управляющих функций | КобщуУ1 | 0
33 | каналов управления 2 категории развитости управляющих функций | КобщуУ2 | 0
34 | каналов управления 3 категории развитости управляющих функций | КобщуУ3 | 0
34 | Каналов информационных дискретных | Кди | 3
35 | Каналов информационных аналоговых, в т.ч.: | Каи | 0
35 | каналов аналоговых 1 категории метрологической сложности | КаиМ1 | 0
36 | каналов аналоговых 2 категории метрологической сложности | КаиМ2 | 0
36 | каналов аналоговых 3 категории метрологической сложности | КаиМ3 | 0
37 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов, в т.ч.: | Кобщи | 3
37 | информационных каналов 1 категории развитости информационных функций | КобщиИ1 | 3
38 | информационных каналов 2 категории развитости информационных функций | КобщиИ2 | 0
38 | информационных каналов 3 категории развитости информационных функций | КобщиИ3 | 0
39 | Категория технической сложности системы - сложная, с общим количеством каналов, в т.ч.: | Кобщ | 3
39 | количество каналов подсистемы I категории технической сложности | КобщI | 3
40 | количество каналов подсистемы II категории технической сложности | КобщII | 0
40 | количество каналов подсистемы III категории технической сложности | КобщIII | 0
Автоматизация комплексная (РД № 1620-АК)
41 | Монтаж датчика измерения уровня ультразвуковой, с тремя поплавками тип IV , тип поплавка V - 2 шт), длина ЧЭ=12м, ДУУ4МА-(ДУУ2М-14-1-12,00-0,15-ОМ1,5*) устанавливаемый на резьбовых соединениях | шт | 1
42 | Монтаж датчика измерения уровня ультразвуковой, с поплавком тип поплавка V, длина ЧЭ=8м, ДУУ4МА-(ДУУ2М-01-1-8,00-0,15-ОМ1,5*) устанавливаемый на резьбовых соединениях | шт | 1
43 | Монтаж втулки (бобышки) УНКР.302639.001 для монтажа датчика ДУУ2М из компелекта поставки уровнемера ДУУ4МА | шт | 3
44 | Монтаж блока сопряжения БСД4 из комплекта ДУУ4МА в шкаф на дин-рейку | шт | 2
45 | Монтаж сигнализатора уровня (контрольный уровень - 1900мм), с кабельным вводом Д18, с типом присоединения к резервуару фланцевое Ду-150, Ру-0,6МПа, с дискретным выходным контактом НР, с видом взрывозащиты 1ExdllBT3, температура окружающей среды от -50С до + 60С, поплавок D78х74-НЖ, ПМП-052E-УКМ20-НЖ-Фл.1-150-6/Р/НЖ-L-2000-ht100-W5/НР-В1900-D78х74-НЖ (опросный лист), устанавливаемый на фланцевых соединениях | шт | 1
46 | Монтаж коробки клеммной взрывозащищенной КЗПМ3.1-25/24-(Л-1БТ-М20-ММРн-20)х4(А)-(Л-1БТ-ММРн-20)х4(С)-В1,5 | шт | 1
47 | Прокладка кабеля контрольного экранированного с медными жилами КВВГЭнг(А), сеч. 4х1,0мм2 по установленным конструкциям и лоткам | м | 200
48 | Прокладка кабеля контрольного экранированного с медными жилами КВВГЭнг(А), сеч. 7х1,0мм2 по установленным конструкциям и лоткам | м | 65
49 | Монтаж проводника заземляющего из провода гибкого желто-зеленого цвета ПуГВ сеч. 6,0мм2, открыто по строительным основаниям | м | 5
50 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6мм2 | шт | 64
51 | Монтаж металлорукава герметичного в ПВХ оболочке, МРПИнг 20, zeta 44405 с использованием термоусаживаюмых трубок 55/16 L=2м. | м | 20
52 | Монтаж трубы металлопластиковой Standart 26х3,0мм, РМ.305.06 с использованием держателя оцинкованного двустороннего д. 32мм, | м | 120
53 | Монтаж заземляющего проводника из полосовой стали сеч. 5х40мм, L=5м, открыто по строительным конструкциям (для заземления датчиков и шкафов) | 1 м / 1 кг | 5 / 8,9
54 | Монтаж профиля монтажного Z-образный профиль 50х50х50 (L=1000мм), ВРМ3510, ДКС | шт | 1
Пусконаладочные работы
55 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов | 1 канал | 3
56 | Каналов управления аналоговых: | Кау | 0
57 | Каналов управления дискретных: | Кду | 0
58 | Общее количество аналоговых и дискретных каналов управления, в т.ч.: | Кобщу | 0
59 | каналов управления 1 категории развитости управляющих функций | КобщуУ1 | 0
60 | каналов управления 2 категории развитости управляющих функций | КобщуУ2 | 0
61 | каналов управления 3 категории развитости управляющих функций | КобщуУ3 | 0
62 | Каналов информационных дискретных | Кди | 1
63 | Каналов информационных аналоговых, в т.ч.: | Каи | 2
64 | каналов аналоговых 1 категории метрологической сложности | КаиМ1 | 2
65 | каналов аналоговых 2 категории метрологической сложности | КаиМ2 | 0
66 | каналов аналоговых 3 категории метрологической сложности | КаиМ3 | 0
67 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов, в т.ч.: | Кобщи | 3
68 | информационных каналов 1 категории развитости информационных функций | КобщиИ1 | 3
69 | информационных каналов 2 категории развитости информационных функций | КобщиИ2 | 0
70 | информационных каналов 3 категории развитости информационных функций | КобщиИ3 | 0
71 | Категория технической сложности системы - сложная, с общим количеством каналов, в т.ч.: | Кобщ | 3
72 | количество каналов подсистемы I категории технической сложности | КобщI | 3
73 | количество каналов подсистемы II категории технической сложности | КобщII | 0
74 | количество каналов подсистемы III категории технической сложности | КобщIII | 0
Архитектурно-строительные решения (РД №1620-АС)
Примечание: грунт представлен слоями техногенного грунта мощностью 0,3м, глины полутвердой мощностью более 3,0м с плотностью 1,93 г/см3; грунтовые воды на глубине 15м не вскрыты.
Фундамент под резервуар V=5000м3
Земляные работы
75 | Разработка грунта в отвал в котлованах радиусом 12,75м по нижней образующей, глубиной 1,34м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=875*0,97=848,8м3 | 1 м3 | 848.8
76 | Разработка грунта вручную в котлованах глубиной 1,34м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=875-848,8=26,2м3 | 1 м3 | 26.2
77 | Транспортировка избытка грунта выемки автомобилями самосвалами, на расстояние до 1 км, с учетом погрузочно-разгрузочных работ, группа груза: 1 Примечание: место расположения бурта уточнить по месту у службы эксплуатации | 1 м3 / 1 тн | 875 / 1689
Основание резервуара V=5000м3 (лист 16-18)
78 | Уплотнение грунта основания щебнем М600 фр.20-40мм F25, толщ. 0,05м катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу V=511*0,05*1,3=25,6*1,3=33,3м3 | 1 м2 / 1 м3 | 511 / 25,6
79 | Устройство слоя из геотекстиля ГП-Р-6-100-1,0-60-У-Н-Н S=800*1,1=880 м2 | 1 м2 | 800
80 | Ярус 1: Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 1,945м V=1075*1,22=1311,5м3 | 1 м3 | 1075
81 | Уплотнение песчано-гравийной смеси прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м, до коэф.уплотнения 0,95 и модуля деформации 15,0 МПа | 1 м3 | 1075
82 | Устройство профилированной мембраны из полиэтилена высокой плотности толщ. 8мм, швы гидроизолировать битумно-полимерной самоклеющейся лентой толщиной 1,5мм шириной 0,2м Sмемб=538,3*1,2=646 м2 Lленты=45м | 1 м2 | 538.3
83 | в зоне дренажных труб: Устройство подстилающих слоев из щебня М600 фр. 20-40мм F25, толщ. 0,26м, с уплотнением механизированным способом V=1,0*1,3=1,3м3 | 1 м3 | 1
84 | Устройство дренажных труб ПЭ 100 SDR 17-90х5,4 технической длиной 2,5м с монтажом пластиковой сетки яч. 10х10мм (5м2) на торцах труб с креплением сетки на проволоку 1,2-О-Ч | 1 шт. / 1 м | 15 / 37,5
85 | Ярус 2: Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 0,37м V=95,3*1,22=116,3м3 | 1 м3 | 95.3
86 | Уплотнение песчано-гравийной смеси прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м, до коэф.уплотнения 0,95 и модуля деформации 15,0 МПа | 1 м3 | 95.3
87 | Устройство гидроизолирующего слоя из песка средней крупности пролитого битумом МБГ холодного применения, толщ. 0,1м, с уплотнением механизированным способом Vобщ=370*0,1=37м3 Vпес=0,9*37*1,1=33,3*1,1=36,6м3 Vмбг=0,1*37*1,5т/м3=5,55т | 1 м3 | 37
88 | отмостка: Уплотнение грунта основания щебнем М600 фр.20-40мм F25, толщ. 0,05м, с уплотнением вибротрамбовками V=14,4*0,05*1,3=0,72*1,3=0,94м3 | 1 м2 / 1 м3 | 14,4 / 0,72
89 | отмостка: Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 0,52м V=291*0,52*1,22=152*1,22=185,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 291 / 152,0
90 | отмостка: Устройство слоя из глиномата Гл-М-Р-10-25 с заполнением швов шириной 0,15м гранулами Бентонита S=291*1,1=320м2 Vбентонит=214м*0,4=85,6кг | 1 м2 | 291
91 | отмостка: Устройство отмостки из бетона В20 F150 W6 толщ. 0,05 - 0,1м, с армированием сетками 4ВрI-100/4ВрI-100 (273м2; 698,9 кг) V=26,5*1,02=27,03м3 | 1 м2 / 1 м3 | 265 / 26,5
92 | отмостка: Железнение бетонной отмостки цементным раствором (цемент М500) Mцем=230*0,6=138 кг | 1 м2 | 230
93 | отмостка: Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола толщ. 20мм с проливкой битумной мастикой МГТН холодного применения Vпп=0,15м3 Vмбг=0,15*1,5т/м3=0,225 т | 1 м | 75
Фундамент ФМК резервуара V=5000м3 (лист 19)
94 | Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента шириной 1,0м, толщ. 0,31м, с радуисом кривизны 11,8м, из бетона бетона В25 F200 W6, с армированием арматурой прутками 4ф-МД-12-А500С и прутками 4ф-МД-10-А500С V=19,8*1,02=20,2м3 МØ12=722,8 кг МØ10=532,86 кг | 1 м3 | 19.8
95 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола толщ. 20мм с проклейкой герметизирующей самоклеющейся битумно-полимерной лентой толщиной 1,5мм шириной 0,2м Vпп=1,2*0,02=0,024м3 Lлента=6,0м | 1 м | 4
Молниеотвод H=25м (4 шт.)
Фундамент ФМ1 под молниеотвод H=25м (4 шт.) (лист 20)
96 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 2,5 м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=4шт.*47,1*0,97=130,83*0,97=126,91м3 | 1 м3 | 126.91
97 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3,6м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=130,83-126,91=3,92м3 | 1 м3 | 3.92
98 | распределение избытка грунта: Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км, с учетом погрузочно-разгрузочных работ, группа грунтов: 2 Примечание: 48,0м3 использовать при устройстве обвалования в местах установки молниеприемников V=130,83-48=82,83м3 | 1 м3 / 1 тн | 82,83 / 165,2
99 | Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм из бетона В7.5, F50 V=4шт.*0,7*1,02=2,8*1,02=2,86м3 | 1 м3 | 2.8
100 | Устройство монолитного столбчатого железобетонного фундамента ФМ1 из бетона В20 F200 W6, армированного сетками сетками С2 (14А400-200 / 14А400-400, размером 850х355мм; 4 шт.), сетками С3 (10А400-200 / 10А400-200, размером 850х850мм; 1 шт.) с основанием из плиты размером 2,4х2,4м, толщиной 0,60м, армированной сетками С1 (14А400-200 / 14А400-200, размером 2350х2350мм; 1 шт.), с устройством закладного блока анкерных болтов МК600(525)-М30х1300/10 полной заводской поставки в комплектации молниеприемника Vбет=4шт.*6,0*1,02=24*1,02=24,5м3 m(С1)=4шт.*68,2=272,8кг m(С2)=4шт.*4шт*40=640кг m(С3)=4шт.*5,3=21,1кг Примечание: сетки крепятся между собой стержнями из арматуры A400 Ø10мм (4шт.*3,52=14,08кг), арматуры A400 Ø14мм (4шт.*18=72кг) | 1 шт / 1м3 | 4 / 24,0
101 | Для монтажа блока анкерных болтов: Изготовление и монтаж монтажных балок из швеллера 8П длиной 1,5м (2 шт.) | 1 шт. / 1 т | 8 / 0,0846
102 | Обратная засыпка котлована песком средней крупности механизированным способом, с послойным уплотнением V=4шт.*28,1*1,1=112,4*1,1=123,6м3 | 1 м3 | 112.4
103 | Обратная засыпка котлована песком средней крупности вручную, с послойным уплотнением V=5,7*1,1=6,3м3 | 1 м3 | 5.7
104 | Устройство обвалования грунтом выемки на высоту 1,2м вручную, с уплотнением механизированным способом, группа грунтов:2 V=12*4шт.=48м3 Примечание: для обавловки использовать грунт выемки при устройстве фундамента | 1 м3 | 48
105 | Устройство подливки из бетона В25, F200, W6, толщиной 0,1 м V=4шт.*0,1=0,4м3 | 1 м3 | 0.1
Опоры снаружи резервуара Оп1 (1 шт.), Оп2.1 (1шт.), Оп2.5 (1шт.), Оп3.1 (1шт.), Оп3.2 (1шт.), Оп4.1 (1шт.), Оп5 (1шт.), Оп6.1 (1шт.), Оп6.2 (1 шт.) (лист 3-5)
106 | Бурение ям Ø400мм, глубиной до 2,0 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов: 2 | 1 яма / 1м3 | 9 / 2,26
107 | Устройство основания под стойку из щебня М600 фр.20-40мм F25, толщиной 0,15м, с уплотнением V=9*0,02*1,3=0,23м3 | 1 м3 | 0.18
108 | Изготовление и монтаж опор из трубы Ø159х6мм, листа толщ.5мм, листа толщ.10мм | 1 шт. / 1 тн | 9 / 0,7887
109 | Заполнение пазух ям бетоном В25 F200 W6, толщ. 0,6м V=9*0,1*1,02=0,9*1,02=0,92м3 | 1 шт. / 1 м3 | 9 / 0,9
110 | Заполнение пазух ям песком средней крупности, толщ. 1,25м, с уплотнением V=9*0,13*1,1=1,17*1,1=1,3м3 | 1 шт. / 1 м3 | 9 / 1,17
111 | Заполнение внутренней полости трубы бетоном В25 F200 W6 V=9*0,23*1,02=2,11*1,02=2,15м3 | 1 шт. / 1 м3 | 8 / 1,84
112 | Нанесение силикон-эпоксидной грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" на подземную часть опор за 2 раза (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=10,5*0,2*2=4,2кг | 1 м2 | 10.5
113 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=6*0,12=0,72кг | 1 м2 | 6
114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза (цвет-черный) V=6*0,19*3=3,42кг | 1 м2 | 6
115 | Устройство глиняного замка из глины (грунт выемки), шириной 0,5м, толщ. 0,1-0,15м, с уплотнением механизированным способом | 1 м3 | 1.2
Опоры снаружи резервуара Оп7.1(1шт.), Оп7.2(1шт.), Оп7.3 (1шт.) (лист 3, 5)
116 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 0,35м, экскаваторами, группа грунтов: 2 (песчано-гравийная смесь) V=3шт.*2,5*0,4*0,35*0,97=1,05*0,97=1,02м3 | 1 яма / 1м3 | 3 / 1,019
117 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,35м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=1,05-1,03=0,02м3 | 1 м3 | 0.02
118 | Монтаж блоков фундаментных ФБС 24.3.6-т | 1 шт. / 1 м3 / 1 т | 3 / 1,296 / 2,91
119 | Нанесение битумной грунтовки на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 1 раз V=12,0*0,35=4,2 кг | 1 м2 | 12
120 | Нанесение холодной битумной мастики МГТН на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 2 раза V=12,0*1,0*2=24,0 кг | 1 м2 | 12
121 | опоры Оп7.1, Оп7.2: Изготовление и монтаж опор из листа толщ.10мм | 1 шт. / 1 тн | 2 / 0,0142
122 | опора Оп7.3: Изготовление и монтаж опор из трубы Ø89х6мм, листа толщ.10мм | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,0120
123 | Заполнение пазух ям грунтом выемки (песчано-гравийная смесь) V=3*0,135=0,41м3 | 1 шт. / 1 м3 | 3 / 0,41
124 | Сверление вертикальных отверстий в фундаментных блоках глубина отверстия 110мм, диаметр отверстия 12мм | 1 отв. | 12
125 | Установка болтов БСР 12х110 УЗ в готовые отверстия | 1 шт. | 12
126 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=0,8*0,12=0,10кг | 1 м2 | 0.8
127 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза (цвет-черный) V=0,8*0,19*3=0,46кг | 1 м2 | 0.8
Опоры внутри резервуара Оп2.2 (1шт.), Оп2.3 (1шт.), Оп2.4 (1шт.), Оп4.2 (1шт.), Оп8 (1шт.), Опр8 (1 шт.), Оп9 (1шт.), Оп10 (1шт.), Опр10 (3 шт.) (лист 3-6)
128 | Оп2.2 - Оп2.4, Оп4.2: Изготовление и монтаж опор из трубы Ø159х6мм, листа толщ.5мм, листа толщ.10мм | 1 шт. / 1 тн | 4 / 0,1616
129 | Оп8: Изготовление и монтаж опор из трубы Ø159х6мм, листа толщ.5мм, листа толщ.10мм, швеллера 12У, уголка 75х6 | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,0793
130 | Опр8: Изготовление и монтаж ригеля из профиля 80х5, уголка 100х7, уголка 75х6, листа толщ. 5мм | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,0948
131 | Оп9: Изготовление и монтаж опор из трубы Ø159х6, листа толщ.5мм, листа толщ.10мм, швеллера 12У, уголка 75х6 | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,0667
132 | Оп10: Изготовление и монтаж опор из трубы Ø159х6мм, листа толщ.10мм | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,0250
133 | Опр10: Изготовление и монтаж ригеля из трубы из уголка 100х7, уголка 75х6, листа толщ. 5мм | 1 шт. / 1 тн | 3 / 0,1224
134 | Покрытие опор и ригелей эпоксидным покрытием Amercoat 236 за 3 раза (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) с помощью краскопульта (цвет - серый) - Amercoat 236: V=13,5*0,182*3=7,4л (в том числе Amercoat 236 комп.А - 5,9л; Amercoat 236 комп.Б - 1,5л) - Разбавитель Thinner 21-06: V=7,4*0,1=0,74л | 1 м2 | 13.5
Фундамент под шахтную лестницу (4 шт.) (лист 7)
135 | Бурение ям Ø720мм, глубиной до 4,1 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов: 2 | 1 яма / 1м3 | 4 / 6,68
136 | Устройство основания под стойку из М600 фр.20-40мм F25, толщиной 0,2м, с уплотнением V=4*0,08*1,3=0,32*1,3=0,42м3 | 1 м3 | 0.32
137 | Изготовление и монтаж опор из трубы Ø325х6мм, листа толщ.50мм, листа толщ.16мм, лист толщ. 8мм Примечание: после монтажа выполнить срезку оголовка опоры до проектной отметки | 1 шт. / 1 тн | 4 / 0,9008
138 | Заполнение пазух ям бетоном В25 F200 W6, толщ. 1,5м V=4*0,5*1,02=2,0*1,02=2,04м3 | 1 шт. / 1 м3 | 4 / 2,0
139 | Заполнение пазух ям песчано-гравийной смесью, с уплотнением V=4*0,81*1,22=3,24*1,22=4,0м3 | 1 шт. / 1 м3 | 4 / 3,24
140 | Заполнение внутренней полости трубы бетоном В25 F200 W6 V=4*0,4*1,02=1,6*1,02=1,63м3 | 1 шт. / 1 м3 | 4 / 1,6
141 | Сверление отверстий диаметром 26мм в стальной пластине толщ. 50мм | 1 отв. | 4
142 | Приварка пластины размером 380х380 мм толщ.50мм | 1 шт. / 1 тн | 4 / 0,2268
143 | Нанесение силикон-эпоксидной грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" на подземную часть опор за 2 раза (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=18,4*0,2*2=7,36кг | 1 м2 | 18.4
144 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1*0,12=0,12кг | 1 м2 | 1
145 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза (цвет-черный) V=1*0,19*3=0,57кг | 1 м2 | 1
146 | Устройство глиняного замка из глины (грунт выемки), шириной 0,5м, толщ. 0,1-0,15м, с уплотнением механизированным способом | 1 м3 | 0.45
Опоры эстакады Э1 (3 шт.) и пролетное строение (1 шт.) (лист 3, 15)
147 | Бурение ям Ø300мм, глубиной до 2,0 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов: 2 | 1 яма / 1м3 | 3 / 0,42
148 | Устройство основания под опору из щебня М600 фр.20-40мм F25, толщиной 0,15м, с уплотнением V=3*0,07*1,3=0,21*1,3=0,27м3 | 1 м3 | 0.21
149 | Изготовление и монтаж опор из трубы Ø114х5мм, листа толщ.5мм, листа толщ.10мм | 1 шт. / 1 тн | 3 / 0,2328
150 | Заполнение пазух ям бетоном В25 F200 W6, толщ. 0,6м V=3*0,07*1,02=0,21*1,02=0,21м3 | 1 шт. / 1 м3 | 3 / 0,21
151 | Заполнение пазух ям песком средней крупности, толщ. 1,25м, с уплотнением V=3*0,13*1,1=0,39*1,1=0,43м3 | 1 шт. / 1 м3 | 3 / 0,39
152 | Нанесение силикон-эпоксидной грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" на подземную часть опор за 2 раза (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,0*0,2*2=0,4кг | 1 м2 | 1
153 | Изготовление и монтаж пролетного строения из профиля 140х5 и стальных листов толщ. 5мм и 6мм | 1 шт. / 1 м / 1 тн | 1 / 12,97 / 0,2735
154 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=9*0,12=1,08кг | 1 м2 | 9
155 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза (цвет-черный) V=9*0,19*3=5,13кг | 1 м2 | 9
156 | Устройство глиняного замка из глины (грунт выемки), шириной 0,5м, толщ. 0,1-0,15м, с уплотнением механизированным способом | 1 м3 | 0.45
Переходные мостики (лист 3, 8, 9, 11)
Переходной мостик МП-1 (1 шт.) (лист 8)
157 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 0,35м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=2*1,0*1,8*0,35*0,97=1,3*0,97=1,22м3 | 1 яма / 1м3 | 2 / 1,3
158 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,4м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=1,3-1,2=0,08м3 | 1 м3 | 0.08
159 | распределение избытка грунта: Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км, с учетом погрузочно-разгрузочных работ, группа грунтов: 2 Примчеание: транспортировка выполняется совместно с грунтом выемки под другие конструкции | 1 м3 / 1 тн | 1,3 / 2,6
160 | Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=2*1*1,8*0,2*1,22=0,72*1,22=0,9м3 | 1 м3 | 0.72
161 | Монтаж блоков фундаментных ФБС 12.4.6-т | 1 шт. / 1 м3 / 1 т | 2 / 0,576 / 1,28
162 | Нанесение битумной грунтовки на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 1 раз V=2,6*0,35=0,9 кг | 1 м2 | 2.6
163 | Нанесение холодной битумной мастики МГТН на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 2 раза V=2,6*1,0*2=3,2 кг | 1 м2 | 2.6
164 | Заполнение пазух ям песчано-гравийной смесью, с уплотнением механизированным способом V=2*0,29*1,22=0,58*1,22=0,7м3 | 1 шт. / 1 м3 | 2 / 0,58
165 | Изготовление и монтаж переходного мостика МП-1 из швеллера 16У, уголка 50х5, уголка 25х4, листа толщ. 6мм, листа толщ. 10мм | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,6267
166 | Сверление вертикальных отверстий в фундаментных блоках глубина отверстия 110мм, диаметр отверстия 12мм | 1 отв. | 8
167 | Установка болтов БСР 12х110 УЗ в готовые отверстия | 1 шт. | 8
168 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=33*0,12=4,0кг | 1 м2 | 33
169 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза (цвет-черный, желтый) Vч=24,8*0,19*3=14,2кг Vж=8,2*0,19*3=4,7кг Примечание: окраску переходных мостиков выполнить в соответствии с МУ УОВ/01-01 | 1 м2 | 33
Переходной мостик МП-2 (1 шт.) (лист 9,10)
170 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 0,35м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=2*1,0*1,8*0,35*0,97=1,3*0,97=1,22м3 | 1 яма / 1м3 | 2 / 1,3
171 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,35м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=1,3-1,2=0,08м3 | 1 м3 | 0.08
172 | распределение избытка грунта: Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км, с учетом погрузочно-разгрузочных работ, группа грунтов: 2 Примчеание: транспортировка выполняется совместно с грунтом выемки под другие конструкции | 1 м3 / 1 тн | 1,3 / 2,6
173 | Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=2*1*1,8*0,2*1,22=0,72*1,22=0,9м3 | 1 м3 | 0.72
174 | Монтаж блоков фундаментных ФБС 12.4.6-т | 1 шт. / 1 м3 / 1 т | 2 / 0,576 / 1,28
175 | Нанесение битумной грунтовки на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 1 раз V=2,6*0,35=0,9 кг | 1 м2 | 2.6
176 | Нанесение холодной битумной мастики МГТН на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 2 раза V=2,6*1,0*2=3,2 кг | 1 м2 | 2.6
177 | Заполнение пазух ям песчано-гравийной смесью, с уплотнением механизированным способом V=2*0,29*1,22=0,58*1,22=0,7м3 | 1 шт. / 1 м3 | 2 / 0,58
178 | Изготовление и монтаж переходного мостика МП-2 из швеллера 16У, уголка 50х5, уголка 25х4, листа толщ. 6мм, листа толщ. 10мм | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,4747
179 | Сверление вертикальных отверстий в фундаментных блоках глубина отверстия 110мм, диаметр отверстия 12мм | 1 отв. | 8
180 | Установка болтов БСР 12х110 УЗ в готовые отверстия | 1 шт. | 8
181 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=26*0,12=3,1кг | 1 м2 | 26
182 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза (цвет-черный, желтый) Vч=19,5*0,19*3=11,1кг Vж=6,5*0,19*3=3,7кг Примечание: окраску переходных мостиков выполнить в соответствии с МУ УОВ/01-01 | 1 м2 | 26
Переходной мостик МП-3 (3 шт.) (лист 11, 12)
183 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 0,55м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=3шт.*2*1,0*1,8*0,55*0,97=5,94*0,97=5,76м3 | 1 яма / 1м3 | 9 / 5,76
184 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,55м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=5,94-5,76=0,18м3 | 1 м3 | 0.18
185 | распределение избытка грунта: Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км, с учетом погрузочно-разгрузочных работ, группа грунтов: 2 Примчеание: транспортировка выполняется совместно с грунтом выемки под другие конструкции | 1 м3 / 1 тн | 5,94 / 11,82
186 | Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=3 шт.*2*1*1,8*0,2*1,22=2,16*1,22=2,64м3 | 1 м3 | 2.16
187 | Монтаж блоков фундаментных ФБС 12.6.6-т | 1 шт. / 1 м3 / 1 т | 6 / 2,592 / 5,76
188 | Нанесение битумной грунтовки на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 1 раз V=7,8*0,35=2,7 кг | 1 м2 | 7.8
189 | Нанесение холодной битумной мастики МГТН на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 2 раза V=7,8*1,0*2=15,6 кг | 1 м2 | 7.8
190 | Заполнение пазух ям песчано-гравийной смесью, с уплотнением механизированным способом V=3шт.*2*0,38*1,22=2,28*1,22=2,78м3 | 1 шт. / 1 м3 | 2 / 0,42
191 | Изготовление и монтаж переходного мостика МП-3 из швеллера 16У, уголка 50х5, уголка 25х4, листа толщ. 6мм, листа толщ. 10мм | 1 шт. / 1 тн | 3 / 1,8639
192 | Сверление вертикальных отверстий в фундаментных блоках глубина отверстия 110мм, диаметр отверстия 12мм | 1 отв. | 24
193 | Установка болтов БСР 12х110 УЗ в готовые отверстия | 1 шт. | 24
194 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=112,5*0,12=13,5кг | 1 м2 | 112.5
195 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза (цвет-черный, желтый) Vч=85,5*0,19*3=48,8кг Vж=27*0,19*3=15,4кг Примечание: окраску переходных мостиков выполнить в соответствии с МУ УОВ/01-01 | 1 м2 | 112.5
Площадка обслуживания ПО-1(1 шт.) (лист 13,14)
196 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 0,35м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=1,0*1,8*0,35*0,97=0,63*0,97=0,61м3 | 1 яма / 1м3 | 1 / 0,61
197 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,35м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=0,63-0,61=0,02м3 | 1 м3 | 0.02
198 | Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ. 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=1*1,8*0,2*1,22=0,36*1,22=0,44м3 | 1 м3 | 0.36
199 | Монтаж блоков фундаментных ФБС 12.4.6-т | 1 шт. / 1 м3 / 1 т | 1 / 0,288 / 0,64
200 | Нанесение битумной грунтовки на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 1 раз V=1,3*0,35=0,5 кг | 1 м2 | 1.3
201 | Нанесение холодной битумной мастики МГТН на поверхности ФБС, соприкосающихся с грунтом, за 2 раза V=1,3*1,0*2=2,6 кг | 1 м2 | 1.3
202 | Заполнение пазух ям песчано-гравийной смесью, с уплотнением механизированным способом V=0,38*1,22=0,46м3 | 1 шт. / 1 м3 | 1 / 0,38
203 | Бурение ям Ø400мм, глубиной до 2,0 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов: 2 | 1 яма / 1м3 | 1 / 0,25
204 | распределение избытка грунта: Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км, с учетом погрузочно-разгрузочных работ, группа грунтов: 2 Примчеание: транспортировка выполняется совместно с грунтом выемки под другие конструкции | 1 м3 / 1 тн | 0,36 / 0,72
205 | Устройство основания под стойку из щебня М600 фр.20-40мм F25, толщиной 0,15м, с уплотнением V=0,02*1,3=0,03м3 | 1 м3 | 0.02
206 | Заполнение пазух ям бетоном В25 F200 W6, толщ. 0,6м V=0,06*1,02=0,06м3 | 1 шт. / 1 м3 | 1 / 0,06
207 | Заполнение пазух ям песком средней крупности, толщ. 1,25м, с уплотнением V=0,13*1,1=0,14м3 | 1 шт. / 1 м3 | 1 / 0,13
208 | Нанесение силикон-эпоксидной грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" на подземную часть опоры за 2 раза (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,5*0,2*2=0,6кг | 1 м2 | 1.5
209 | Изготовление и монтаж площадки обслуживания ПО-1 из швеллера 16У, стальных уголков 75х6, 50х5, 25х3, стальных труб Ø89х5, Ø57х3,5, стальных листов толщ. 4мм, 5мм, 6мм, 10мм | 1 шт. / 1 тн | 1 / 0,4226
210 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=16,5*0,12=2,0кг | 1 м2 | 16.5
211 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза (цвет-черный, желтый) Vч=12,5*0,19*3=7,2кг Vж=4,0*0,19*3=2,3кг Примечание: окраску переходных мостиков выполнить в соответствии с МУ УОВ/01-01 | 1 м2 | 16.5
Опоры системы пожаротушения Опп1 - Опп6 (6 шт.)
212 | для опор Опп1, Опп3 - Опп6: Бурение ям Ø400мм, глубиной до 2,0 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов: 2 | 1 яма / 1м3 | 6 / 1,26
213 | Устройство основания под опору из щебня М600 фр.20-40мм F25, толщиной 0,15м, с уплотнением V=5*0,02*1,3=0,1*1,3=0,13м3 | 1 м3 | 0.1
214 | Изготовление и монтаж опор из трубы Ø159х6мм, стальных листов толщ. 5мм и 10мм, швеллера 10П | 1 шт. / 1 тн | 5 / 0,5139
215 | Заполнение пазух ям бетоном В25 F200 W6, толщ. 0,6м V=5*0,1*1,02=0,5*1,02=0,51м3 | 1 шт. / 1 м3 | 5 / 0,5
216 | Заполнение пазух ям песком средней крупности, толщ. 1,25м, с уплотнением V=5*0,13*1,1=0,65*1,1=0,72м3 | 1 шт. / 1 м3 | 5 / 0,65
217 | Нанесение силикон-эпоксидной грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" на подземную часть опор за 2 раза (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=6,0*0,2*2=2,4кг | 1 м2 | 6
218 | для опоры Опп2: Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 1,0м, экскаваторами, группа грунтов: 2 V=1,4*1,4*1,0*0,97=1,96*0,97=1,9м3 | 1 яма / 1м3 | 1 / 1,9
219 | для опоры Опп2: Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,35м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=1,96-1,9=0,06м3 | 1 м3 | 0.06
220 | для опоры Опп2: Устройство подстилающих слоев из песка средней крупности, толщ. 1,0м, с уплотнением механизированным способом V=1,96*1,1=2,2м3 | 1 м3 | 1.96
221 | для опоры Опп2: Монтаж железобетонной плиты ФЛ12.12-1 ГОСТ 13580-2021 | 1 шт. / 1 м3 / 1 т | 1 / 0,31 / 0,78
222 | Изготовление и монтаж опор из трубы Ø159х6, швеллера 10П, стальных листов толщ. 5мм и 10мм | 1 шт. / 1 тн | 6 / 0,5787
223 | для опоры Опп2: Сверление вертикальных отверстий в фундаментных блоках глубина отверстия 110мм, диаметр отверстия 12мм | 1 отв. | 4
224 | для опоры Опп2: Установка болтов БСР 12х110 УЗ в готовые отверстия | 1 шт. | 4
225 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=8,5*0,12=1,0кг | 1 м2 | 8.5
226 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза (цвет-черный) V=8,5*0,19*3=4,9кг | 1 м2 | 8.5
Технологические решения (РД № 1620-ТХ)
Сварка и монтаж резервуара 5000м3
227 | Монтаж металлоконструкций днища резервуара Примечание: поставка днища - полистовая | 1 шт. / 1 тн | 1 / 28,735
228 | Монтаж металлоконструкций стенки резервуара Примечание: поставка стенки - рулонная | 1 шт. / 1 тн | 1 / 70,486
229 | Монтаж металлоконструкций крыши резервуара Примечание: поставка днища - полистовая | 1 шт. / 1 тн | 1 / 35,608
230 | Монтаж металлоконструкций патрубков и люков на стенке резервуара Примечание: вырез отверстий приведен в подразделе "прочие работы" раздела ТХ | 1 тн | 1.489
231 | Монтаж металлоконструкций патрубков и люков на крыше резервуара Примечание: вырез отверстий приведен в подразделе "прочие работы" раздела ТХ | 1 тн | 1.145
232 | Монтаж металлоконструкций площадок обслуживания на стенке и крыше | 1 тн | 7.711
233 | Монтаж металлоконструкций трубопроводов орошения, пенного и подслойного пожаротушения | 1 тн | 2.025
234 | Монтаж пеногенератора ГПСС-2000 Примечание: пеногенератор входит в поставку РВС в соответствии с опросным листом | 1 шт. | 2
235 | Монтаж металлоконструкций водоспуска с крыши из трубы Ø114х4, в том числе бортик водоспуска | 1 тн | 0.9527
236 | Монтаж металлоконструкций шахтной лестницы и переходной площадки на крышу | 1 тн | 5.42
237 | Монтаж металлоконструкций заземления | 1 тн | 0.009
238 | Установка прокладок по ГОСТ 15179: А-100-16-ПОН: 8шт. А-200-16-ПОН: 2 шт. А-300-16-ПОН: 1шт. А-400-16-ПОН: 2 шт. А-600-2,5-ПОН: 1 шт. А-500-2,5-ПОН: 1 шт. А-350-2,5-ПОН: 4 шт. А-150-2,5-ПОН: 5 шт. А-100-2,5-ПОН: 4 шт. А-100-1,0-ПОН: 2 шт. | 1 шт. | 30
239 | Установка прокладок из паронита: -3х762х1065-ПОН: 1 шт.; -3хØ667/Ø528-ПОН: 4 шт. | 1 шт. | 5
240 | Монтаж клапана дыхательного КДС-3000/350 УХЛ1, DN 350, в комплекте с прокладкой и крепежем, (опросный лист 1620-ТХ.ОЛ6) | 1 шт / 1 т | 2 / 0,3
241 | Монтаж клапана аварийного КА-500Д УХЛ1, DN 500 в комплектес прокладкой, крепежем и комплектом ответных фланцев (опросный лист 1620-ТХ.ОЛ7) | 1 шт / 1 т | 1 / 0,078
242 | Монтаж патрубка вентиляционного ПВ-350 УХЛ1, DN350 в комплекте с ответным фланцем, огнепреградителем, крепежом и специальной окраской | 1 шт / 1 т | 1 / 0,049
243 | Монтаж люка замерного ЛЗ-150-1,6-УХЛ1 с комплекте с прокладкой и крепежом | 1 шт / 1 т | 2 / 0,0104
244 | Монтаж задвижки стальной клиновой ЗКЛ2-400-16 DN400 PN 16кгс/см2 надземной установки, с ручным управлением, КОФ и крепежом (шпильки) герметичность затвора - по классу А (ГОСТ Р 9544-2015) (опросный лист 1620-ТХ.ОЛ2) | 1 компл. / 1 т | 2 / 1,484
245 | Монтаж задвижки стальной клиновой ЗКЛ2-300-16 DN300 PN 16кгс/см2 надземной установки, с ручным управлением, КОФ и крепежом (шпильки) герметичность затвора - по классу А (ГОСТ Р 9544-2015) (опросный лист 1620-ТХ.ОЛ3) | 1 компл. / 1 т | 1 / 0,482
246 | Монтаж задвижки стальной клиновой ЗКЛ2-200-16 DN200 PN 16кгс/см2 надземной установки, с ручным управлением, КОФ и крепежом (шпильки) герметичность затвора - по классу А (ГОСТ Р 9544-2015) (опросный лист 1620-ТХ.ОЛ4) | 1 компл. / 1 т | 2 / 0,382
247 | Монтаж задвижки стальной клиновой ЗКЛ2-100-16 DN100 PN 16кгс/см2 надземной установки, с ручным управлением, КОФ и крепежом (шпильки) герметичность затвора - по классу А (ГОСТ Р 9544-2015) (опросный лист 1620-ТХ.ОЛ5) | 1 компл. / 1 т | 3 / 0,177
248 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных горячедеформированных труб диам. 530х10, L=5м без изоляции, открыто по установленным опорным конструкциям | 1 м / 1 кг | 5,0 / 641,2
249 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных горячедеформированных труб диам. 426х9, L=18м без изоляции, открыто по установленным опорным конструкциям (в т.ч. 9 м внутри РВС) | 1 м / 1 кг | 18,0 / 1666,1
250 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных горячедеформированных труб диам. 325х8, L=7м без изоляции, открыто по установленным опорным конструкциям (в т.ч. 4 м внутри РВС) | 1 м / 1 кг | 7,0 / 437,78
251 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных горячедеформированных труб диам. 219х6, L=11м без изоляции, открыто по установленным опорным конструкциям (в т.ч.6,3 м внутри РВС) | 1 м / 1 кг | 11,0 / 346,72
252 | для трубопровода дренажа: Разработка грунта механизированным способом на глубину 1,42м | 1 м3 | 1.45
253 | для трубопровода дренажа: Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,5м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.05
254 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных горячедеформированных труб диам. 219х6, L=1,5м с наружным двухслойным покрытием заводского нанесения (конструкция № 2 по ГОСТ Р 51164-98) с укладкой в траншею | 1 м | 1.5
255 | Обратная засыпки траншеи грунтом выемки вручную, с уплотнением механизированным способом | 1 м3 | 0.05
256 | Обратная засыпка траншеи бульдозером, с перемещением грунта до 5м, с последующим уплотнением, группа грунтов 2 | 1 м3 | 1.45
257 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных горячедеформированных труб диам. 114х6, открыто по установленным опорным конструкциям | 1 м / 1 кг | 3,5 / 55,93
258 | Монтаж тройника П 426х10,0 неизолированный (внутри РВС) | 1 шт / 1 кг | 2 / 111,0
259 | Монтаж тройника П 325х8,0 неизолированный (внутри РВС) | 1 шт / 1 кг | 1 / 27,4
260 | Монтаж тройника П 219х8,0 неизолированный | 1 шт / 1 кг | 1 / 13,8
261 | Монтаж тройника П 114х6,0 неизолированный | 1 шт / 1 кг | 1 / 3,3
262 | Монтаж отвода П90 град - 426х8,0 неизолированный (внутри РВС) | 1 шт / 1 кг | 2 / 352,0
263 | Монтаж отвода П45 град - 426х8,0 неизолированный | 1 шт / 1 кг | 5 / 190,0
264 | Монтаж отвода П90 град - 325х8,0 неизолированный (внутри РВС) | 1 шт / 1 кг | 1 / 55,0
265 | Монтаж отвода П60 град - 325х8,0 неизолированный | 1 шт / 1 кг | 1 / 34,0
266 | Монтаж отвода П45 град - 325х8,0 неизолированный | 1 шт / 1 кг | 1 / 22,5
267 | Монтаж отвода П90 град - 219х6,0 неизолированный (в т.ч.1 шт внутри РВС) | 1 шт / 1 кг | 3 / 45,0
268 | Монтаж отвода гнутого ОГ 9 град. диам. 219х(9К42)-0,005(0,2)-0,75-5DN-300/300 | 1 шт / 1 кг | 1 / 23,7
269 | Монтаж отвода П 90 град. 219х6,0 с наружным двухслойным полимерным покрытием заводского нанесения (конструкция № 2 по ГОСТ Р 51164-98) | 1 шт / 1 кг | 1 / 15,0
270 | Монтаж отвода П 90 град - 114х6,0 неизолированный (в т.ч. 2 шт внутри РВС) | 1 шт / 1 кг | 5 / 19,0
271 | Монтаж перехода П 530х12-426х10 неизолированный | 1 шт / 1 кг | 1 / 46,0
272 | Монтаж заглушки П 426х10,0 неизолированный (внутри РВС) | 1 шт / 1 кг | 4 / 76,0
273 | Монтаж заглушки П 325х10,0 неизолированный (внутри РВС) | 1 шт / 1 кг | 2 / 22,0
274 | Монтаж прокладки диэлектрической под надземную арматуру DN 400: плита из полиамида 6 блочного (капролона) 400х400х40 мм | 1 шт | 2
275 | Монтаж прокладки диэлектрической под надземную арматуру DN 300: плита из полиамида 6 блочного (капролона) 400х400х40 мм | шт | 1
276 | Монтаж опоры трубопровода подвижной хомутовой ОПБ2-530-121.00, ТУ 1468-012-04698606-14 в комплекте с прокладкой из паронита ПМБ 1,0х1300х300 | шт | 1
277 | Монтаж опоры трубопровода подвижной хомутовой ОПБ2-426-111.00, ТУ 1468-012-04698606-14, в комплекте с прокладкой из паронита ПМБ 1,0х1300х300 | шт | 7
278 | Монтаж опоры трубопровода подвижной хомутовой ОПБ2-325-091.00, ТУ 1468-012-04698606-14 в комплекте с прокладкой из паронита ПМБ 1,0х1100х300 | шт | 3
279 | Монтаж опоры трубопровода подвижной хомутовой ОПБ2-219-071.00, ТУ 1468-012-04698606-14 в комплекте с прокладкой из паронита ПМБ 1,0х300х300 | шт | 6
280 | Монтаж опоры трубопровода корпусной хомутовой типа 114-КХ-А11-041.00, ТУ 1468-012-04698606-14 в комплекте с прокладкой из паронита ПМБ 1,0х300х300 | шт | 3
281 | Монтаж комплекта изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN200, в составе на 1 стык: - битумно-полимерная грунтовка БИОМ 1 слой - 0,06л, - мастичная лента РУАЗ-АРМ, шириной 450х2мм - 0,55м, - муфта термоусаживающаяся ИЗТМ - 1 шт | 1 компл. | 4
Наружная окраска трубопроводов DN500
282 | Огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021 по предварительно очищенной, обеспыленной и обезжиренной поверхности V=8,3*0,12*2=2,0кг | 1 м2 | 8.3
283 | Окраска ранее огрунтованных поверхностей трубопровода эмалью ПФ-115 (черная) за 2 раза V=8,3*0,19*2=3,2кг | 1 м2 | 8.3
Наружная окраска трубопроводов DN400
284 | Огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021 по предварительно очищенной, обеспыленной и обезжиренной поверхности V=25,3*0,12*2=6,1кг | 1 м2 | 25.3
285 | Окраска ранее огрунтованных поверхностей трубопровода эмалью ПФ-115 (черная) за 2 раза V=25,3*0,19*2=9,6кг | 1 м2 | 25.3
Наружная окраска трубопроводов DN300
286 | Огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021 по предварительно очищенной, обеспыленной и обезжиренной поверхности V=3,6*0,12*2=0,9кг | 1 м2 | 4.6
287 | Окраска ранее огрунтованных поверхностей трубопровода эмалью ПФ-115 (черная) за 2 раза V=3,6*0,19*2=1,4кг | 1 м2 | 4.6
Наружная окраска трубопроводов DN100, 200
288 | Огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021 по предварительно очищенной, обеспыленной и обезжиренной поверхности V=5,5*0,12*2=1,3кг | 1 м2 | 5.5
289 | Окраска ранее огрунтованных поверхностей трубопровода эмалью ПФ-115 (черная) за 2 раза V=5,5*0,19*2=2,1кг | 1 м2 | 5.5
Теплоизоляция надземного трубопровода и СДТ DN500, в т.ч.:
290 | Монтаж теплоизоляции трубопроводов и арматуры DN500 из теплоизоляции "URSA", толщ.50 мм, с креплением на стальную ленту упаковочную мягкую, нормальной точности 0,7х20 мм V=9,1*0,05*1,24=0,46*1,24=0,57 м3 | 1 м / 1 м2 / 1м3 | 5,0 / 9,1 / 0,46
291 | Монтаж защитного слоя теплозоляции трубопроводов и арматуры DN500 из стали электрически оцинкованной тонколистовой (толщ.0,5 мм) с креплением пряжками типа I-0 *m (с учетом норм расхода)=9,9*1,22*4,0=12,08*4,0=48,32кг | 1 м2 / 1 кг | 9,9 / 48,32*
Теплоизоляция надземного трубопровода и СДТ DN400, в т.ч.:
292 | Монтаж теплоизоляции трубопроводов и арматуры DN400 из теплоизоляции "URSA", толщ.50 мм, с креплением на стальную ленту упаковочную мягкую, нормальной точности 0,7х20 мм V=28,3*0,05*1,24=1,41*1,24=1,75 м3 | 1 м / 1 м2 / 1м3 | 18,9 / 28,3 / 1,41
293 | Монтаж защитного слоя теплозоляции трубопроводов и арматуры DN400 из стали электрически оцинкованной тонколистовой (толщ.0,5 мм) с креплением пряжками типа I-0 *m (с учетом норм расхода)=31,3*1,22*4,0=38,2*4,0=152,8кг | 1 м2 / 1 кг | 31,3 / 152,8*
Теплоизоляция надземного трубопровода и СДТ DN300, в т.ч.:
294 | Монтаж теплоизоляции трубопроводов и арматуры DN300 из теплоизоляции "URSA", толщ.50 мм, с креплением на стальную ленту упаковочную мягкую, нормальной точности 0,7х20 мм V=5,3*0,05*1,24=0,26*1,24=0,32 м3 | 1 м / 1 м2 / 1м3 | 4,5 / 5,3 / 0,26
295 | Монтаж защитного слоя теплозоляции трубопроводов и арматуры DN300 из стали электрически оцинкованной тонколистовой (толщ.0,5 мм) с креплением пряжками типа I-0 *m (с учетом норм расхода)=6*1,22*4,0=7,32*4,0=29,3кг | 1 м2 / 1 кг | 6,0 / 29,3*
Теплоизоляция надземного трубопровода и СДТ DN200, в т.ч.:
296 | Монтаж теплоизоляции трубопроводов и арматуры DN200 из теплоизоляции "URSA", толщ.50 мм, с креплением на стальную ленту упаковочную мягкую, нормальной точности 0,7х20 мм V=8,5*0,05*1,24=0,42*1,24=0,52 м3 | 1 м / 1 м2 / 1м3 | 10,0 / 8,5 / 0,42
297 | Монтаж защитного слоя теплозоляции трубопроводов и арматуры DN200 из стали электрически оцинкованной тонколистовой (толщ.0,5 мм) с креплением пряжками типа I-0 *m (с учетом норм расхода)=10*1,22*4,0=12,2*4,0=48,8кг | 1 м2 / 1 кг | 10,0 / 48,8*
Теплоизоляция надземного трубопровода и СДТ DN100, в т.ч.:
298 | Монтаж теплоизоляции трубопроводов и арматуры DN100 из теплоизоляции "URSA", толщ.50 мм, с креплением на стальную ленту упаковочную мягкую, нормальной точности 0,7х20 мм V=2,1*0,05*1,24=0,1*1,24=0,12 м3 | 1 м / 1 м2 / 1м3 | 4,0 / 2,1 / 0,1
299 | Монтаж защитного слоя теплозоляции трубопроводов и арматуры DN100 из стали электрически оцинкованной тонколистовой (толщ.0,5 мм) с креплением пряжками типа I-0 *m (с учетом норм расхода)=2,7*1,22*4,0=3,3*4,0=13,2кг | 1 м2 / 1 кг | 2,7 / 13,2*
Антикоррозионное покрытие РВС
Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности резервуара
298 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания (высота резервуара- 11,92м, диаметр резервуара - 22,8м) Примечание: Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 РВС 5000 м3 / 1 м2 | 1 / 890
299 | Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из резервуара (расход 28 кг/м2) (трубопроводов DN400, DN300, DN200, DN100 во внутренней обвязке РВС) V=32,8*0,028=0,92 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 32.8
300 | Антикоррозионное покрытие трубопроводов DN400, DN300, DN200, DN100 во внутренней обвязке РВС за 3 раза Amercoat 236 с помощью краскопульта - покрытие Amercoat 236 - 32,8*0,182*3=17,9 л (в том числе Amercoat 236 комп.А - 14,3л; Amercoat 236 комп.Б - 3,6л) - разбавитель Thinner 21-06 - 17,9* 0,1=1,8 л | м2 | 32.8
301 | Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из резервуара (расход 28 кг/м2) (днище, стены, кровля, балки, трубопроводы внутренней обвязки, опоры, патрубки люков - 2240м2) V=2240*0,028=62,72 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 2240
302 | Вывоз отработанного абразивного порошка в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ (абразивный порошок- 62,72+0,92=63,64тн) | 1 тн | 63.64
303 | Обеспыливание внутренней поверхности резервуара | 1 м2 | 2240
304 | Окраска внутренней поверхности резервуара за 3 раза Amercoat 236 (днище, стены, кровля, балки, трубопроводы внутренней обвязки, опоры, патрубки люков - 2240м2) с помощью краскопульта - покрытие Amercoat 236 - 2240*0,182*3=1223,0 л (в том числе Amercoat 236 комп.А - 978,4л; Amercoat 236 комп.Б - 244,6л) - разбавитель Thinner 21-06 - 1223,1* 0,1=122,3 л | 1 м2 | 2240
305 | Очистка сварных швов и околошовной зоны щетками | м2 | 31
306 | Окраска внутренней поверхности резервуара (сварных швов и околошовной зоны) за 3 раза Amercoat 236 вручную кистью - покрытие Amercoat 236 - 31*0,182*3=16,9 л (в том числе Amercoat 236 комп.А - 13,52л; Amercoat 236 комп.Б - 3,38л) - разбавитель Thinner 21-06 - 16,93* 0,1=1,7 л | м2 | 31
Антикоррозионное покрытие наружной поверхности резервуара
307 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания (высота резервуара- 11,92м, диаметр резервуара - 22,8м) Примечание: Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 РВС 5000 м3 / 1 м2 | 1 / 854
308 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2) V=1285*0,028=36,0тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 1285
309 | Вывоз отработанного абразивного порошка в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ | 1 тн | 36
310 | Очистка сварных швов и околошовной зоны щетками | м2 | 41.4
311 | Окраска наружной поверхности резервуара за 1 раз Литамастик 280 (слоновая кость) (сварных швов и околошовной зоны) вручную кистью - покрытие Литамастик 280 (слоновая кость) - 41,4*0,375=15,5 л (в том числе: Лимастик 180 комп. А - 13,7л; Лисмастик 80 комп.Б - 2,2 л); - растворитель Литум №17 - 41,4*0,038=1,6 л; | м2 | 41.4
312 | Обеспыливание наружной поверхности резервуара | 1 м2 | 1285
313 | Окраска наружной поверхности резервуара за 1 раз Литамастик 280 (слоновая кость) с помощью распылителя: - покрытие Литамастик 280 (слоновая кость) - 1285*0,375=482,0 л (в том числе: Лимастик 180 комп. А - 421,8л; Лисмастик 80 комп.Б - 60,2 л); - растворитель Литум №17 - 1285*0,038=48,9 л; | 1 м2 | 1285
314 | Окраска наружной поверхности резервуара за 1 раз Литакоут Фрост RAL9003 с помощью распылителя: - покрытие Литакоут Фрост RAL9003 - 1285*0,136=174,8 л (в том числе: Литакоут Фрост комп.А - 158,9л, Литакоут Классик комп.Б - 15,9л); - растворитель Литум №10 - 1285*0,014=18,0 л; | 1 м2 | 1285
Антикоррозионное покрытие шахтной лестницы, площадок на крыше, кольцевой площадки на крыше, ограждений шахтной лестницы, кольцевой площадки и площадка на крыше, площадка с ограждением под пеногенераторы
315 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2) V=717*0,028=20,1 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 717
316 | Вывоз отработанного абразивного порошка в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ | 1 тн | 20.1
317 | Обеспыливание наружной поверхности шахтной лестницы, переходных мостиков, ограждений | 1 м2 | 717
318 | Окраска металлических поверхностей шахтной лестницы, переходных мостиков, ограждений эпоксидным грунтом за 2 раза SigmaFast 278: - покрытие SigmaFast 278: 717*0,182*2=261,0л (в том числе: SigmaFast 278 комп.А - 195,8л (в т.ч. 30л - белый; 165,8л - черный), SigmaFast 278 комп.Б - 65,2л); - растворитель Thinner 91-92: 261,0*0,1= 26,1л | 1 м2 | 717
319 | Окраска металлических поверхностей шахтной лестницы, переходных мостиков, ограждений за 1 раз эпоксиакриловым финишным покрытием SigmaDur 520, с помощью краскопульта: - покрытие SigmaDur 520: 717*0,125=90,0л (в том числе: SigmaDur 520 комп.А - 79,2л (в т.ч. 67,1л - черный; 12,1л - желтый), SigmaDur 520 комп.Б - 10,8л); - разбавитель Thinner 21-06- 90,0*0,1=9,0л | 1 м2 | 717
Логотипы
320 | Наклейка трафарета - надпись "РВС №3", размером 11,01х3,51м: 3,14*D/6,5*D/6,5=3,14*22,8/6,5*22,8/6,5=38,7м2 - надпись "Огнеопасно!", размером 14,32х1,75м: 3,14*D/5*D/13=3,14*22,8/5*22,8/13= 25,1м2 - надпись "Нефтиса - БелкамНефть", размером 17,90х3,51м: 3,14*D/4*D/6,5=3,14*22,8/4*22,8/6,5= 62,8м2 | 1 шт / 1 м2 | 3 / 126,6
321 | Обезжиривание поверхности растворителем Р-646 V=126,6*0,33=41,8 кг | 1 м2 | 126.6
322 | Окраска металлических поверхностей краской масляной МА-15 за 2 раза (нанесение логотипов) V=126,6*0,19*2*0,68=32,7 кг Примечание: нанесение логотипа выполнить в соответствии п.2.5.2. МУ-УОВ/01-01 | 1 м2 | 126.6
Антикоррозионное покрытие трубопроводов водяного пенотушения и водоохлаждения по корпусу резервуара
323 | Зачистка металлическими щетками сухотрубов: трубопровод орошения и трубопровод пенотушения из труб электросварных бесшовных Ø114х4мм, с учетом фасонных элементов, креплений | 1 м2 | 66
324 | Огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021 по предварительно очищенной, обеспыленной и обезжиренной поверхности V=66*0,12*2=15,8кг | 1 м2 | 66
325 | Окраска ранее огрунтованных поверхностей трубопровода эмалью ПФ-115 (красный) за 2 раза V=66*0,19*2=25,1кг | 1 м2 | 66
Антикоррозионное покрытие водоспуска с крыши по корпусу резервуара
326 | Зачистка металлическими щетками водоспуска из труб электросварных бесшовных Ø159х5мм, Ø89х4мм, из листовой стали толщ.5мм, 8мм с учетом фасонных элементов, креплений | 1 м2 | 57
327 | Огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021 по предварительно очищенной, обеспыленной и обезжиренной поверхности V=57*0,12*2=6,8кг | 1 м2 | 57
328 | Окраска ранее огрунтованных поверхностей трубопровода эмалью ПФ-115 (белый) за 2 раза V=57*0,19*2=21,7кг | 1 м2 | 57
Прочие работы
326 | Лист 4,5: Работы по вырезке технологических отверстий по 300х300мм, в т.ч на трубопроводах DN400 - 15 шт, на DN300 - 3 шт | 1 отвер | 18
327 | Лист 5: Работы по вырезке технологических отверстий по 100х100мм, на трубопроводах DN200 | 1 отвер | 4
328 | Покрытие опор типа ОПБ2 внутри РВС эпоксидным покрытием Amercoat 236 за 3 раза (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) с помощью краскопульта (цвет - серый) - Amercoat 236: V=0,2*0,182*3=0,11л (в том числе Amercoat 236 комп.А - 0,09л; Amercoat 236 комп.Б - 0,02л) - Разбавитель Thinner 21-06: V=0,11*0,1=0,01л | 1 опор / 1 м2 | 10 / 0,2
329 | Вырезание круглых отверстий под приемо-раздаточный патрубок в стенке резервуара (в стальном листе толщ. 10мм): - диам. 114 мм: 2 шт.; - диам. 219 мм: 2 шт.; - диам. 325 мм: 1 шт.; - диам. 426 мм: 2 шт.; - под круглый люк-лаз диам.600 мм: 1 шт.; | 1 отв. / 1 м2 | 8 / 0,75
330 | Вырезание овального отверстия под люк-лаз в стенке резервуара (в стальном листе толщ. 10мм): - 600х900 мм - 1 шт.; | 1 отв. / 1 м2 | 1 / 0,54
331 | Вырезание прямоугольного отверстия под патрубок пеногенератора в стенке резервуара (в стальном листе толщ. 10мм), отверстие выполняется на высоте 11,37м от уровня земли: - 550х550 мм - 2 шт.; | 1 отв. / 1 м2 | 2 / 0,61
332 | Вырезание круглых отверстий в крыше резервуара (в стальных листах толщ. 6-10мм): - под световой люк диам. 500мм: 4 шт.; - под патрубок для клапана дыхательного, клапана аварийного и вентиляционного патрубка диам. 350 мм: 4 шт.; - под патрубок для люка замерного и для датчика уровня диам. 150 мм: 5 шт.; - под патрубок для датчика диам. 100 мм: 4 шт.; | 1 отв. / 1 м2 | 17 / 1,29
Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
Контроль надземных сварных соединений
329 | Радиографический контроль сварных соединений трубопровода DN500 (2 % сварных соединений) | 1 стык | 1
330 | Радиографический контроль сварных соединений трубопровода DN400 (2 % сварных соединений) | 1 стык | 1
331 | Радиографический контроль сварных соединений трубопровода DN300 (2 % сварных соединений) | 1 стык | 1
332 | Радиографический контроль сварных соединений трубопровода DN200 (2 % сварных соединений) | 1 стык | 1
333 | Радиографический контроль сварных соединений трубопровода DN100 (2 % сварных соединений) | 1 стык | 1
Контроль подземных сварных соединений
334 | Радиографический контроль сварных соединений трубопровода DN200 (2 % сварных соединений) | 1 стык | 1
Контроль качества изоляционного покрытия надземных трубопроводов
335 | Контроль толщины лакокрасочного покрытия трубопроводов (1 измерение на 100м ), в т.ч. Для DN500, DN400, DN300, DN200, DN100 | 1 измерение | 5
336 | Контроль адгезии лакокрасочного покрытия трубопроводов (1 % труб), в т.ч. Для DN500, DN400, DN300, DN200, DN100 | 1 измерение | 5
337 | Контроль сплошности лакокрасочного покрытия трубопроводов искровым дефектоскопом Ди-74 (100 % труб), в т.ч.: - DN500 - 5м/ 8,3м2, - DN400 - 31,9 м / 42,7 м2, - DN300 - 10,1м / 10,3м2, - DN200 - 14,9м / 10,2м2, - DN100 - 6,2 м / 2,3м2 | м / м2 | 68,1 / 64,8
Контроль качества изоляционного покрытия подземных трубопроводов
338 | Контроль качества толщины покрытия трассового нанесения (1 изм. на 100 м) | 1 измерение | 1
339 | Контроль толщины покрытия заводского нанесения (10 % труб до укладки) | 1 измерение | 1
340 | Контроль адгезии покрытия трассового нанесения (1 изм. на 500 м) | 1 измерение | 1
341 | Контроль адгезии покрытия заводского нанесения (2 % труб до укладки) | 1 измерение | 1
342 | Контроль сплошности покрытия искровым дефектоскопом ДИ-74 (100% до укладки) | 1м / 1м2 | 2,1 / 1,5
343 | Контроль сплошности покрытия прибором АНПИ и методом катодной поляризации (100% после укладки) | 1 м | 2.1
Контроль качества сварных соединений резервуара
344 | Контроль сварных соединений днища вакуумированием | 1 м шва | 354
345 | Радиографический контроль сварных соединений днища | 1 м шва | 3
346 | Контроль сварных соединений стенок (с внутренней стороны) вакуумированием | 1 м шва | 71.6
347 | Контроль сварных соединений стенок (с наружной стороны) капилярным методом или пробой "мел-керосин" | 1 м шва | 71.7
348 | Радиографический контроль сварных соединений стенок | 1 м шва | 38.2
349 | Радиографический контроль сварных соединений опорного уголка | 1 м шва | 1.8
350 | Ультразвуковой контроль сварных соединений люков и патрубков в стенке | 1 м шва | 14.1
351 | Контроль сварных швов сварных соединений люков и патрубков в стенке избыточным далением | 1 м шва | 29.7
352 | Контроль сварных швов сварных соединений люков и патрубков в стенке капиллярным способом | 1 м шва | 17.2
353 | Контроль сварных соединений настила крыши, швов патрубков с настилом вакуумированием | 1 м шва | 327.1
354 | Контроль сварных швов сварных соединений настила крыши, швов патрубков с настилом капиллярным способом | 1 м шва | 46.3
Очистка и испытания
355 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой или продувкой без пропуска очистных устройств, в т.ч.: DN500 - 5,0м, DN400 - 31,9м, DN300 - 10,1м, DN200 - 14,9м, DN100 - 6,2м | 1 м | 68.1
356 | Гидравлическое испытание на прочности давлением Рисп.=0,2МПа в течение 30 минут для трубопроводов, в т.ч.: DN500 - 5,0м, DN400 - 31,9м, DN300 - 10,1м, DN200 - 14,9м, DN100 - 6,2м | 1 м | 68.1
357 | Дополнительное пневматическое испытание на герметичность трубопроводов давлением Рисп.=Рраб-0,002МПа в течение 24часов, в т.ч.: DN200 - 14,9м, DN100 - 6,2м | 1 м | 21.1
358 | Удаление воды из полости трубопровода сжатым воздухом без пропуска очистных устройств, в т.ч.: DN500 - 5,0м, DN400 - 31,9м, DN300 - 10,1м, DN200 - 14,9м, DN100 - 6,2м | 1 м | 68.1
359 | Испытание РВС-5000: - испытание на герметичность корпуса резервуара при заливе водой; - испытания прочности корпуса резервуара при гидростатической нагрузке; - испытания герметичности стационарной крыши избыточным избыточным давлением воздуха; - испытания устойчивости корпуса резервуара созданием относительного разрежения внутри резервуара; - испытание устойчивости основания резервуара с определением абсолютной и неравномерной осадки по контуру днища, крена резервуара. профиля центральной части днища. | 1 резервуар | 1
Градуировка резервуара (работы выполняются силами "Заказчика" - по специальному договору подряда со службой метрологии или юридическими лицами, имеющими лицензию или разрешение на право поверки) Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать
360 | Градиуровка резервуара РВС-5000м3 | 1 резервуар | 1
Система пожаротушения (№1620-ПТ)
Примечание: монтаж опор приведен в разделе АС
Трубопровод системы водяного охлаждения В2
361 | Изготовление и монтаж трубопровода из стальной электросварной прямошовной трубы Ø114х6,0мм, открыто по опорам, с учетом длины фасонных элементов: - труба Ø114х6,0мм: 40 м; - отвод крутоизогнутый 45̊ 114х6: 2 шт. (0,42м); - отвод крутоизогнутый 90̊ 114х6: 4 шт. (0,84м); - переход концентрический К-114х6 - 89х6: 2 шт. (0,24м) | 1 м | 41.5
362 | Изготовление и монтаж трубопровода из стальной электросварной прямошовной трубы Ø89х4,0мм, открыто по опорам | 1 м | 2.5
363 | Монтаж головки муфтовой ГМ-80 PN16 | 1 шт. / 1 м | 2 / 0,2
364 | Монтаж головки-заглушки ГЗ-80 PN16 | 1 шт. / 1 м | 2 / 0,2
365 | Монтаж приварной опоры 114-КП-А11-В-Ст13сп | 1 шт. | 10
366 | Монтаж пожарного фильтра ПФУ-100 в комплекте с фланцами, крепежным элементом и прокладочным материалом | 1 шт. | 2
367 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=16*0,12*2=3,9кг | 1 м2 | 16
368 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью МЛ-12 за 2 раза (цвет-красный) V=16*0,19*2=6,1кг | 1 м2 | 16
Растворопровод пенотушения В11
369 | Изготовление и монтаж трубопровода из стальной электросварной прямошовной трубы Ø114х6,0мм, открыто по опорам, с учетом длины фасонных элементов: - труба Ø114х6,0мм: 14 м; - отвод крутоизогнутый 90̊ 114х6: 5 шт. (1,55м); | 1 м | 15.55
370 | Монтаж пожарного фильтра ПФУ-100 в комплекте с фланцами, крепежным элементом и прокладочным материалом | 1 шт. | 1
371 | Монтаж приварной опоры 114-КП-А11-В-Ст13сп | 1 шт. | 3
372 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=6,0*0,12*2=1,5кг | 1 м2 | 6
373 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью МЛ-12 за 2 раза (цвет-красный) V=6,0*0,19*2=2,3кг | 1 м2 | 6
Очистка полости и испытание трубопровода
374 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой или продувкой без пропуска очистных устройств для трубопровода Ø114мм | 1 м | 57.05
375 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением Рисп=1,25*0,85МПа=1,1МПа в течение 12 часов для трубопровода Ø114мм | 1 м | 57.05
376 | Гидравлическое испытание трубопроводов на герметичность давлением Рисп=Рраб=0,85 МПа в течение 12 часов для трубопровода Ø114мм | 1 м | 57.05
377 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой или продувкой без пропуска очистных устройств для трубопровода Ø89мм | 1 м | 2.5
378 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением Рисп=1,25*0,85МПа=1,1МПа в течение 12 часов для трубопровода Ø89мм | 1 м | 2.5
379 | Гидравлическое испытание трубопроводов на герметичность давлением Рисп=Рраб=0,85 МПа в течение 12 часов для трубопровода Ø89мм | 1 м | 2.5
380 | Монтаж и демонтаж инвентарного узла для очистки и испытания трубопровода диам.114 мм | 1 узел | 1
381 | Монтаж и демонтаж инвентарного узла для очистки и испытания трубопровода диам.89 мм | 1 узел | 1
Демонтажные работы (1620-ПОС)
382 | Демонтаж водовода DN500 | 1 м / 1 т | 8,7 / 1,78
383 | Демонтаж водовода DN400 | 1 м / 1 т | 9,5 / 1,25
384 | Демонтаж задвижки DN400 | 1 шт / 1 т | 1, / 0,742
385 | Демонтаж водовода DN300 | 1 м / 1 т | 3,4 / 0,26
386 | Демонтаж задвижки DN300 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,964
387 | Демонтаж трубопровода парафины DN200 | 1 м / 1 т | 4,8 / 0,17
388 | Демонтаж задвижки DN200 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,382
389 | Демонтаж трубопровода дренажа DN100 | 1 м / 1 т | 2,3 / 0,02
390 | Демонтаж задвижки DN100 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,118
391 | Демонтаж переходных мостиков (раздел АС) | 1 шт. / 1 т | 2 / 0,3
392 | Транспортировка бортовыми автомобилями демонтированных стальных конструкций, с учетом погрузочно-разгрузочных работ, на расстояние до 1 км, класс груза: 1 | 1 тн | 5.986
Работы, связанные с организацией строительства и обозначенные в разделе ПОС проектной (рабочей) документации. (лист 2, ПОС)
393 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев дорожных покрытий из песка, толщиной 50мм, с уплотнением. V=30,6*1,1=33,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 612 / 30,6
394 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит ПДН по сер. 3.503.1-91 (6х2х0,14м) | 1 шт / 1 м3 | 51 / 85,68
371 | Монтаж временной стойки для разворачивания стенок резервуара из стальной трубы 530х12 мм, L=14 м | 1 м / 1 тн | 14 / 2,146
Срок выполнения работ: начало работ – август 2025 г. окончание работ – ноябрь 2025 г.
Протяженность дорог от п/б "Вятка" до места производства работ: - асфальтированная дорога - до 1 км.
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Протяженность дорог от п/базы Вятка до подстанции "Потаповская - Сухарево" - грунтовая дорога - 15 м;
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutoCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## Прил. №3,3 к ТЗ
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## Прил.№3,4 к ТЗ
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
Июль 2025г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
Июль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
Август 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
Август 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13