## УПСВ ВР
Приложение 3.5
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора - главный инженер
А.В. Головашкин
" " 2025г
Карта технологических уставок УПСВ Восточно-Рогозинского месторождения
Объект контроля |  | Минимальное аварийное значение | Минимальное предупредительное значение | Рабочий диапазон | Максимальное предупредительное значение | Максимальное аварийное значение | Аварийная остановка (блокировка) |  | Краткая экспликация оборудования | Контролируемый параметр
[7 empty] | min | max
С-1 | уровень НСЖ в большой и малой секциях, м | 0.5 |  | 0,6…1,1 |  | 1.2 | - | - |  | уровень НСЖ в большой и малой секциях, м
|  | 2.5 | 2.6 | 2,7…6,4 | 6.5 | 10 | - | - |  | давление, кгс/см2
|  | 5 | 6 | 7,0… 54,0 | 55 | 60 | - | - |  | температура НСЖ, С
ГС-1 |  | 1.5 | 1.6 | 2,5…3,0 | 4.5 | 10 | - | - |  | давление, кгс/см2
|  | - |  | 0…0,70 | 0.9 | 1.08 | - | - |  | уровень газоконденсата, м
ГС-2 |  | 0.001 |  | 0,1...0,34 | 0.35 | 6 | - | - |  | давление, кгс/см2
|  | 0.3 |  | 0,35…0,80 |  | 1.4 | - | - |  | уровень газоконденсата, м
ГС-3 |  | 1.5 | 1.6 | 2,5…3,0 | 4.5 | 10 | - | - |  | давление, кгс/см2
|  | - |  | 0…1,0 | 1.05 | 1.15 | - | - |  | уровень газоконденсата, м
ПП-1,6 №№ 1, 2 |  | - |  | 50,0…400 | 401 | 450 | - | 500 |  | температура дымовых газов, С
|  | 5 |  | 7,0…54,0 |  | - | - | - |  | температура НСЖ на входе, С
|  | - |  | 45,0…55,0 |  | 66 | - | 70 |  | температура НСЖ на выходе, С
|  | - |  | 50,0…65,0 |  | 70 | - | 75 |  | температура теплоносителя, С
|  | 1 |  | 2,0…2,7 |  | 5 | - | - |  | давление НСЖ на входе, кгс/см2
|  | 1 |  | 1,5…2,5 |  | 5 | 0.5 | 7.5 |  | давление НСЖ на выходе, кгс/см2
|  | 0.05 |  | 0,1…1,2 |  | 1.5 | 0 | 1.6 |  | давление топливного газа, кгс/см2
|  | 2.5 |  | 2,6…2,8 |  | - | - | - |  | сигнализатор нижнего уровня теплоносителя, м
С-2 |  |  |  | 1.6 |  |  | - | - |  | общий уровень НСЖ, м
|  | 0.5 |  | 0,8…1,2 |  | 1.3 | - | - |  | уровень пл. воды, м
|  |  | 0.8 | 0,9…1,3 | 1.4 |  |  |  |  | уровень нефт. секции, м
|  | 1.5 | 1.6 | 1,7…2,2 | 2.3 | 2.5 | - | - |  | давление, кгс/см2
|  |  |  | 40,0…55,0 |  | 70 | - | - |  | температура НСЖ, С
КСУ №№ 1, 2 |  | 0.3 |  | 0,35…0,7 |  | 1 | - | - |  | уровень нефти, м
|  |  |  | 0,05...0,3 | 0.31 | 6 | - | - |  | давление, кгс/см2
РВС-700 №1 |  | 2.8 |  | 3,0…6,5 |  | 6.6 | - | - |  | уровень жидкости, м
|  | 2.8 |  | 3,0...6,5 |  | 6.6 | - | - |  | уровень пл. воды, м
РВС-700 №2 |  | 3.5 |  | 3,6…5,8 |  | 6 | - | - |  | уровень нефти, м
|  | - |  | - |  | 0.3 | - | - |  | уровень пл. воды, м
РВС-700 №3 |  | 4.3 |  | 4,6...6,5 |  | 8.2 | - | - |  | уровень нефти, м
|  | 0.5 |  | 0,5…0,6 |  | 2 | - | - |  | уровень пл. воды, м
РВС-700 №№ 1, 2, 3 |  | 30 |  | 35,0…50,0 |  | - | - | - |  | температура жидкости, С
НЕД-2 (V = 63 м3) |  | - |  | 0,6…2,3 |  | 2.5 | - | - |  | уровень НСЖ, м
НЕД-1 (V = 25 м3) |  | - |  | 0,6…1,8 |  | 1.9 | - | - |  | уровень НСЖ, м
НЕД-3 (V = 12,5 м3) |  | - |  | 0,6…1,3 |  | 1.5 | - | - |  | уровень НСЖ, м
ЕД-4 (V = 8 м3) |  | - |  | 0,6…1,3 |  | 1.5 | - | - |  | уровень НСЖ, м
НК №№ 1, 2 (V = 8 м3) |  | - |  | 0,3…0,7 |  |  | - | - |  | давление на выходе насоса, кгс/см2
|  | - |  | 0,6…1,3 |  | 1.5 | - | - |  | уровень конденсата, м
ДКС |  |  |  | 3 | [5 empty] | давление ПНГ на входе, кгс/см2
|  | 6 | 7 | 12 | 12.8 | 13 | 6 | 13 |  | давление ПНГ на выходе, кгс/см2
|  | 5 | 7 | 95,0…100,0 | 103 | 27 | 5 | 106 |  | температура масла, С
|  |  |  | 55,0…60,0 | [5 empty] | температура ПНГ на выходе , С
Нефтяная насосная |  | 5 |  | 20,0…60,0 |  | 75 | 0 | 90 |  | температура подшипников эектродвигателя ЦНС, С
|  | 5 |  | 20,0…60 |  | 75 | 0 | 90 |  | температура подшипников ЦНС, С
|  | 0.4 |  | 0,50…2,50 |  | 3 | 0.35 | - |  | давление на входе ЦНС, кгс/см2
|  | 2 |  | 3,0…30,0 |  | 35 | 1 | 37 |  | давление на выходе с ЦНС, кгс/см2
БКНС |  | 5 |  | 15,0…65,0 |  | 80 | 0 | 95 |  | температура упорной камеры, С
|  | 5 |  | 15,0…65,0 |  | 70 | 0 | 90 |  | температура подшипников электродвигателя ГНК, С
|  | 0.7 |  | 3,0…6,0 |  | 14 | 0.5 | 16 |  | давление на входе ГНК, кгс/см2 |  | вход ГНК
|  | 30 |  | 40,0…160,0 |  | 170 | 20 | 180 |  | давление на выходе с ГНК, кгс/см2 |  | вход ГНК
|  | 5 |  | 15,0…65,0 |  | 75 | 0 | 80 |  | температура корпуса ГНК, С
РВС-700
КСУ = 12,5 м3
С-2 = 50 м3
С-1 = 25 м3
ГС-1 = 0,8 м3
ГС-2 = 1,6 м3
ДКС
Н/Н
БКНС
вход
выход
ЕН
РВС
ППД
ГС-1 = 0,8 м3
ЕД
ГС-3 = 2,9 м3