Приложение 3

Утверждаю:

Первый заместитель Генерального

директора – Главный инженер

ООО «КанБайкал»

________________Р.М. Масягутов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование работ:

Выполнение работ по ретрофиту 18 ячеек РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 3 Западно-Малобалыкского месторождения с установкой микропроцессорной защиты.

- Месторасположение объекта работ:

Нефтеюганский район, Западно-Малобалыкское месторождение.

- Цель проведения закупки:

Повышение надёжности, увеличения срока эксплуатации, предотвращение отказов в работе электрооборудования напряжением 6(10) кВ.

- Основные технические требования к организации, качеству, безопасности и результатам выполняемых работ:

4.1.	Разработать КД и согласовать с Заказчиком, до начала выполнения работ.

4.2.	Весь комплекс работ в рамках ретрофита РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 3 должен быть выполнен в соответствии с нормативно-технической документацией:

- Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003г.;

- Правилами безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002г.;

- Правилами устройства энергоустановок ПУЭ. Минэнерго РФ, приказ № 204 от 08.07.2002г.;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Минэнерго РФ, приказ №21 от 30.06.2003г.;

- Типовая технологическая инструкция. Капитальный ремонт, СО 34.46. 605-2005;

- Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве РД 153-34.0-03.702-99.

- Требования к Подрядчику:

5.1.	Подрядчик принимает на себя обязательство по ретрофиту 18 ячеек РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 3 Западно-Малобалыкского месторождения в соответствии с нормативно-технической документацией и настоящим техническим заданием с обеспечением за свой счет строительными материалами, изделиями и конструкциями, а также необходимыми механизмами и инструментами;

5.2.	Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком для подтверждения его соответствия требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по капитальному и текущему ремонту высоковольтных электрических сетей:

- копию свидетельства СРО на выполнение данного вида работ (ст.48.1; ст.55.8; Градостроительного Кодекса РФ, пункты 20.10 и 22.6 раздела 3 Приказа Минрегиона России от Минрегионразвития РФ от 30 12.2009г. № 624), срок действия свидетельства не должен быть меньше срока выполнения работ;

- сведения о материально-технической базе (перечень спецтехники, оборудования, приборов, инструмента и т.д.);

- перечень квалифицированного персонала, привлекаемого к выполняемым работам, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, подтвержденную соответствующими документами;

- перечень обученного персонала, имеющего документы, подтверждающие прохождение обучения на выполнение данных работ (сертификаты об обучении), заверенные Подрядчиком;

- специалисты должны пройти проверку знаний Правил, норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества.

5.3.	Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства электромонтажных работ (ЭМР) и пусконаладочных работ (ПНР) в соответствии СНиП и передает ее Заказчику в полном объеме по завершении выполнения работ по каждому этапу;

5.4.	Подрядчик, может привлекать третьих лиц (субисполнителей) к исполнению объемов работ в соответствии с Техническим заданием, при наличии предварительного письменного согласования Заказчика, при этом Подрядчик организует их деятельность, а также осуществляет контроль над процессом исполнения и несёт ответственность перед Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Технического задания субисполнителями.

5.5.	Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе работ Подрядчик выполняет самостоятельно;

5.6.	Все изменения проектных решений должны быть согласованы с Заказчиком;

5.7.	Подрядчик несет полную ответственность за выполнение в полном объеме природоохранных мероприятий, в том числе по обращению с отходами при выполнении работ по договору с условием исполнения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ;

5.8.	Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности при производстве работ, пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, инструментом и приспособлениями;

5.9.	Вся техоснастка, приспособления и технические средства, используемые при производстве работ, должны быть обеспечены Подрядчиком и за свой счет;

5.10.	Работы должны выполнятся специализированной организацией, имеющий опыт работы по данному виду деятельности не менее 3-х лет, располагающей техническими средствами для качественного выполнения работ.

6. Стадии проведения работ:

- Проведение закупки необходимого оборудования;

- Демонтажные работы;

- Выполнение электромонтажных работ;

- Выполнение пусконаладочных работ.

7.  Объем и виды работ:

Выполнить замену масляных выключателей на вакуумные выключатели (VF12) с реконструкцией цепей управления и автоматики.

| № п/п | Наименование работ и материалов | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж выключателя силового масляного (ВМ) 10 кВ с приводом и рамой выключателя (массой около 0,18тн) | шт. | 10 |
| 2 | Демонтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, алюминиевая, сечение, мм2, до 250, 100 м. | м | 10 |
| 3 | Монтаж комплекта адаптационного под выключатель вакуумный 10 кВ | тн | 0,05 |
| 4 | Монтаж коммутационного модуля ISM15-LD-1(47) напряжением 10 кВ с приводом | шт. | 10 |
| 5 | Монтаж блока управления со связями с ВВ, УРЗА и оперативным напряжением | шт. | 10 |
| 6 | Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, алюминиевая, сечение, мм2, до 250 | м | 60 |
| 7 | Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медная, сечение, мм2, до 350 | м | 10 |
| 8 | Вывоз демонтированных конструкций | тн | 0,33 |
| 9 | Наладка релейной защиты (МТЗ) в ячейках ВВ | яч. | 10 |
| 10 | Монтаж цепей оперативного питания ВВ | яч. | 10 |
| 11 | Монтаж оперативного питания устройства РЗА | яч. | 10 |
| 12 | Испытание повышенным напряжением смонтированного оборудования | яч. | 10 |
| 13 | Монтаж розетки для дистанционного включения и отключения ВВ | шт. | 10 |
| 14 | Демонтаж РЗА | шт. | 10 |
| 15 | Монтаж РЗА | шт. | 10 |
| 16 | Монтаж цепей телемеханики для РП | м | 116 |
| 17 | Наладка ТМ в ячейках и шкафу ТМ для РП | шт. | 1 |
| Наименование материалов |  |  |  |
| 1 | Коммутационный модуль ISM15-LD-1(47) напряжением 10 кВ, вакуумный | шт. | 10 |
| 2 | Модуль управления СМ 16 | шт. | 10 |
| 3 | Комплект монтажный модуля управления | шт. | 10 |
| 4 | Комплект для пульта управления с кнопками | шт. | 10 |
| 5 | Типовой комплект металлоконструкций для замены выключателя на 630 (1000)А | м | 10 |
| 6 | Шина алюминиевая 6х60 (вес 28,52 кг/м) | м | 60 |
| 7 | Шина медная 6х60 (вес 5,18 кг/м). | м | 10 |
| 8 | Автомат 0,4 кВ двухполюсной В 10А. | шт. | 34 |
| 9 | Кабель ВВГ-3х2,5 | м | 250 |
| 10 | Комплект ОПН 10 кВ (1 компл.=3 шт.) | комп. | 2 |
| 11 | Розетка трехконтакная под плоский контакт на 10А для ДУ | шт. | 10 |
| 12 | Устройство РЗА БМРЗ-152-2-Д-КЛ-53 | шт. | 17 |

Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчётом. Заказчик вправе при исполнении договора дополнять, изменять или исключать объём и перечень работ, определенные Техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта.

Результатом работ должна быть замена масляных выключателей на вакуумные на напряжение 6(10) кВ, установка микропроцессорной релейной защиты с проведением всех необходимых ПНР и опробований в ячейке, постановка под напряжение.

8. Порядок приемки работ:

8.1.	Приемка выполненных работ производится на объекте рабочей комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика, в соответствии СНиП 3.01.04 – 87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов», при приемке проверяются качество и объем выполненных работ в соответствии с техническим  заданием, сметой и договором, вывоз механизмов и приспособлений Подрядчика, уборка и вывоз строительного мусора, затем оформляется акт выполненных работ комиссией.

8.2.	Подрядчик заблаговременно извещает Заказчика об окончании работ для согласования порядка и сроков работы комиссии.

8.3. Оплата выполненных работ будет производиться Заказчиком, в срок не ранее 90 (девяносто), но не позднее 120 (сто двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры.

9. Состав документации:

9.1.	По окончании работ Подрядчик обязуется передать в обязательном порядке Заказчику следующую исполнительную документацию:

- Документацию в объеме, предусмотренном НТД и регламентом оформления сметно-финансовой документации при проведении работ подрядным способом.

- Протоколы испытаний и замеров;

- Документы, удостоверяющие соответствие примененных материалов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества);

- Счет-фактуру на приобретенные и использованные материалы, акты КС-2, КС-3.

10. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Гарантия на выполненные работы и используемые в процессе выполнения работ материалы и комплектующие составляет не менее 36-ти месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

11. Срок выполнения работ:

11.1.	Общая продолжительность работ по реконструкции 18 ячеек РУ-6 кВ ПС-35-6 кВ №3 не должна превышать 60 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика о начале работ.

11.2.	Подрядчик при заключении договора до начала работ обязан согласовать график выполнения работ с Заказчиком.

11.3.	В случае необходимости выполнения дополнительного объема работ, использования материалов, не учтённых в сметах и иной производственной необходимости, сроки и объемы выполнения работ могут быть изменены путём подписания дополнительного соглашения.

12. Требования к используемым материалам:

12.1.	Поставляемое электротехническое оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в эксплуатации, не заложенное, не арестованное, не являться предметом иска третьих лиц, а также выставочными образцами. Продукция должна изготавливаться согласно требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ.

12.2.	Тип устанавливаемого устройства релейной защиты и автоматики, согласовывается с Заказчиком.

12.3.	При производстве работ Подрядчик обязан передавать Заказчику материально-технические ресурсы, возникшие при демонтаже и разборке существующего электротехнического оборудования пригодные для повторного использования. Весь возвратный материал является собственностью Заказчика и доставляется до склада силами Подрядчика.

Приложения:

1. Общий вид ПС-35/6 № 3;

2. Краткая информация по ПС-35/6 № 3;

3. Однолинейная схема ПС-35/6 № 3;

4. Описание микропроцессорной защиты;

5. Перечень сигналов ТМ;

6. Шкаф ТМ.

Составил:

Заместитель главного энергетика

по документальному сопровождению и учету__________________________Овчаренко Н.Ю.

Приложение №1

Приложение №2

| ПС-35/6 №3 Западно-Малобалыкского месторождения |  |
| --- | --- |
| Год выпуска (6,3 МВа) | 1992 г. |
| Капитальный ремонт | 2008 г. |
| Замена тр-ров на 10 Мва | 2011 г. |
| номинальный ток отходящих выключателей | 630 А |
| Номинальный ток шинопровода | 630 А |
| Всего ячеек | 20 |
| количество отходящих ячеек, без учёта ТН, ТСН, ВВ, КРМ, СВ и СР | 10 |
| количество задействованных ячеек, без учёта ТН, ТСН, ВВ, КРМ, СВ и СР | 8 |
| Фактическая мощность транзита через ПС на 01.02.2024г. | 5100 кВт |

Приложение №3

Приложение 4. Описание микропроцессорной защиты

Общие технические требования микропроцессорных устройств РЗА присоединений 6(10)-35 кВ

Таблица 1.

| Функции, их характеристика |  |  | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Цепи переменного тока терминалов: |  |  |  |
| 1.1. Номинальный ток, А |  |  | IН =5 |
| 1.2. Ток термической стойкости (длительно) |  |  | 5×Iн |
| 1.3. Ток односекундной стойкости |  |  | 100×Iн |
| 1.4. Рабочий диапазон |  |  | (0,05 – 50)×Iн |
| 1.5. Потребление на фазу при Iн, ВА |  |  | ≤ 0,2 |
| 1.6. Терминалы должны правильно работать с принятым временем срабатывания при КЗ в зоне с периодической составляющей до 30 х Iном, при максимальной апериодической составляющей с постоянной времени до 0,3 сек, если токовая погрешность тр-ров тока не превышает 50% в установившемся режиме при активной нагрузке |  |  | да |
| 2. Цепи переменного напряжения терминалов: |  |  |  |
| 2.1. Линейное номинальное, В |  |  | Uн = 100 |
| 2.2. Напряжение термической стойкости (длительно) |  |  | 3×Uн |
| 2.3. Напряжение односекундной стойкости |  |  | 3 ×Uн |
| 2.4. Напряжение 3U0 номинальное, В |  |  | Uном = 100 |
| 2.5 Напряжение термической стойкости 3U0 |  |  | 3×Uн |
| 2.6 Напряжение односекундной стойкости 3U0 |  |  | 3×Uн |
| 2.7 Рабочий диапазон напряжений |  |  | (0,02 - 2,6)×Uн |
| 2.8 Потребление на фазу при Uн, ВА |  |  | ≤ 0,25 |
| 2.9 Потребление по 3U0 при Uн, ВА |  |  | ≤ 0,25 |
| 3. Рабочая частота терминалов: |  |  |  |
| 3.1 Номинальная частота, Гц |  |  | fн = 50 |
| 3.2 Рабочий диапазон частот |  |  | (0,9 - 1,1)×fн |
| 4. Напряжение оперативного постоянного тока терминалов: |  |  |  |
| 4.1 Номинальное напряжение, В |  |  | Uн = 220 |
| 4.2 Рабочий диапазон напряжений |  |  | (0,3 - 1,2)×Uн |
| 4.3 Потребление в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт |  |  | Pн < 10 |
| 4.4 Потребление при наличии КЗ в сети |  |  | < 2×Рн |
| 4.5 Пульсация в напряжении постоянного тока |  |  | не более 80 % от среднего значения |
| 4.6 Нормальное функционирование терминалов не должно нарушаться при исчезновении или снижении напряжения ниже установленного предела при соответствующей организации системы постоянного оперативного тока на ПС на время, с |  |  | 1,5 |
| 4.7 Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения терминала |  |  | да |
| 5. Бинарные входы терминалов: |  |  |  |
| 5.1 Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В |  |  | Uвх. н = 220 |
| 5.2 Рабочий диапазон напряжений каждого входа |  |  | (0,8 - 1,1)×Uвх.н |
| 5.3 Первоначальный импульс тока входа (затем допустимо его затухание), мА |  |  | I вх.имп≥50 |
| 5.4 Напряжение “срабатывания” входа |  |  | 150 -170 В |
| 5.5 Коэффициент возврата |  |  | Кв ≥ 0,95 |
| 5.6 Входы не должны иметь гальванической связи с элементами, расположенными внутри терминала |  |  | да |
| 5.7 Дискретные входы должны обеспечивать: - несрабатывание при появлении замыкания на землю на любом полюсе; - несрабатывание при работе устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе оперативного тока, автоматического и автоматизированного поиска «земли»; - работу устройств выявления замыкания на землю на любом из полюсов оперативного тока, автоматического и автоматизированного поиска «земли» (допускается установка внешних шунтирующих резисторов) |  |  | да да да |
| 6. Контактные выходы терминалов: |  |  |  |
| 6.1 Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала |  |  | да |
| 6.2 Содержат замыкающие контакты без общей точки |  |  | да |
| 6.3 Содержат размыкающие контакты без общей точки |  |  | да |
| 6.4 Коммутируют напряжение постоянного тока, В |  |  | 5 - 264 |
| 6.5 Обеспечивают размыкание тока до 0,15 А при напряжении до 264 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 20 мс |  |  | да |
| 6.6 Контакты, коммутирующие цепи отключения и включения выключателей должны обеспечивать: |  | замыкание токов до 30 А, на время, с | 0,2 |
|  |  | длительное протекание тока, А | 5 |
| 6.7 Коммутационная способность реле, действующих в цепи внешней сигнализации, должна быть не менее 30 Вт в цепях оперативного постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02с при напряжении до 250 В и токе до 2А. |  |  | да |
| 6.8 Степень защиты лицевой панели IP 54 |  |  | да |
| 7. Терминалы должны: |  |  |  |
| 7.1 Иметь экспертное заключение ОАО «Россети» |  |  | да |
| 7.2 Иметь исполнение, исключающее необходимость применения принудительной вентиляции |  |  | да |
| 7.3 Иметь дополнительную свободно - программируемую логику позволяющие выполнять логические схемы, для адаптации терминалов к особенностям местных условий |  |  | да |
| 7.4 Технические средства должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов: |  |  |  |
| 7.4.1 В части уровня изоляции – ГОСТ IEC 60255-5-2014; |  |  | да |
| 7.4.2 В части помехоустойчивости - требованиям РД 34.35.310-97, ГОСТ 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) и ГОСТ 32137-2013 |  |  | да |
| 7.4.3. Системе сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии (с изменениями на 21.08.02). Госстандарт России |  |  | да |
| 7.4.4 ГОСТам на электрическую аппаратуру напряжением до 1000 В |  |  | да |
| 7.4.5 Испытаниям в соответствии с ГОСТ 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) |  |  | да |
| 7.5 Предусматривать синхронизацию от внешнего источника точного времени через отдельный вход (PPS) |  |  | да |
| 7.6 Иметь аппаратно - программный контроль и непрерывную диагностику |  |  | да |
| 7.7 Иметь возможность установки любой группы уставок по дискретным входным сигналам и от АРМ АСУ ТП |  |  | да |
| 7.8 Иметь возможность установки всех регулируемых параметров, с клавиатуры и дисплея терминала (интерфейса человек-машина ИЧМ), с помощью персонального компьютера (ПК), подключаемого к специальному входу (USB) терминала, и с верхнего уровня управления |  |  | да |
| 7.9 Терминалы должны иметь возможность скачивания журналов сообщений, аварий и осциллограмм без подачи оперативного тока |  |  | да |
| 7.10 Иметь порты связи, обеспечивающие дистанционные управление и обмен информацией при их интеграции в систему АСУ ТП подстанции и возможностью организации взаимодействия между терминалами РЗА. |  |  | да |
| 7.11 Иметь возможность дистанционного управления функциями из АСУ ТП, ввод-вывод которых необходим при выполнении оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу оборудования ПС и ЛЭП |  |  | да |
| 7.12 Иметь местную светодиодную сигнализацию и контактную сигнализацию: - на отключение; - неисправность; |  |  | да |
| 7.13 Осуществлять | 7.13.1 Регистрацию аварийных событий с возможностью отображения информации на русском языке |  | да |
|  | 7.13.2 Цифровое осциллографирование аналоговых и дискретных сигналов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти длительностью записи не менее 2500 с |  | да |
|  | 7.13.3 Сигнализацию о состоянии и функционировании терминала, в том числе, сигнализацию, выполненную на светодиодах с ручным съемом сигналов о неисправности терминала |  | да |
| 7.14 При анализе, обработке и расшифровке регистрационной записи обеспечивать дату и время регистрации (астрономическое время или время по отношению к началу регистрации) с точностью не более, мс |  |  | 1,0 |
| 7.15 Обеспечивать функционирование устройства РЗА при выполнении работы регистратора и операций с выводом и перезаписыванием информации |  |  | да |
| 7.16 Иметь стандартные международные протоколы обмена данными с безусловной интеграцией системы РЗА в АСУТП |  |  | да |
| 7.17 Иметь возможность интеграции в АСУТП подстанции в соответствии со стандартами Modbus-RTU, МЭК-60870-101, МЭК-60870-103, Modbus-TCP, МЭК-60870-104 |  |  | да |
| 7.18 Иметь возможность создания параллельного канала передачи данных в АРМ РЗА по интерфейсу RS-485 |  |  | да |
| 7.19 Терминалы должны иметь возможность работы с программным обеспечением WebscadaMT |  |  | да |
| 7.21 Терминалы должны иметь русифицированный интерфейс |  |  | да |
| 7.22 Габаритные размеры ШхВхГ, мм не более |  |  | 195х175х158 |
| 7.23 Масса, кг не более |  |  | 4 |
| 7.24 Диапазон рабочих температур t0 С |  |  | от – 40 до +55 |
| 7.25 Допустимая влажность, % |  |  | 98 |
| 7.26 Степень защиты оболочкой для лицевой панели |  |  | IP 54 |
| 7.27 Органы управления выключателем на лицевой панели |  |  | да |
| 7.28 Количество свободно назначаемых светодиодов, не менее |  |  | 12 |
| 7.29 Наличие свободно назначаемых кнопок управления на лицевой панели |  |  | 2 |
| 8. В комплекте с терминалами каждого типа должны поставляться: |  |  |  |
| 8.1 Программное обеспечение (русифицированный вариант, должно быть зарегистрировано в Реестре Российского программного обеспечения) для: - общения с терминалами, - настройки параметров и конфигурации, - регистрации - считывания и просмотра осциллограмм (в том числе с удаленного АРМ) |  |  | да |
| 8.2 Документация на русском языке, содержащая: - описание принципов работы, - технические характеристики, - алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, - описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, - рекомендации по выбору параметров настройки терминала, - инструкции по наладке и эксплуатации |  |  | да |
| 8.3 Необходимые испытательные (проверочные) устройства, ЗИП |  |  | да |
| 9. Фирмы поставщики оборудования должны иметь в России технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств управления и защиты |  |  | да |
| 10. Поставщик должен дать предложения по подготовке эксплуатационного персонала заказчика силами и в учебных центрах подрядчика или завода – изготовителя. Условия должны быть оговорены Заказчиком в контракте на поставку услуг |  |  | да |
| 11. Срок службы системы РЗА (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. |  |  | 25 |
| 12. Терминал должен иметь среднюю наработку на отказ сменного элемента не менее, тыс.ч. |  |  | 125 |
| 13. Гарантийный срок эксплуатации устройства каждого типа со дня ввода в эксплуатацию, не менее, мес.* |  |  | 60 |
| 14. Наличие Заключения Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в рамках ПП РФ от 17.07.2015 №719 |  |  | да |

*- Но не более 5,5 лет со дня отгрузки.

Требования к защите вводного выключателя 6(10) кВ

| Характеристика | Требуемое значение | Соответствие (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| - Аппаратные особенности |  |  |
| - Габаритные размеры ШхВхГ, мм не более | 195х175х158 |  |
| - Масса, кг не более | 3,5 |  |
| - Диапазон рабочих температур t0 С | от – 40 до +55 |  |
| - Допустимая влажность, % | 98 |  |
| - Степень защиты оболочкой для лицевой панели | IP 54 |  |
| - Органы управления выключателем на лицевой панели | да |  |
| - Количество свободно назначаемых светодиодов, не менее | 12 |  |
| - Наличие свободно назначаемых кнопок управления на лицевой панели | 2 |  |
| - Количество аналоговых входов, не менее | 7 |  |
| - Интерфейс для связи с ПК | USB |  |
| - Интерфейс для связи с АСУ | RS-485 – 2 шт. Ethernet 10/100 BASE-TX – 2 шт. |  |
| - Протоколы передачи данных RS-485 №1 | MODBUS – RTU MODBUS - MT ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 |  |
| - Протоколы передачи данных RS-485 №2 | TSIP, NMEA (GPS), синхронизация времени |  |
| - Протоколы передачи данных Ethernet 10/100 BASE-TX | MODBUS – TCP ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 MODBUS – MT/TCP SNTP (синхронизация времени) |  |
| - Диапазон напряжения питания, В / род тока | 66 - 264 постоянный, выпрямленный, переменный (универсальный блок питания) |  |
| - Потребляемая мощность (в нормальном режиме/в режиме срабатывания), Вт не более | 5/ 9 |  |
| - Допустимый уровень пульсации постоянного и выпрямленного напряжения от Uном, % | ±80% |  |
| - Устойчивость к 100% провалам напряжения, с не менее | 2,4 |  |
| - Аппаратная унификация устройства для присоединений ВВ, СВ (возможность “горячей” замены программного обеспечения | да |  |
| - Время готовности после подачи питания, с не более | 0,6 |  |
| - Возможность настройки блока и считывания аварийной информации с питанием только по USB (без оперативного тока) | да |  |
| - Каналы измерения тока |  |  |
| - Диапазон контролируемых значений тока, А | 0,25 – 250 |  |
| - Ток термической стойкости (длительно), А | 25 |  |
| - Ток термической стойкости (не более 1 с), А | 500 |  |
| - Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА не более | 0,2 |  |
| - Каналы измерения напряжения |  |  |
| - Диапазон контролируемых значений напряжения, В | 2 – 260 |  |
| - Устойчивость к перегрузке по напряжению, В | 300 |  |
| - Потребляемая мощность, ВА не более | 0,25 |  |
| - Измерение частоты сети |  |  |
| - Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| - Рабочий диапазон, Гц | 45 - 55 |  |
| - Входы дискретных сигналов |  |  |
| - Количество, не менее | 22 |  |
| - Номинальное напряжение, В / род тока | 220/220 переменный/ постоянный |  |
| - напряжение срабатывания, В, не боле /не менее: | переменный ток 170/150 постоянный ток 170/150 |  |
| - напряжение возврата, В, не более/не менее: | переменный ток 130/100 постоянный ток 115/100 |  |
| - Устойчивость к перегрузке по напряжению, В не менее | 308 |  |
| - Выходы дискретных сигналов |  |  |
| - Количество, не менее Из них: - электромеханические реле: с замыкающим контактом с размыкающим контактом с переключающим контактом - оптоэлектронные реле | 21 16 1 2 2 |  |
| - Ток замыкания (постоянный или переменный), А не более | 8 |  |
| - Ток размыкания (переменный), А не более | 8 |  |
| - Ток размыкания (постоянный при постоянной времени L/R не более 20 мс), А не более | 0,15 |  |
| - Программное обеспечение |  |  |
| - В комплект поставки должно входить программное обеспечение для: |  |  |
| - настройки и мониторинга состояния устройства | да |  |
| - просмотра и анализа осциллограмм | да |  |
| - Возможность "горячей" замены программного обеспечения устройств на объекте | да |  |
| - ПО для конфигурирования терминала |  |  |
| - разграничение уровней доступа персонала | да |  |
| - конфигурирование входных и выходных сигналов | да |  |
| - создание "гибкой" логики | да |  |
| - настройка коммуникационных интерфейсов | да |  |
| - мониторинг текущего состояния устройства | да |  |
| - ПО для просмотра и анализа осциллограмм |  |  |
| - анализ векторных диаграмм | да |  |
| - анализ частотных диаграмм | да |  |
| - анализ диаграмм сопротивлений | да |  |
| - редактор формул расчетных каналов | да |  |
| - ОМП (односторонний замер) | да |  |
| - ОМП (двухсторонний замер) | да |  |
| 7.5 ПО блока должно иметь регистрацию в Реестре Российского программного обеспечения | да |  |
| - Функции защит и автоматики |  |  |
| - Вводной выключатель 6(10) кВ |  |  |
| - Направленная токовая отсечка | да |  |
| - Направленная максимальная токовая защита от междуфазных КЗ | да |  |
| - Ускорение МТЗ | да |  |
| - ДгЗ с контролем тока | да |  |
| - Сигнализация ОЗЗ | да |  |
| - Логическая защита шин, Контроль исправности шинки ЛЗШ | да |  |
| - Защита минимального напряжения по фазным напряжениям | да |  |
| - Защита от потери питания | да |  |
| - Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки | да |  |
| - АПВ (количество циклов, не менее) | 2 |  |
| - АВР с восстановлением нормального режима | да |  |
| - УРОВ | да |  |
| - Контроль исправности цепей напряжения ТН | да |  |
| - Автоматика управления выключателем | да |  |
| - Контроль синхронизма с функцией улавливания синхронизма | да |  |
| - Контроль включенного/отключенного положения выключателя | да |  |
| - Контроль цепей отключения | да |  |
| - Контроль готовности выключателя | да |  |
| - Прочее |  |  |
| - Осциллографирование | да |  |
| - Общая длина осциллограмм, с не менее | 2500 |  |
| - Возможность добавления в осциллограмму сигналов, созданных пользователем | да |  |
| - Регистрация событий | да |  |
| - Расчет остаточного ресурса выключателя | да |  |
| - Возможность хранения не менее двух программ уставок | да |  |
| - Производитель оборудования должен иметь на территории РФ технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств | да |  |
| - Производитель оборудования должен иметь на территории РФ технический центр по обучению персонала эксплуатирующей организации на безвозмездной основе | да |  |
| - Срок службы системы РЗА (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| - Терминал должен иметь среднюю наработку на отказ сменного элемента не менее, тыс.ч. | 125 |  |
| - Гарантийный срок эксплуатации устройства со дня ввода в эксплуатацию, не менее, мес.* | 60 |  |
| - Наличие Заключения Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в рамках ПП РФ от 17.07.2015 №719 | да |  |

Требования к защите и автоматике секционного выключателя 6(10) кВ

| Характеристика | Требуемое значение | Соответствие (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| - Аппаратные особенности |  |  |
| - Габаритные размеры ШхВхГ, мм не более | 195х175х158 |  |
| - Масса, кг не более | 3,5 |  |
| - Диапазон рабочих температур t0 С | от – 40 до +55 |  |
| - Допустимая влажность, % | 98 |  |
| - Степень защиты оболочкой для лицевой панели | IP 54 |  |
| - Органы управления выключателем на лицевой панели | да |  |
| - Количество свободно назначаемых светодиодов, не менее | 12 |  |
| - Наличие свободно назначаемых кнопок управления на лицевой панели | 2 |  |
| - Количество аналоговых входов, не менее | 6 |  |
| - Интерфейс для связи с ПК | USB |  |
| - Интерфейс для связи с АСУ | RS-485 – 2 шт. Ethernet 10/100 BASE-TX – 2 шт. |  |
| - Протоколы передачи данных RS-485 №1 | MODBUS – RTU MODBUS - MT ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 |  |
| - Протоколы передачи данных RS-485 №2 | TSIP, NMEA (GPS), синхронизация времени |  |
| - Протоколы передачи данных Ethernet 10/100 BASE-TX | MODBUS – TCP ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 MODBUS – MT/TCP SNTP (синхронизация времени) |  |
| - Диапазон напряжения питания, В / род тока | 66 - 264 постоянный, выпрямленный, переменный (универсальный блок питания) |  |
| - Потребляемая мощность (в нормальном режиме/в режиме срабатывания), Вт не более | 5 / 9 |  |
| - Допустимый уровень пульсации постоянного и выпрямленного напряжения от Uном, % | ±80% |  |
| - Устойчивость к 100% провалам напряжения, с не менее | 2,4 |  |
| - Аппаратная унификация устройства для присоединений ВВ, СВ (возможность “горячей” замены программного обеспечения | да |  |
| - Время готовности после подачи питания, с не более | 0,6 |  |
| - Возможность настройки блока и считывания аварийной информации с питанием только по USB (без оперативного тока) | да |  |
| - Каналы измерения тока |  |  |
| - Диапазон контролируемых значений тока, Iном | 0,25 - 250 |  |
| - Ток термической стойкости (длительно), А | 25 |  |
| - Ток термической стойкости (не более 1 с), А | 500 |  |
| - Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА не более | 0,2 |  |
| - Каналы измерения напряжения |  |  |
| - Диапазон контролируемых значений напряжения, Uном | 2,0 – 260,0 |  |
| - Устойчивость к перегрузке по напряжению, В | 300 |  |
| - Потребляемая мощность, ВА не более | 0,25 |  |
| - Измерение частоты сети |  |  |
| - Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| - Рабочий диапазон, Гц | 45 - 55 |  |
| - Входы дискретных сигналов |  |  |
| - Количество, не менее | 22 |  |
| - Номинальное напряжение, В / род тока | 220/220 переменный/ постоянный |  |
| - напряжение срабатывания, В, не боле /не менее: | переменный ток 170/150 постоянный ток 170/160 |  |
| - напряжение возврата, В, не более/не менее: | переменный ток 130/100 постоянный ток 115/100 |  |
| - Устойчивость к перегрузке по напряжению, В не менее | 308 |  |
| - Выходы дискретных сигналов |  |  |
| - Количество, не менее Из них: - электромеханические реле: с замыкающим контактом с размыкающим контактом с переключающим контактом - оптоэлектронные реле | 21 16 1 2 2 |  |
| - Ток замыкания (постоянный или переменный), А не более | 8 |  |
| - Ток размыкания (переменный), А не более | 8 |  |
| - Ток размыкания (постоянный при постоянной времени L/R не более 20 мс), А не более | 0,15 |  |
| - Программное обеспечение |  |  |
| - В комплект поставки должно входить программное обеспечение для: |  |  |
| - настройки и мониторинга состояния устройства | да |  |
| - просмотра и анализа осциллограмм | да |  |
| - Возможность "горячей" замены программного обеспечения устройств на объекте | да |  |
| - ПО для настройки и общения с терминалом |  |  |
| - разграничение уровней доступа персонала | да |  |
| - конфигурирование входных и выходных сигналов | да |  |
| - создание "гибкой" логики | да |  |
| - настройка коммуникационных интерфейсов | да |  |
| - мониторинг текущего состояния устройства | да |  |
| - ПО для просмотра и анализа осциллограмм |  |  |
| - анализ векторных диаграмм | да |  |
| - анализ частотных диаграмм | да |  |
| - анализ диаграмм сопротивлений | да |  |
| - редактор формул расчетных каналов | да |  |
| - ОМП (односторонний замер) | да |  |
| - ОМП (двухсторонний замер) | да |  |
| 7.5 ПО блока должно иметь регистрацию в Реестре Российского программного обеспечения | да |  |
| - Функции защит и автоматики |  |  |
| - Секционный выключатель 6(10) кВ |  |  |
| - Направленная токовая отсечка | да |  |
| - Направленная максимальная токовая защита от междуфазных КЗ | да |  |
| - Ускорение МТЗ | да |  |
| - ДгЗ с контролем тока | да |  |
| - Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки | да |  |
| - Логическая защита шин, Контроль исправности шинки ЛЗШ | да |  |
| - Защита минимального напряжения по фазным напряжениям | да |  |
| - АПВ (количество циклов, не менее) | да (2) |  |
| - Исполнение команд АВР/ВНР | да |  |
| - УРОВ | да |  |
| - Контроль исправности цепей напряжения ТН | да |  |
| - Автоматика управления выключателем | да |  |
| - Контроль синхронизма с функцией улавливания синхронизма | да |  |
| - Контроль включенного/отключенного положения выключателя | да |  |
| - Контроль цепей отключения | да |  |
| - Контроль готовности выключателя | да |  |
| - Прочее |  |  |
| - Осциллографирование | да |  |
| - Общая длина осциллограмм, с не менее | 2500 |  |
| - Возможность добавления в осциллограмму сигналов, созданных пользователем | да |  |
| - Регистрация событий | да |  |
| - Расчет остаточного ресурса выключателя | да |  |
| - Возможность хранения не менее двух программ уставок | да |  |
| - Производитель оборудования должен иметь на территории РФ технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств | да |  |
| - Производитель оборудования должен иметь на территории РФ технический центр по обучению персонала эксплуатирующей организации на безвозмездной основе | да |  |
| - Срок службы системы РЗА (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| - Терминал должен иметь среднюю наработку на отказ сменного элемента не менее, тыс.ч. | 125 |  |
| - Гарантийный срок эксплуатации устройства со дня ввода в эксплуатацию, не менее, мес.* | 60 |  |
| - Наличие Заключения Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в рамках ПП РФ от 17.07.2015 №719 | да |  |

Требования к защите и АУВ отходящей линии 6(10) кВ

| Характеристика | Требуемое значение | Соответствие (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| - Аппаратные особенности |  |  |
| - Габаритные размеры ШхВхГ, мм не более | 195х175х158 |  |
| - Масса, кг не более | 4 |  |
| - Диапазон рабочих температур t0 С | от – 40 до +55 |  |
| - Допустимая влажность, % | 98 |  |
| - Степень защиты оболочкой для лицевой панели | IP 54 |  |
| - Органы управления выключателем на лицевой панели | да |  |
| - Количество свободно назначаемых светодиодов, не менее | 12 |  |
| - Наличие свободно назначаемых кнопок управления на лицевой панели | 2 |  |
| - Количество аналоговых входов, не менее | 7 |  |
| - Интерфейс для связи с ПК | USB |  |
| - Интерфейс для связи с АСУ | RS-485 – 2 шт. Ethernet 10/100 BASE-TX – 2 шт. |  |
| - Протоколы передачи данных RS-485 №1 | MODBUS – RTU MODBUS - MT ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 |  |
| - Протоколы передачи данных RS-485 №2 | TSIP, NMEA (GPS), синхронизация времени |  |
| - Протоколы передачи данных Ethernet 10/100 BASE-TX | MODBUS – TCP ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 MODBUS – MT/TCP SNTP (синхронизация времени) |  |
| - Диапазон напряжения питания, В / род тока | 66 - 264 постоянный, выпрямленный, переменный (универсальный блок питания) |  |
| - Потребляемая мощность (в нормальном режиме/в режиме срабатывания), Вт не более | 5 / 9 |  |
| - Допустимый уровень пульсации постоянного и выпрямленного напряжения от Uном, % | ±80% |  |
| - Устойчивость к 100% провалам напряжения, с не менее | 2,4 |  |
| - Аппаратная унификация устройства для присоединений ВВ, СВ, ТН, ЭД, Л (возможность “горячей” замены программного обеспечения | да |  |
| - Время готовности после подачи питания, с не более | 0,6 |  |
| - Возможность настройки блока и считывания аварийной информации с питанием только по USB (без оперативного тока) | да |  |
| - Входы фазных токов |  |  |
| - Диапазон контролируемых значений тока, Iном | 0,25 - 250 |  |
| - Ток термической стойкости (длительно), А | 25 |  |
| - Ток термической стойкости (не более 1 с), А | 500 |  |
| - Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА не более | 0,2 |  |
| - Вход тока нулевой последовательности |  |  |
| - Рабочий диапазон, А | 0,004 – 4,00 |  |
| - Ток термической стойкости (длительно), А | 25 |  |
| - Ток термической стойкости (не более 1 с), А | 500 |  |
| - Потребляемая мощность, ВА не более | 0,2 |  |
| - Входы напряжений |  |  |
| - Диапазон контролируемых значений напряжения, Uном | 2,0 – 260,0 |  |
| - Устойчивость к перегрузке по напряжению, В | 300 |  |
| - Потребляемая мощность, ВА не более | 0,25 |  |
| - Измерение частоты сети |  |  |
| - Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| - Рабочий диапазон, Гц | 45 - 55 |  |
| - Входы дискретных сигналов |  |  |
| - Количество, не менее | 22 |  |
| - Номинальное напряжение, В / род тока | 220/220, переменный/постоянный |  |
| - напряжение срабатывания, В, не боле /не менее: | переменный ток 170/150 постоянный ток 170/150 |  |
| - напряжение возврата, В, не более/не менее: | переменный ток 130/100 постоянный ток 115/100 |  |
| - Устойчивость к перегрузке по напряжению, В не менее | 308 |  |
| - Выходы дискретных сигналов |  |  |
| - Количество, не менее Из них: - электромеханические реле: с замыкающим контактом с размыкающим контактом с переключающим контактом - оптоэлектронные реле | 21 16 1 2 2 |  |
| - Ток замыкания (постоянный или переменный), А не более | 8 |  |
| - Ток размыкания (переменный), А не более | 8 |  |
| - Ток размыкания (постоянный при постоянной времени L/R не более 20 мс), А не более | 0,15 |  |
| - Программное обеспечение |  |  |
| - В комплект поставки должно входить программное обеспечение для: |  |  |
| - настройки и мониторинга состояния устройства | да |  |
| - просмотра и анализа осциллограмм | да |  |
| - Возможность "горячей" замены программного обеспечения устройств на объекте | да |  |
| - ПО для настройки и общения с терминалом |  |  |
| - разграничение уровней доступа персонала | да |  |
| - конфигурирование входных и выходных сигналов | да |  |
| - создание "гибкой" логики | да |  |
| - настройка коммуникационных интерфейсов | да |  |
| - мониторинг текущего состояния устройства | да |  |
| - ПО для просмотра и анализа осциллограмм |  |  |
| - анализ векторных диаграмм | да |  |
| - анализ частотных диаграмм | да |  |
| - анализ диаграмм сопротивлений | да |  |
| - редактор формул расчетных каналов | да |  |
| - ОМП (односторонний замер) | да |  |
| - ОМП (двухсторонний замер) | да |  |
| 8.5 ПО блока должно иметь регистрацию в Реестре Российского программного обеспечения | да |  |
| - Функции защит и автоматики |  |  |
| - Линия 6(10) кВ |  |  |
| - Токовая отсечка (ТО) 2 ступени. Возможность работы первой, второй ступени ТО с контролем от реле направления мощности (РНМ) | да |  |
| - Максимальная токовая защита (МТЗ) 2 ступени. Первая ступень может быть с пуском по напряжению. Предусмотрена возможность работы первой ступени МТЗ с контролем от реле направления мощности (РНМ) | да |  |
| - Дуговая защита с контролем тока (внешний сигнал) (ДгЗ) | да |  |
| - Логическая защита шин (ЛЗШ) | да |  |
| - Направленная защита от ОЗЗ, селектор направления ОЗЗ (СНОЗЗ) | да |  |
| - Защита минимального напряжения по фазным напряжениям (ЗМНф) | да |  |
| - Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки (ЗОФ) | да |  |
| - АПВ (количество циклов, не менее) | да |  |
| - Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) и автоматическое повторное включение по частоте (ЧАПВ) | да |  |
| - Автоматическая разгрузка по снижению напряжения (АРСН) | да |  |
| - Автоматическое повторное включение по напряжению (АПВН) | да |  |
| - УРОВ | да |  |
| - Контроль цепей напряжения (КЦН) | да |  |
| - Автоматика управления выключателем | да |  |
| - Контроль включенного/отключенного положения выключателя | да |  |
| - Контроль цепей отключения | да |  |
| - Контроль готовности выключателя | да |  |
| - Логика ускорения защит при включении выключателя | да |  |
| - ОМП (количество возможных однородных участков, не менее) | да (8) |  |
| - Прочее |  |  |
| - Осциллографирование | да |  |
| - Общая длина осциллограмм, с не менее | 2500 |  |
| - Возможность добавления в осциллограмму сигналов, созданных пользователем | да |  |
| - Регистрация событий | да |  |
| - Расчет остаточного ресурса выключателя | да |  |
| - Возможность хранения не менее двух программ уставок | да |  |
| - Производитель оборудования должен иметь на территории РФ технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств | да |  |
| - Производитель оборудования должен иметь на территории РФ технический центр по обучению персонала эксплуатирующей организации на безвозмездной основе | да |  |
| - Срок службы системы РЗА (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| - Терминал должен иметь среднюю наработку на отказ сменного элемента не менее, тыс.ч. | 125 |  |
| - Гарантийный срок эксплуатации устройства со дня ввода в эксплуатацию, не менее, мес.* | 60 |  |
| - Наличие Заключения Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в рамках ПП РФ от 17.07.2015 №719 | да |  |

Требования к защите и автоматике трансформатора напряжения 6(10) кВ

| Характеристика | Требуемое значение | Соответствие (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| - Аппаратные особенности |  |  |
| - Габаритные размеры ШхВхГ, мм не более | 195х175х158 |  |
| - Масса, кг не более | 3,5 |  |
| - Диапазон рабочих температур t0 С | от – 40 до +55 |  |
| - Допустимая влажность, % | 98 |  |
| - Степень защиты оболочкой для лицевой панели | IP 54 |  |
| - Органы управления выключателем на лицевой панели | да |  |
| - Количество свободно назначаемых светодиодов, не менее | 12 |  |
| - Наличие свободно назначаемых кнопок управления на лицевой панели | 2 |  |
| - Количество аналоговых входов, не более | 4 |  |
| - Интерфейс для связи с ПК | USB |  |
| - Интерфейс для связи с АСУ | RS-485 – 2 шт. Ethernet 10/100 BASE-TX – 2 шт. |  |
| - Протоколы передачи данных RS-485 №1 | MODBUS – RTU MODBUS - MT ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 |  |
| - Протоколы передачи данных RS-485 №2 | TSIP, NMEA (GPS), синхронизация времени |  |
| - Протоколы передачи данных Ethernet 10/100 BASE-TX | MODBUS – TCP ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 MODBUS – MT/TCP SNTP (синхронизация времени) |  |
| - Диапазон напряжения питания, В / род тока | 66 - 264 постоянный, выпрямленный, переменный (универсальный блок питания) |  |
| - Потребляемая мощность (в нормальном режиме/в режиме срабатывания), Вт не более | 5 / 9 |  |
| - Допустимый уровень пульсации постоянного и выпрямленного напряжения от Uном, % | ±80% |  |
| - Устойчивость к 100% провалам напряжения, с не менее | 2,4 |  |
| - Аппаратная унификация устройства для присоединений ВВ, СВ, ТН, ЭД, Л (возможность “горячей” замены программного обеспечения | да |  |
| - Время готовности после подачи питания, с не более | 0,6 |  |
| - Возможность настройки блока и считывания аварийной информации с питанием только по USB (без оперативного тока) | да |  |
| - Входы фазных токов |  |  |
| - Диапазон контролируемых значений тока, Iном | 0,25 - 250 |  |
| - Ток термической стойкости (длительно), А | 25 |  |
| - Ток термической стойкости (не более 1 с), А | 500 |  |
| - Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА не более | 0,2 |  |
| - Вход тока нулевой последовательности |  |  |
| - Рабочий диапазон, А | 0,004 – 4,00 |  |
| - Ток термической стойкости (длительно), А | 25 |  |
| - Ток термической стойкости (не более 1 с), А | 500 |  |
| - Потребляемая мощность, ВА не более | 0,2 |  |
| - Входы напряжений |  |  |
| - Диапазон контролируемых значений напряжения, Uном | 2,0 – 260,0 |  |
| - Устойчивость к перегрузке по напряжению, В | 300 |  |
| - Потребляемая мощность, ВА не более | 0,25 |  |
| - Измерение частоты сети |  |  |
| - Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| - Рабочий диапазон, Гц | 45 - 55 |  |
| - Входы дискретных сигналов |  |  |
| - Количество, не менее | 22 |  |
| - Номинальное напряжение, В / род тока | 220/220 переменный/ постоянный, |  |
| - напряжение срабатывания, В, не боле /не менее: | переменный ток 170/150 постоянный ток 170/150 |  |
| - напряжение возврата, В, не более/не менее: | переменный ток 130/100 постоянный ток 115/100 |  |
| - Устойчивость к перегрузке по напряжению, В не менее | 308 |  |
| - Выходы дискретных сигналов |  |  |
| - Количество, не менее Из них: - электромеханические реле: с замыкающим контактом с размыкающим контактом с переключающим контактом - оптоэлектронные реле | 21 16 1 2 2 |  |
| - Ток замыкания (постоянный или переменный), А не более | 8 |  |
| - Ток размыкания (переменный), А не более | 8 |  |
| - Ток размыкания (постоянный при постоянной времени L/R не более 20 мс), А не более | 0,15 |  |
| - Программное обеспечение |  |  |
| - В комплект поставки должно входить программное обеспечение для: |  |  |
| - настройки и мониторинга состояния устройства | да |  |
| - просмотра и анализа осциллограмм | да |  |
| - Возможность "горячей" замены программного обеспечения устройств на объекте | да |  |
| - ПО для настройки и общения с терминалом |  |  |
| - разграничение уровней доступа персонала | да |  |
| - конфигурирование входных и выходных сигналов | да |  |
| - создание "гибкой" логики | да |  |
| - настройка коммуникационных интерфейсов | да |  |
| - мониторинг текущего состояния устройства | да |  |
| - ПО для просмотра и анализа осциллограмм |  |  |
| - анализ векторных диаграмм | да |  |
| - анализ частотных диаграмм | да |  |
| - анализ диаграмм сопротивлений | да |  |
| - редактор формул расчетных каналов | да |  |
| - ОМП (односторонний замер) | да |  |
| - ОМП (двухсторонний замер) | да |  |
| 8.5 ПО блока должно иметь регистрацию в Реестре Российского программного обеспечения | да |  |
| - Функции защит и автоматики |  |  |
| - Трансформатор напряжения 6(10) кВ |  |  |
| - Сигнализация ОЗЗ | да |  |
| - Защита минимального напряжения | да |  |
| - Защита от повышения напряжения | да |  |
| - Автоматическая частотная разгрузка с АПВ | да |  |
| - Количество очередей АЧР, не менее | 3 |  |
| - Контроль исправности цепей напряжения ТН | да |  |
| - Сигнализация при наличии U2 | да |  |
| - Защита от понижения/повышения частоты | да |  |
| - Автоматическая частотная разгрузка по скорости снижения частоты | да |  |
| - Вольтметровая блокировка | да |  |
| - Прочее |  |  |
| - Осциллографирование | да |  |
| - Общая длина осциллограмм, с не менее | 2500 |  |
| - Возможность добавления в осциллограмму сигналов, созданных пользователем | да |  |
| - Регистрация событий | да |  |
| - Расчет остаточного ресурса выключателя | да |  |
| - Возможность хранения не менее двух программ уставок | да |  |
| - Производитель оборудования должен иметь на территории РФ технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств | да |  |
| - Производитель оборудования должен иметь на территории РФ технический центр по обучению персонала эксплуатирующей организации на безвозмездной основе | да |  |
| - Срок службы системы РЗА (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| - Терминал должен иметь среднюю наработку на отказ сменного элемента не менее, тыс.ч. | 125 |  |
| - Гарантийный срок эксплуатации устройства со дня ввода в эксплуатацию, не менее, мес.* | 60 |  |
| - Наличие Заключения Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в рамках ПП РФ от 17.07.2015 №719 | да |  |

Приложение 6. Шкаф телемеханики