Приложение 3.3

Карта технического обслуживания ПТК АСУ ТП.

ТО

- Перед началом проведения работ, при необходимости, следует подать диспетчерскую заявку на отключение необходимого оборудования ПТК. Приступить к выполнению ТО возможно только после согласования графика отключений с соответствующим ДЦ.

- Документация, измерительные приборы, инструмент и материалы:

  - технические описания на оборудование ПТК;

  - руководства администратора и оператора верхнего уровня ПТК;

  - технический лоскут, чистящее средство с набором салфеток;

  - технический пылесос (с функцией работы на выдув);

  - набор инструментов;

  - переносной персональный компьютер;

  - расходные материалы и ЗИП;

  - CD со специальным ПО.

  - чистые CD.

- Операции выполняются в указанной последовательности.

| Зона |  | № п/п |  | Операция | Норма времени, чел/ч |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая инфраструктура |  | 1 |  | Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами | 3 |  | Операция проводится без вывода оборудования из работы. Осуществляется путем сравнения архивной информации на сервере ПТК, получаемой от смежных систем. |  |
|  |  | 2 |  | Диагностика состояния аппаратных средств сетевого оборудования | 0,5 |  | Операция проводится без вывода оборудования из работы. Норма времени указана для проверки одного коммутатора |  |
| Контроллеры и преобразователи |  | 3 |  | Проверка функционирования, резервирования коммуникационных каналов | 1 |  | Операция проводится без вывода оборудования из работы. Проверка происходит на коммутаторах и интерфейсных платах устройств |  |
|  |  | 4 |  | Проверка отсутствия ошибок в ПО контроллеров специальными средствами диагностики. | 0,5 |  | Производится без отключения оборудования шкафа. Норма времени указана для проверки одного контроллера |  |
|  |  | 5 |  | Анализ записей в журнале событий. | 0,5 |  | Производится без отключения оборудования шкафа. |  |
| АРМ и сервер |  | 6 |  | Внешний осмотр системного блока, монитора, клавиатуры, манипуляторов типа «мышь», кабелей питания и интерфейсных на предмет отсутствия повреждений | 0,5 |  | Все операции проводятся без отключения АРМ. |  |
|  |  | 7 |  | Диагностика состояния аппаратных средств сервера- видеокарты, температурного режима работы, жесткого диска, системы охлаждения, сетевой карты | 0,5 |  | Производится без отключения оборудования шкафа. Норма времени приведена на 1 сервер. |  |
|  |  | 8 |  | Проверка работы функции резервирования сервера | 1,5 |  | В соответствии с инструкцией по эксплуатации на ПТК |  |
|  |  | 9 |  | Восстановление/инсталляция ОС. | 4 |  | При необходимости |  |
|  |  | 10 |  | Проверка работоспособности кулеров АРМ | 0,1 |  | Операция проводится без вывода оборудования из работы. В случае неэффективной работоспособности оформляется актом о замене оборудования в период проведения следующего ТО. |  |
|  |  | 11 |  | Регулярный (обзорный, а при имевших место возмущениях в сети с работой или без работы систем РЗА, ПА, первичного оборудования и появлении сообщений об ошибках - детальный) анализ системных журналов и журналов событий операционной системы и базового программного обеспечения | 0,5 |  | Производится без отключения оборудования шкафа. Норма времени указана для проверки одного сервера |  |
|  |  | 12 |  | Проверка присутствия вредоносного ПО, полное сканирование системы. | 3 |  | Проверка проводится при наличии лицензированного актуального антивирусного ПО. |  |
| Чистка | 13 |  | Чистка шкафов ПТК: - Серверного. - Сетевого. - СГП (при наличии). - Присоединения. - осмотр внутреннего пространства и оборудования шкафа на предмет наличия повреждений; - чистка при помощи пылесоса на выдув; - в случае невозможности удаления грязи при помощи пылесоса, чистка техническим лоскутом; |  |  | 1 |  | Без вывода оборудования из работы. Норма времени указана для обслуживания одного шкафа. |
|  | 14 |  | Проверка поверхностей контактов клеммных соединений. |  |  | 0,1 |  | Без вывода оборудования из работы. Норма времени указана для обслуживания одного шкафа. Проводится визуально. |
|  | 15 |  | Чистка сервера: - Отключение оборудования сервера; - Чистка внутреннего пространства и комплектующих при помощи пылесоса. В случае невозможности удаления грязи при помощи пылесоса чистка техническим лоскутом или сжатым воздухом из специального баллона; - Включение оборудования сервера; |  |  | 2 |  | Производится на поочередно отключенных серверах основном и резервном. Норма времени указана для обслуживания одного сервера. |
|  | 16 |  | Чистка АРМ: - Отключение АРМ; - Чистка внутреннего пространства и комплектующих при помощи пылесоса. В случае невозможности удаления грязи при помощи пылесоса чистка техническим лоскутом; - Включение АРМ; |  |  | 1 |  | Производится на поочередно отключенном АРМ. |
| Шкафы | 17 |  | Проверка состояния шкафов: - серверного; - сетевого; - присоединения. - внешний осмотр шкафа (проверка состояния лицевой панели и крепежей); - осмотр контактов и покрытия оптоволокна; - проверка следов присутствия грызунов, проверка изоляции); |  |  | 0,8 |  | Без вывода оборудования из работы. |
|  | 18 |  | Проверка шкафа CГП: - Проверка инверторов на отсутствие аварийной индикации; - контрольное переключение на байпас. |  |  | 0,5 |  | Без вывода оборудования из работы. Норма времени указана для обслуживания одного шкафа. |
|  | 19 |  | Проверка температурного режима внутри шкафа, оценка эффективности работы системы вентиляции. |  |  | 0,2 |  | При наличии системы вентиляции. Норма времени приведена для проверки одного шкафа. Без вывода оборудования из работы |
|  | 20 |  | Проверка работоспособности компонентов визуальным осмотром индикации шкафов: - серверного; - сетевого; - СГП (при наличии); - присоединения. Проверка сигнализации отображающей: - состояние питания; - обмен на всех сетевых устройствах. - неисправность. |  |  | 0,5 |  | Без вывода оборудования из работы. Норма времени приведена для проверки одного типа шкафа. |
| Контроллеры | 21 |  | Проверка отображения значений измеренных токов, напряжений, мощности, cosφ и других параметров сети на локальном терминале. |  |  | 3 |  | Без вывода оборудования из работы |
|  | 22 |  | Проверка временной синхронизации |  |  | 0,1 |  | Без вывода оборудования из работы. Производится путем анализа системных сообщений контроллера и сравнения текущего времени СЕВ и контроллера. Норма времени приведена для проверки одного контроллера. |
| ПО ПС Старт-2 | 23 |  | Контроль заполнения дискового пространства. Контроль размера базы данных на предмет достижения предельного размера. Очистка дисков, перенос архивных данных на внешние носители, при необходимости. |  |  | 1 |  | Без вывода оборудования из работы Диск с архивными данными передаётся уполномоченному лицу из состава персонала ПС |
|  | 24 |  | Проверка работоспособности мнемосхем, трендов, таблиц, отчетов. |  |  | 3 |  | Без вывода оборудования из работы. В соответствии с инструкцией по эксплуатации на ПТК |
|  | 25 |  | Резервное копирование базы данных сервера |  |  | 2 |  | Без вывода оборудования из работы. В соответствии с инструкцией по эксплуатации на ПТК |

| Проверка цепей и соединений | 26 | Проверка целостности электрических цепей шкафов ПТК | 2,0 | Проводится визуально |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | Проверка заземления. | 0,1 | Проверка проводится внешним осмотром. Норма времени указана для одного шкафа. |
|  | 28 | Визуальная проверка состояния монтажа на клеммах шкафов ПТК. | 1,4 | Выполняется без отключения питания. Норма времени указана для обслуживания одного шкафа |
| Проверка АРМ и серверов | 29 | Обновление версии ПО (при необходимости). | 2 | Без вывода АРМ и сервера из работы. CD с резервной копией передаётся уполномоченному лицу из состава персонала ПС. |
|  | 30 | Проверка работоспособности СD-RОМ (Запись данных) | 0,1 | Без вывода АРМ и сервера из работы |
| Комплексная проверка | 31 | Проверка работы системы: Прогон ПТК 72 часа. - Мониторинг работы ПТК, - Регистрация системных событий. - Анализ системных сообщений. - Анализ объемов информации от ПТК до ДЦ, проверка правильности обработки информации. - Проверка контроллера управления с действием на коммутационный аппарат. | 72 | Производится по требованию Заказчика |

| Внимание! | В случае обнаружения механических повреждений разъемов или изоляции кабелей шкафов ПТК, наличия сбоев в работе и неисправностей в текущий период эксплуатации, обнаружении ошибок ПО и иных отклонений от нормального состояния оборудования ПТК, не требующих немедленной остановки для их устранения, информация должна быть зафиксирована в «Журнале дефектов и неполадок АСУ ТП» либо в «Журнале дефектов и неполадок электрооборудования». Информацию и все исходные данные необходимо предоставить в АО «Комнедра». |
| --- | --- |