Приложение 3

Техническое задание

«Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров ЦАУП, НГДУ-1, НГДУ-2, УПКРС в 2026 году». (Лот № 429.1.М)

| № п/п | Параметры | Содержание, требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень работ | - Техническое обслуживание кондиционеров, в соответствии с перечнем кондиционеров (Лот №429.1.М – приложение 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 к ТЗ). Перечень работ, проводимый при техническом обслуживании, указан в приложении 3.5 к настоящему техническому заданию. - Ремонт кондиционеров, вышедших из строя. |
| 2 | Сроки проведения работ | - Этапы технического обслуживания кондиционеров: этап 1: 15.02.2026 – 15.03.2026, этап 2: 15.04.2026 - 15.06.2026, этап 3: 15.08.2026 - 15.09.2026, этап 4: 15.10.2026 - 15.11.2026. Техобслуживание кондиционеров, установленных в серверных, кроссовых, узлах связи проводить в 4 этапа, остального оборудования (кроме УПКРС) в 1 этап (этап 2): Техническое обслуживание кондиционеров УПКРС (передвижные вагон-дома) проводить 1 раз в год с апреля по май месяц (включительно). Периодичность техобслуживания, этапы проведения указаны в Приложении 3.1-3.4 к данному техническому заданию. - Восстановление работоспособности кондиционера, установленного в серверных, кроссовых, узлах связи, вышедшего из строя проводить в течение 24 часов с момента поступления заявки от уполномоченного представителя Заказчика, в остальных помещениях в течение 5-ти рабочих дней, если есть в наличии запасные части. При отсутствии запасных частей в течение 2-х рабочих дней от даты поступления запасных частей. |
| 3 | Стоимость работ | - Стоимость работ по техническому обслуживанию кондиционеров фиксированная на период указанных сроков оказания услуг и должна включать все затраты в т.ч. командировочные, транспортные. Стоимость работ должна быть указана по каждому кондиционеру в соответствии с Приложениями 3.1-3.4 к настоящему техническому заданию. 2. Стоимость работ по ремонту кондиционеров определяется по фактически выполненным объемам. Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонтных работ приведен в Приложение 3.5 и 3.6 к настоящему техническому заданию. Стоимость ремонтных работ должна включать все затраты исполнителя, кроме стоимости запчастей и материалов. Стоимость заменяемых запчастей и расходных материалов оплачивается дополнительно, согласовывается ответственными лицами Сторон до их замены. Стоимость ремонтных работ окончательная, не подлежит изменению в указанные сроки оказания услуг. |
| 4 | Общие требования к Подрядчику | - Наличие необходимого автотранспорта, спецтехники и материалов. - Наличие опыта по выполнению данных видов работ, в т.ч. обслуживание и ремонт прецизионных кондиционеров. - Наличие квалифицированного персонала, имеющего все необходимые допуски к работе. - Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере; - Весь задействованный в работе персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в области охраны труда и иметь соответствующие удостоверения. - Выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами охраны труда, безопасного выполнения работ экологической, промышленной и пожарной безопасности. |
| 5 | Общие требования к выполнению работ | - Техническое обслуживание и ремонт проводить в соответствии с паспортом, руководством (инструкцией) по эксплуатации кондиционера, разработанном заводом-изготовителем. - При необходимости ремонта с заменой узлов или деталей Подрядчик составляет акт дефектации с указанием внешних проявлений, причин неисправности, материалов, узлов, требующих замены. - По завершению ремонтных работ Подрядчик составляет технический акт с указанием проведенных работ, использованных материалов, заменых узлов, деталей. Гарантийный срок на ремонтные работы устанавливается – один месяц со дня сдачи работ, на замененные узлы и детали кондиционера в соответствии гарантийным сроком, установленным заводом-изготовителем. 4. Заказчик имеет право при нарушении сроков ремонта кондиционеров, повлекших выход из строя, поломку технологического оборудования серверных, кроссовых, узлов связи предъявить Подрядчику затраты на восстановление данного оборудования. |
| 6 | Срок оплаты за оказанные услуги | Оплата производится не ранее 90 (девяноста) календарных дней и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами надлежащим образом оформленных актов выполненных работ. Акт выполненных работ, счет-фактуру Исполнитель предоставляет не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. |

Условия выполнения работ, не урегулированные настоящим Техническим заданием, оговариваются по тексту договора.

Приложение:

- Приложение № 3.1- 3.6 Список кондиционеров и перечень работ.

- Приложение № 3.7 - Согласие Подрядчика с техническим заданием.

- Приложение № 3.8 - Условия об ответственности.